## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系
干式电抗器 | 检修分类 | A类检修& A类检修指整体性检修，检修项目 包含整体更换、解体检修，检修周期 按照设备状态评价决策进行，应符合厂家说明书要求。
B类检修& B类检修指局部性检修。 检修项目包含部件的解体检查、维修及更换。 检修周期按照设备状态评价决策进行，应符合厂家说明书要求。
C类检修& C类检修指例行检查及试验。 检修项目包含检查、维护。 检修周期: a) 基准周期35kV及以下 4年、110（66） kV及以上 3年。 b) 可依据设备状态、地域环境、电网结构等特点，在基准周期的基础上酌情延长或缩短检修周期，调整后的检修周期一般不小于1年，也不大于基准周期的2倍。 c) 对于未开展带电检测设备，检修周期不大于基准周期的1.4倍；未开展带电检测老旧设备（大于20年运龄），检修周期不大于基准周期。 d) 110（66）kV及以上新设备投运满1至2年，以及停运6个月以上重新投运前的设备，应进行检修。对核心部件或主体进行解体性检修后重新投运的设备，可参照新设备要求执行。 e) 现场备用设备应视同运行设备进行检修；备用设备投运前应进行检修。 f) 符合以下各项条件的设备，检修可以在周期调整后的基础上最多延迟1个年度： （1） 巡视中未见可能危及该设备安全运行的任何异常； （2） 带电检测（如有）显示设备状态良好； （3） 上次试验与其前次（或交接）试验结果相比无明显差异； （4） 上次检修以来，没有经受严重的不良工况。
D类检修&D类检修指在不停电状态下进行的检修。 检修项目包含专业巡视、金属部件防腐处理、框架箱体维护。 检修周期依据设备运行工况，及时安排，保证设备正常功能。
| 专业巡视要点 | a) 本体表面应清洁，，无锈蚀，电抗器紧固件无松动。 b) 电抗器表面涂层应无破损、脱落或龟裂。 c) 包封表面无爬电痕迹。 d) 运行中无异常噪声、振动情况。 e) 无局部异常过热。 f) 通风道无堵塞，器身清洁无尘土、异物，无流胶、裂纹。 g) 户外电抗器表面憎水性能良好，无浸润。 h) 电抗器包封与支架间紧固带无松动、断裂。 i) 电抗器包封间导风撑条无松动、脱落。 j) 干式空心电抗器支撑条无明显脱落或移位情况。 k) 干式电抗器基础无下沉、倾斜。
| 包含 | 支柱绝缘子 | 包含 | 支柱绝缘子巡视 | 专业巡视要点 | a) 外观清洁，无异物，无破损。 b) 瓷瓶无放电痕迹。
|  | 防护罩 | 包含 | 防护罩巡视 | 专业巡视要点 | 外观清洁，无异物，无破损、无倾斜。
|  |  |  | 防护罩检修 | 安全注意事项 | a) 工作前应将间隔组内各高压设备充分放电。 b) 按厂家规定正确吊装设备，必要时使用揽风绳控制方向，并设专人指挥。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 表面应清洁、无锈蚀。 b) 外观完好无破损、内外无异物。 c) 安装牢固、无松动、无倾斜。
|  | 线夹及引线 | 包含 | 线夹及引线巡视 | 专业巡视要点 | a) 抱箍、线夹应无裂纹、过热。 b) 引线无散股、扭曲、断股。
|  | 支架 | 包含 | 支架及接地巡视 | 专业巡视要点 | a) 基础支架螺栓紧固无松动或明显锈蚀。 b) 基础支架无倾斜、无开裂。 c) 接地可靠，无松动及明显锈蚀、过热变色等，接地不应构成闭合环路并两点接地。
|  | 干式电抗器整体更换 | 安全注意事项 | a) 工作前应将间隔组内各高压设备充分放电。 b) 按厂家规定正确吊装设备，必要时使用揽风绳控制方向，并设专人指挥。
|  |  | 关键工艺质量控制 | a) 吊装应按照厂家规定程序进行，使用合适的吊带进行吊装。 b) 瓷套外观应清洁无破损。 c) 设备内外表面清洁完好，无任何遗留物。 d) 电抗器金具完好无裂纹，螺栓紧固，接触良好。 e) 额定电流大于1500A的电抗器，连接螺栓应采用非磁性金属材质。 f) 一次引线应无散股、扭曲、断股。 g) 支柱绝缘子表面清洁，无破损、裂纹。 h) 支柱绝缘子铸铁法兰无裂纹，胶接处胶合良好。 i) 对支架、基座等铁质部件进行除锈防腐处理。 j) 电抗器垂直安装时，各相中心线应一致。 k) 电抗器的支柱绝缘子接地，并应符合下列要求： （1） 上下重叠安装的干式空心电抗器，应在其绝缘子顶帽上放置绝缘垫圈； （2） 每相单独安装时，每相支柱绝缘子均应接地； （3） 支柱绝缘子的接地不应构成闭合环路。 l) 电抗器应注明相色标识。 m) 铁心应有并仅有一点可靠接地。
|  | 铁心 | 包含 | 铁心检修 | 安全注意事项 | a) 工作前应将间隔组内各高压设备充分放电。 b) 按厂家规定正确吊装设备。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 铁心应平整、清洁，无脱漆、锈蚀，并有一点可靠接地。 b) 上下夹件紧固，穿心螺栓、钢拉带绝缘良好。 c) 紧固件应拧紧并锁死。 d) 绝缘垫块表面清洁，无松动、脱落。
|  | 线圈 | 包含 | 线圈检修 | 安全注意事项 | a) 工作前应将间隔组内各高压设备充分放电。 b) 按厂家规定正确吊装设备。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 电抗器表面应无涂层脱落、无局部变色。 b) 电抗器表面应无树枝状爬电痕迹。 c) 包封与汇流排应连接可靠，无过热。 d) 内外表面无异物，无漏雨现象。
|  | 干式电抗器例行检查 | 安全注意事项 | 工作前应将间隔内各高压设备充分放电。
|  |  | 关键工艺质量控制 | a) 各导电接触面接触良好，连接可靠。 b) 电抗器表面涂层应无破损、脱落或龟裂。 c) 本体涂层完好，无锈蚀。 d) 包封表面无爬电痕迹。 e) 通风道无杂物。 f) 户外电抗器表面无浸润。 g) 电抗器包封与支架间紧固带无松动、断裂。 h) 电抗器包封间导风撑条无松动、脱落。 i) 干式空心电抗器支撑条无明显下坠或上移情况。 j) 电抗器防护罩应水平、无倾斜，无破损。 k) 绝缘子表面清洁、无异常。 l) 支座绝缘良好，支座应紧固且受力均匀。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检修管理规定（试行） 第10分册 干式电抗器检修细则 | 相关知识点 | A类检修& A类检修指整体性检修，检修项目 包含整体更换、解体检修，检修周期 按照设备状态评价决策进行，应符合厂家说明书要求。
B类检修& B类检修指局部性检修。 检修项目包含部件的解体检查、维修及更换。 检修周期按照设备状态评价决策进行，应符合厂家说明书要求。
C类检修& C类检修指例行检查及试验。 检修项目包含检查、维护。 检修周期: a) 基准周期35kV及以下 4年、110（66） kV及以上 3年。 b) 可依据设备状态、地域环境、电网结构等特点，在基准周期的基础上酌情延长或缩短检修周期，调整后的检修周期一般不小于1年，也不大于基准周期的2倍。 c) 对于未开展带电检测设备，检修周期不大于基准周期的1.4倍；未开展带电检测老旧设备（大于20年运龄），检修周期不大于基准周期。 d) 110（66）kV及以上新设备投运满1至2年，以及停运6个月以上重新投运前的设备，应进行检修。对核心部件或主体进行解体性检修后重新投运的设备，可参照新设备要求执行。 e) 现场备用设备应视同运行设备进行检修；备用设备投运前应进行检修。 f) 符合以下各项条件的设备，检修可以在周期调整后的基础上最多延迟1个年度： （1） 巡视中未见可能危及该设备安全运行的任何异常； （2） 带电检测（如有）显示设备状态良好； （3） 上次试验与其前次（或交接）试验结果相比无明显差异； （4） 上次检修以来，没有经受严重的不良工况。
D类检修&D类检修指在不停电状态下进行的检修。 检修项目包含专业巡视、金属部件防腐处理、框架箱体维护。 检修周期依据设备运行工况，及时安排，保证设备正常功能。
支柱绝缘子巡视
防护罩巡视
防护罩检修
干式电抗器整体更换
线夹及引线巡视
支架及接地巡视
铁心检修
干式电抗器例行检查
线圈检修
| 起草人 | 蒋浩
印华
李毅
杨华忠
周孟戈
刘超君
杨扬
罗壬彤
李勇
熊浩
陈正宇
逄凯
| 起草单位 | 国网重庆电力