## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
串联补偿装置 | 检修分类 | A类检修 A类检修指串补装置本体的整体性检查、维修、大部件的更换和试验。 检修项目 包含整体更换。检修周期： 按照设备状态评价决策进行。
B类检修 B类检修指串补装置局部性的检修，部件的功能模块解体检查、维修、更换和试验。 检修项目包含部件的解体检查、维修及更换。 检修周期： 按照设备状态评价决策进行，应符合厂家说明书要求。
C类检修 C类检修指串补装置常规性检查、维修和试验。 检修项目 包含部件的检查与维护。 检修周期： a)“正常状态”的设备，基准周期3年，最长周期5.5年。 b)“注意状态”的设备，基准周期3年，最长周期3年。 c)220kV及以上新设备投运满1年，以及停运6个月以上重新投运前的设备，应进行例行试验。 d)对核心部件或主体进行解体性检修后重新投运的设备，可参照新设备要求执行。
D类检修 D类检修指对串补装置在不停电状态下进行的带电测试、外观检查和维修。 检修项目包含专业巡视、红外测温、不平衡电流检查。 检修周期： 依据设备运行工况，及时安排，保证设备正常功能。
| 包含 | 串补平台 | 专业巡视要点 | e) 电容器外壳应无鼓肚、渗漏油。 f) 引线接头、电容器外壳以及电流流过的其它主要设备无异常发热。 g) 瓷瓶清洁、无裂纹、无破损和放电痕迹。 h) 引线无松股、断股等异常。 i) 电容器组、金属氧化物限压器上无鸟巢及其它异物。 j) 晶闸管阀室的门应关闭良好，阀室外面无搭挂杂物等。 k) 观察阀室底部、水冷管路无漏水现象。 l) 串联补偿装置无异常声响。 m) 通过监控系统监视串补装置的运行数据处于正常范围内。 n) 串补装置遗留缺陷及隐患不应影响正常运行。
| 包含 | 阀冷却系统 | 专业巡视要点 | a)阀冷却系统的压力、流量、温度、电导率等仪表的指示值应正常，无渗漏。 b)水位应正常，水位过低需补充冷却水。 c)循环水泵无异常声响，温度应正常。 d)户外散热器风机转动应正常。 e)户外散热器通道无堵塞，无异物。 f)各阀门开闭正确，无渗漏、等电位线连接良好。 g)交流电源屏各开关位置正确，接线牢固，无异常发热。
|  |  | 包含 | 阀冷却系统检修 | 安全注意事项 | 按厂家规定正确吊装设备，并设专人指挥。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a)设备各单元底座与基础固定牢固，接地可靠，管道安装后各支、吊架受力应均匀，无明显变形。 b)管道安装后，管道、阀门不应承受额外应力，法兰连接应与管道同心且法兰间应保持平行，其偏差不应大于法兰外径的1.5‰，且不应大于2mm。 c)风冷设备支架垂直度不应大于1.5‰支架高度，散热器安装的水平度偏差不应大于1mm/m。 d)管道法兰间应采用跨接线连接，管道接地应可靠，接地线截面积不应小于35mm2。 e)循环泵应在有介质情况下进行试运转，试运转的介质或代用介质均应符合制造厂技术规定。 f)管道安装时应减少管道内部露空时间，按照产品的技术规定清洗冷却管道内壁，确保内壁洁净。 g)穿墙及过楼板的管道，应加套管进行保护，套管应高出楼面或地面50mm以上，管道与套管间隙宜采用阻燃软质材料填塞。 h)注入冷却系统的水应为去离子水，其电导率应符合产品的技术规定，如果无规定时，去离子水的电导率不应大于0.2μS/cm。 i)检查冷却系统的压力、流量、温度、电导率等的仪表的指示值应正常，无明显漏水现象。 j)检查水位正常，水位过低时应补充冷却水。 k)检查户外散热器风机运转正常，通道无堵塞，无异物。 l)各阀门开闭正确，无渗漏，等电位引线应可靠连接。 m)检查交流电源屏各开关位置正确，接线牢固，无过热现象。 n)防冻结冷却介质的混合液和配合比应符合设计要求。 o)冷却系统的供电电源应符合设计要求，双电源应能实现自动切换，水泵及备用水泵投切正常。
| 包含 | 载流导体 | 专业巡视要点 | a)软引线无断股、散股及锈蚀。 b)硬母线本体或焊接面无开裂、变形、脱焊。 c)硬母线封端球正常无脱落。 d)引线 、接头及线夹无过热。 e)连接金具无变形、锈蚀、无裂纹。 f)无异物悬挂。
|  |  | 包含 | 载流导体检修 | 安全注意事项 | a)工作前必须将串补平台可靠接地并充分放电。 b)工作人员进入平台后，应将围栏门关好并上锁。 平台上使用梯子时，应固定牢固，并有专人扶持。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a)硬母线安装前校正平直，切断面应平整。 b)硬母线下料按母线的实际长度，避免不必要的接头。 c)硬母线与设备接线端子连接时，应符合现行国家标准GB/T 5273有关规定。 d)相同布置的主母线、分支母线、引下线及设备连接应对称一致、横平竖直、整齐美观。 e)硬母线固定器一定要牢靠，应与母线型号配套，保证母线可自由伸缩。 f)插接母线的母线槽终端球、封端盖应完全插入母线管内，固定紧固，并对尖角打磨光滑，防止尖端放电。 g)软引线切割前在端口两侧各50mm处绑扎好，防止散股，同一截面处损伤面积不超过导电部分总截面的5%。 h)液压设备工作应正常，压力范围与钢模和线夹的要求相匹配。 i)软引线导线端头深入线夹长度应达到规定长度。 j)软引线压接时线夹位置正确，不歪斜，相邻两模间重叠不小于5mm。 k)软引线压接型设备线夹，朝上30°—90°安装时应配钻直径6mm的滴水孔。 l)母线与固定金具固定应平整牢固，不应使其所支持的母线受额外应力。 m)母线与导电设备连接的接触面要清洁并涂复合脂。 n)电容器组接线后应核对接线正确。
| 包含 | 绝缘子 | 专业巡视要点 | a)支柱绝缘子表面清洁、无损伤、垂直度符合厂家要求。 b)支柱绝缘子基础无倾斜下沉。 c)斜拉绝缘子外观无破损、老化变形、脱落。 d)斜拉绝缘子拉力适中，无明显松动。 e)均压环安装牢固、平整。 f)绝缘子各连接部位无松动，金具和螺栓无锈蚀。 g)防污闪涂料是否脱落是否超期。
|  |  | 包含 | 支柱绝缘子、斜拉绝缘子检修 | 安全注意事项 | a)工作人员在进行平台与支持绝缘子的连接工作时，不得攀登及在支持绝缘子上绑扎安全带。 b)更换绝缘子时，应做好防止设备倾倒的安全措施。 c)按厂家规定正确选用吊装设备，并设专人指挥，吊物下严禁站人。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a)搬运、吊装绝缘子时，使用合适的材料将瓷瓶包裹好，防止绝缘子受损。 b)支柱绝缘子更换前应确认超声波探伤检测合格。 c)支柱绝缘子垂直度符合制造厂要求。 d)瓷绝缘子表面清洁、无损伤，复合型外绝缘表面清洁、无变形、损伤。 e)斜拉绝缘子调整后其拉力符合制造厂要求。 f)均压环安装牢固、平整。 g)防污闪涂料完好，无脱落，厚度满足要求。
| 包含 | 串联补偿装置更换 | 安全注意事项 | a)工作人员在进行平台与支柱绝缘子的连接工作时，不得攀登及在支柱绝缘子上绑扎安全带。 b)按厂家规定正确选用吊装设备，并设专人指挥，吊物下严禁站人。 c)串补平台拆、装时应采用两台吊车从平台两侧同时起吊，起吊前应对受力大的部件进行验算，必要时采取临时补强措施。 d)在斜拉绝缘子未安装前，为防止平台水平移动，必须保持临时拉线在收紧状态，并设专人监护。
|  |  | 关键工艺质量控制 | a)搬运、吊装支持瓷瓶时，使用合适的材料将瓷瓶包裹好，防止绝缘子受损。 b)单相平台的下球节点安装高度应符合设计标高，相邻球节点水平偏差不应大于2mm，最大偏差不应大于5mm；轴线偏差不应大于5mm。 c)斜拉绝缘子底座的水平偏差不应大于20mm，轴线偏差不应大于10mm。 d)安装好的支柱绝缘子弯曲矢量不应大于10mm，垂直度偏差不应大于10mm。 e)各绝缘子顶部中心间距和对应的基础标称值偏差不应大于5mm，水平高度偏差不应大于2mm。 f)平台在地面组装时，应将平台主梁吊至道木上，每根主梁至少要有三个支点，并用水平仪进行找平。 g)安装平台次梁、母线支架等附件时，应严格按照安装图进行核对，保证安装位置正确。 h)安装主梁并接节点及主次梁并接节点时，高强度螺栓在初拧及终拧时应按照由螺栓群中央向外逐步拧紧的顺序进行。 i)主梁对接螺栓力矩值全部达到要求后方可进行次梁螺栓紧固。 j)主梁连接后其弯曲矢高不应大于10mm，长度偏差不应大于2mm。 k)使用两台吊车起吊，吊点应距平台两端大约2－3米。 l)调节和测量斜拉绝缘子拉力时，须在无风天气时进行，并记录环境温度。 m)斜拉绝缘子调整应成对进行，调整完成后，阻尼弹簧伸长量应符合技术文件规定。 n)平台格栅应平整、牢固。 o)平台表面无变形、生锈现象。 p)平台护栏应牢固，表面光洁、无毛刺。 q)平台护栏门自锁灵活。 r)工作结束前,检查全部临时拉线和临时接地线均已拆除。
| 包含 | 电容器 | 包含 | 电容器检修 | 安全注意事项 | a)工作前必须将串补平台可靠接地并充分放电。 b)工作人员进入平台后，应将围栏门关好并上锁。 c)拆、装电容器时，应做好防止电容器摔落安全措施。 d)平台上使用梯子时，应固定牢固，并有专人扶持。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a)电容器表面油漆无脱落、锈蚀，本体无鼓肚、渗漏油。 b)瓷套外观清洁无破损，端子螺杆应无弯曲、无滑扣，垫片齐全。 c)连接引线无松股、断股。 d)严禁工作人员踩踏电容器套管及引线。 e)电容器安装好后检查接线板安装正确，无变形、开裂。 f)电容器支架固定牢固，无变形、生锈。 g)电容器之间的连接线松紧程度适宜。 h)电容器组与支架连接紧固。 i)工作结束前,确认全部临时短路线和临时接地线均已拆除。
| 包含 | 金属氧化物限压器（MOV） | 包含 | 金属氧化物限压器（MOV）检修 | 安全注意事项 | a)工作前必须将串补平台可靠接地并充分放电。 b)工作人员进入平台后，应将围栏门关好并上锁。 c)按厂家规定正确选用吊装设备，使用揽风绳控制方向，并设专人指挥。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a)搬运、吊装MOV时，使用合适的材料将瓷套包裹好，防止瓷套受损。 b)MOV应按技术文件或铭牌标识进行编组安装。 c)MOV安装前，应取下运输时用于保护MOV防爆膜的防护罩，安装过程中，防爆膜不应受损伤。 d)MOV接线板表面无氧化、划痕、脏污，接触良好。 e)MOV安装垂直度应符合制造厂的规定，其铭牌应位于易于观察的同一侧。 f)MOV的排气通道应通畅，排出的气体不得喷及其它电气设备。 g)MOV高、低压引线排的连接不应使端子受到额外的应力，其截面应满足制造厂家要求。 h)瓷套外观清洁无破损。 i)绝缘基座外观清洁无破损，固定螺栓无锈蚀。
| 包含 | 触发型间隙 | 包含 | 触发型间隙检修 | 安全注意事项 | 4.1 安全注意事项 a)工作前必须将串补平台可靠接地并充分放电。 b)工作人员进入平台后，应将围栏门关好并上锁。 c)平台上使用梯子时，应固定牢固，并有专人扶持。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a)触发型间隙内工作时，人员及工具重量不得超过制造厂要求。 b)石墨电极属易碎品，检修时应注意避免损伤。 c)主间隙的间隙外壳、支撑绝缘子、穿墙套管、各电极及均压电容等部件外观清洁无破损、漏油现象。 d)触发型间隙外壳无变形、生锈、漏雨等现象。 e)石墨电极、铜电极表面光滑，无灼烧痕迹，无裂纹。 f)调节闪络间隙时，间隙距离调节值与整定值间误差符合制造厂要求。g)触发型间隙触发功能正常。
| 包含 | 电流互感器 | 包含 | 电流互感器检修 | 安全注意事项 | a)工作前必须将串补平台可靠接地并充分放电。 b)工作人员进入平台后，应将围栏门关好并上锁。 c)平台上使用梯子时，应固定牢固，并有专人扶持。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a)安装前核对铭牌应准确无误。 b)拆、装电流互感器时，其外壳不得磕碰、摩擦。 c)金属部位无锈蚀，底座、支架固定牢固，无倾斜变形。 d)外绝缘表面清洁、完好。 e)电流互感器极性安装正确。 f)电流互感器接地端、一、二次接线端子接触良好，无锈蚀，标志清晰。 g)电流互感器外壳接地是否牢固。 h)不平衡电流互感器油位正常、无渗漏。 i)不平衡电流互感器膨胀器工作正常。
| 包含 | 阻尼装置 | 包含 | 阻尼装置检修 | 安全注意事项 | a)工作前必须将串补平台可靠接地并充分放电。 b)工作人员进入平台后，应将围栏门关好并上锁。 c)平台上使用梯子时，应固定牢固，并有专人扶持。 d)按厂家规定正确吊装设备，设置揽风绳控制方向，并设专人指挥。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a)阻尼电抗器吊装时须使用电抗器上端中心吊环或吊孔进行。 b)阻尼电抗器绕组各层通风道应无异物或堵塞。 c)阻尼电抗器表面绝缘漆无龟裂、变色、脱落。 d)阻尼电抗器上下汇流排无变形和裂纹。 e)阻尼电抗器绕组无断裂、松焊。 f)阻尼电抗器包封与支架间紧固带无松动、断裂。 g)阻尼电阻器表面无损伤、变形、掉漆。 h)阻尼电阻器应按产品技术文件进行上下叠装。 i)带MOV的阻尼装置应检查MOV瓷套外观无损伤、裂纹。
| 包含 | 光纤柱 | 包含 | 光纤柱检修 | 安全注意事项 | 按厂家规定正确吊装设备，设置揽风绳控制方向，并设专人指挥。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a)搬运、吊装光纤柱时，使用合适的材料将绝缘外套包裹好，防止绝缘外套受损。 b)安装前检查光纤柱外观清洁，无碰撞、划伤痕迹。 c)光纤柱各连接螺栓无松动锈蚀。 d)光纤柱均压环固定牢固，无变形。 e)光纤柱悬挂正确，弹簧调整适中，柱体应无明显摆动现象，光纤柱受力不应超出厂家规定的上限值。 f)光纤柱的光纤不应受外力，且弯曲半径应符合规定或制造厂要求。 g)光纤柱的等电位连接导体应可靠连接。 h)光纤柱的光纤转接箱内应清洁，接头、端子无松动。
| 包含 | 晶闸管阀及阀室 | 包含 | 晶闸管阀及阀室检修 | 安全注意事项 | a)工作前必须将串补平台可靠接地并充分放电。 b)工作人员进入平台后，应将围栏门关好并上锁。 c)平台上使用梯子时，应固定牢固，并有专人扶持。 按厂家规定正确吊装设备，使用揽风绳控制方向，并设专人指挥。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a)晶闸管阀室应连同运输加固附件整体吊装，安装完毕后拆除加固件。 b)晶闸管阀室高低压套管、通风窗等附件应在阀室吊装完成后进行安装。 c)晶闸管阀安装架固定良好，各设备无移位。 d)晶闸管阀体及辅助部分的电气连接紧固，固定晶闸管阀组的弹簧受力应符合技术规范要求。 e)晶闸管阀室无脱漆、生锈、漏雨等现象。 f)晶闸管阀室表面、穿墙套管清洁无污垢。 g)晶闸管阀的水冷管路及其部件等无破裂、渗漏水现象。
| 包含 | 阀控电抗器 | 包含 | 阀控电抗器检修 | 安全注意事项 | a)工作前必须将串补平台可靠接地并充分放电。 b)工作人员进入平台后，应将围栏门关好并上锁。 c)平台上使用梯子时，应固定牢固，并有专人扶持。 d)按厂家规定正确吊装设备，使用揽风绳控制方向，并设专人指挥。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a)吊装时须使用电抗器上端中心吊环或吊孔进行。 b)绕组各层通风道应无异物或堵塞。 c)表面绝缘漆无龟裂、变色、脱落。 d)上下汇流排无变形和裂纹。 e)绕组无断裂、开焊。 f)包封与支架间紧固带无松动、断裂。
| 包含 | 串联补偿装置例行检查 | 安全注意事项 | a)工作前必须将串补平台可靠接地并充分放电。 b)工作人员进入平台后，应将围栏门关好并上锁。 c)平台上使用梯子时，应固定牢固，并有专人扶持。
|  |  | 关键工艺质量控制 | a)平台外观无锈蚀、变形，爬梯、围栏门锁、围栏等部件无异常。 b)平台上各设备的孔洞、缝隙内无鸟窝等异物。 c)金属部件无锈蚀、开裂、损伤、变形等异常现象。 d)绝缘瓷套外观无损伤、破损、开裂，胶合面防水胶完好，必要时可以采用超声探伤仪检测。 e)均压环无开裂、变形等异常现象。 f)载流导体连接牢固，无松股、断股等异常现象。 g)电容器外观清洁无渗漏油，电容器接线端子紧固无过热、放电痕迹。 h)MOV防爆膜完整，无异物。 i)触发型间隙外观清洁无异常，间隙闪络距离符合厂家设计要求，石墨电极、铜电极表面清洁、无烧蚀痕迹。 j)电流互感器外观清洁，油位正常，无渗漏。 k)阻尼装置外观清洁，无损伤。 l)光纤柱外观清洁，无碰撞、划伤痕迹，拉力适中。 m)晶闸管阀室通风窗口正常。 n)检查晶闸管阀室无有脱漆、生锈、漏雨等现象。 o)检查晶闸管阀组的压紧弹簧正常。 p)晶闸管阀的水冷管路及其部件等无破裂、渗水、漏水现象。 q)阀控电抗器绕组表面绝缘漆无龟裂、变色、脱落，各层通风道应无异物或堵塞。 r)阀控电抗器绕组无断裂、松焊。上下汇流排无变形和裂纹。 s)阀冷却系统水位及各表计指示正常，各阀门开闭正确，无漏水现象。 t)阀冷却系统循环水泵无异常声响，温度应正常。 u)阀冷却系统户外散热器风机运转正常，通道无堵塞，无异物。 v)阀冷却系统水泵及备用水泵投切正常。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检修管理规定（试行） 第11分册 串联补偿装置检修细则 | 相关知识点 | A类检修 A类检修指串补装置本体的整体性检查、维修、大部件的更换和试验。 检修项目 包含整体更换。检修周期： 按照设备状态评价决策进行。
B类检修 B类检修指串补装置局部性的检修，部件的功能模块解体检查、维修、更换和试验。 检修项目包含部件的解体检查、维修及更换。 检修周期： 按照设备状态评价决策进行，应符合厂家说明书要求。
C类检修 C类检修指串补装置常规性检查、维修和试验。 检修项目 包含部件的检查与维护。 检修周期： a)“正常状态”的设备，基准周期3年，最长周期5.5年。 b)“注意状态”的设备，基准周期3年，最长周期3年。 c)220kV及以上新设备投运满1年，以及停运6个月以上重新投运前的设备，应进行例行试验。 d)对核心部件或主体进行解体性检修后重新投运的设备，可参照新设备要求执行。
D类检修 D类检修指对串补装置在不停电状态下进行的带电测试、外观检查和维修。 检修项目包含专业巡视、红外测温、不平衡电流检查。 检修周期： 依据设备运行工况，及时安排，保证设备正常功能。
阀冷却系统检修
载流导体检修
支柱绝缘子、斜拉绝缘子检修
串联补偿装置更换
电容器检修
金属氧化物限压器（MOV）检修
触发型间隙检修
电流互感器检修
阻尼装置检修
光纤柱检修
晶闸管阀及阀室检修
阀控电抗器检修
串联补偿装置例行检查
| 起草人 | 甄刚
毛婷
潘卓
吕志瑞
孙云生
杨大伟
张兴磊
彭珑
马鑫晟
杨敏祥
王建新
艾晨光
| 起草单位 | 国网冀北电力