## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
穿墙套管 | 检修分类 | A类检修 A类检修指整体性检修。 检修项目 包含整体更换。 检修周期 按照设备状态评价决策进行。
B类检修 B类检修指局部性检修。 检修项目 包含密封垫更换、绝缘油处理、伞裙修补、油枕更换等部件的检修。 检修周期 按照设备状态评价决策进行。
C类检修 C类检修指例行检查及试验。 检修项目 包含检查、维护。 检修周期 a) 基准周期35kV及以下 4年、110（66） kV及以上 3年。 b) 可依据设备状态、地域环境、电网结构等特点，在基准周期的基础上酌情延长或缩短检修周期，调整后的检修周期一般不小于1年，也不大于基准周期的2倍。 c) 对于未开展带电检测设备，检修周期不大于基准周期的1.4倍；未开展带电检测老旧设备（大于20年运龄），检修周期不大于基准周期。 d) 110（66）kV及以上新设备投运满1至2年，以及停运6个月以上重新投运前的设备，应进行检修。对核心部件或主体进行解体性检修后重新投运的设备，可参照新设备要求执行。 e) 现场备用设备应视同运行设备进行检修；备用设备投运前应进行检修。 f) 符合以下各项条件的设备，检修可以在周期调整后的基础上最多延迟1个年度： 1) 巡视中未见可能危及该设备安全运行的任何异常； 2) 带电检测（如有）显示设备状态良好； 3) 上次试验与其前次（或交接）试验结果相比无明显差异； 4) 没有任何可能危及设备安全运行的家族缺陷； 5) 上次检修以来，没有经受严重的不良工况。
D类检修 D类检修指在不停电状态下进行的检修。 检修项目 包含专业巡视等不停电工作。 检修周期 依据设备运行工况，及时安排，保证设备正常功能。
| 专业巡视要点 | a) 观察外绝缘有无放电，放电不超过第二片伞裙，不出现中部伞裙放电。 b) 外绝缘无破损或裂纹，无异物附着，增爬裙无脱胶、破裂。 c) 电流互感器、套管法兰无锈蚀。 d) 均压环无变形、松动或脱落。 e) 高压引线连接正常，设备线夹无裂纹、无过热。 f) 金属安装板可靠接地，不形成闭合磁路，四周无雨水渗漏。 g) 末屏、法兰及不用的电压抽取端子可靠接地。 h) 油纸绝缘穿墙套管油位指示正常，无渗漏。 i) 套管四周应无危及其安全运行的异常情况。
| 包含 | 穿墙套管整体更换 | 安全注意事项 | a) 在施工过程中，与带电部位保持足够的安全距离。 b) 吊装应按照厂家规定程序进行，选用合适的吊装设备和正确的吊点，设置揽风绳控制方向，并设专人指挥。
|  | 瓷绝缘穿墙套管 | 包含 | 瓷绝缘穿墙套管整体更换 | 关键工艺质量控制 | a) 施工环境应满足要求，温度不低于5℃（高寒地区参照执行），相对湿度不大于80%，穿墙套管拆卸、安装过程中要求在无大风扬沙的天气进行，并采取防尘防雨防潮措施。 b) 正确放置、吊装穿墙套管，防止瓷套损坏。 c) 穿墙套管直接固定在钢板上时，周围不得形成闭合磁路。 d) 穿墙套管垂直安装时，其法兰应在安装水平面上方，水平安装时，法兰应在安装垂直面外侧。 e) 安装在同一平面或垂直面上的穿墙套管的顶面，应位于同一平面上，其中心线位置应符合设计要求。 f) 安装后，设备外观完好、无碰伤，法兰、金属安装板可靠接地，引线弧垂合适，相对地及相间距离等符合相关规定。 g) 穿墙套管整体更换后，应确认相关交接试验合格。
|  | 复合绝缘穿墙套管 | 包含 | 复合绝缘穿墙套管整体更换 | 关键工艺质量控制 | a) 施工环境应满足要求，温度不低于5℃（高寒地区参照执行），相对湿度不大于80%，穿墙套管拆卸、安装过程中要求在无大风扬沙的天气进行，并采取防尘防雨防潮措施。 b) 正确放置、吊装穿墙套管，防止伞裙变形。 c) 对于伞径大于法兰安装孔距的，应采用过渡哈夫法兰。 d) 穿墙套管直接固定在钢板上时，周围不得形成闭合磁路。 e) 穿墙套管垂直安装时，其法兰应在安装水平面上方，水平安装时，法兰应在安装垂直面外侧。 f) 若需安装电流互感器，应将组装好的电流互感器从穿墙套管的户内端插入，并固定在墙上，严禁用穿墙套管支撑固定互感器。 g) 安装在同一平面或垂直面上的穿墙套管的顶面，应位于同一平面上，其中心线位置应符合设计要求。 h) 安装后，设备外观完好、无损伤，末屏、法兰及不用的电压抽取端子可靠接地，引线弧垂合适，相对地及相间距离等符合相关规定。 i) 穿墙套管整体更换后，应确认相关交接试验合格。
|  | 油纸绝缘穿墙套管 | 包含 | 油纸绝缘穿墙套管整体更换 | 关键工艺质量控制 | a) 穿墙套管须储存在室内或有顶棚的场地，短时间内可水平储存，当储存时间超过半年时必须把穿墙套管油枕一端的包装箱抬高，使穿墙套管与水平线间的角度满足厂家要求，或装上穿墙套管小油枕。 b) 施工环境应满足要求，温度不低于5℃（高寒地区参照执行），相对湿度不大于80%，穿墙套管拆卸、安装过程中要求在无大风扬沙的天气进行，并采取防尘防雨防潮措施。 c) 正确吊装穿墙套管，防止瓷套损坏。 d) 穿墙套管直接固定在钢板上时，周围不得形成闭合磁路。 e) 穿墙套管垂直安装时，其法兰应在安装水平面上方，水平安装时，法兰应在安装垂直面外侧。 f) 若需安装电流互感器，应将组装好的电流互感器从穿墙套管的户内端插入，并固定在墙上，严禁用穿墙套管支撑固定互感器。 g) 安装在同一平面或垂直面上的穿墙套管的顶面，应位于同一平面上，其中心线位置应符合设计要求。 h) 油位满足要求，指示清晰，无渗漏，注油和取样阀位置应装设于巡视侧。 i) 安装后，设备外观完好、无碰伤，末屏、法兰及不用的电压抽取端子可靠接地，引线弧垂合适，相对地及相间距离等符合相关规定。 j) 穿墙套管整体更换后，应确认相关交接试验合格。
|  | 穿墙套管例行检查 | 安全注意事项 | a) 高处作业应做好防高空坠落、高空坠物措施。 b) 严禁攀爬穿墙套管或将安全带打在穿墙套管上。
|  |  | 关键工艺质量控制 | a) 修复外绝缘破损，胶合面防水胶完好，必要时重新涂覆。 b) 修复均压环变形及裂纹等异常，安装牢固。 c) 检查金属安装板无开裂、变形等异常现象，接地可靠。 d) 引线、接线端子接触良好。 e) 检查末屏接线端子，确保接地可靠。 f) 对金属部件锈蚀部分进行防腐处理。 g) 复合绝缘外套（含防污闪涂料涂料）憎水性检查结果应处于HC1~ HC3级，必要时对瓷套管防污闪涂料涂料进行复涂。 h) 必要时更换油塞密封件。 i) 充油穿墙套管油位正常，无渗漏，必要时按照厂家要求进行补油。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检修管理规定（试行） 第13分册 穿墙套管检修细则 | 相关知识点 | A类检修 A类检修指整体性检修。 检修项目 包含整体更换。 检修周期 按照设备状态评价决策进行。
B类检修 B类检修指局部性检修。 检修项目 包含密封垫更换、绝缘油处理、伞裙修补、油枕更换等部件的检修。 检修周期 按照设备状态评价决策进行。
C类检修 C类检修指例行检查及试验。 检修项目 包含检查、维护。 检修周期 a) 基准周期35kV及以下 4年、110（66） kV及以上 3年。 b) 可依据设备状态、地域环境、电网结构等特点，在基准周期的基础上酌情延长或缩短检修周期，调整后的检修周期一般不小于1年，也不大于基准周期的2倍。 c) 对于未开展带电检测设备，检修周期不大于基准周期的1.4倍；未开展带电检测老旧设备（大于20年运龄），检修周期不大于基准周期。 d) 110（66）kV及以上新设备投运满1至2年，以及停运6个月以上重新投运前的设备，应进行检修。对核心部件或主体进行解体性检修后重新投运的设备，可参照新设备要求执行。 e) 现场备用设备应视同运行设备进行检修；备用设备投运前应进行检修。 f) 符合以下各项条件的设备，检修可以在周期调整后的基础上最多延迟1个年度： 1) 巡视中未见可能危及该设备安全运行的任何异常； 2) 带电检测（如有）显示设备状态良好； 3) 上次试验与其前次（或交接）试验结果相比无明显差异； 4) 没有任何可能危及设备安全运行的家族缺陷； 5) 上次检修以来，没有经受严重的不良工况。
D类检修 D类检修指在不停电状态下进行的检修。 检修项目 包含专业巡视等不停电工作。 检修周期 依据设备运行工况，及时安排，保证设备正常功能。
穿墙套管整体更换
瓷绝缘穿墙套管整体更换
复合绝缘穿墙套管整体更换
油纸绝缘穿墙套管整体更换
| 起草人 | 王志川
邓权伦
金钟
李晶
贾志杰
徐维军
徐斌
何小飞
王啸罡
| 起草单位 | 国网四川电力