## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
高频阻波器 | 检修分类 | a) 检修工作分为整体更换、部件检修、例行检查等三类。 b) 检修项目包括整体、组部件的检查及维护等。 c) 检修周期根据运行状况决策。
| 包含 | 高频阻波器本体 | 专业巡视要点 | a) 高频阻波器器身内外无异物。 b) 器身完好，线圈无变形，支撑条无明显位移或缺失，紧固带无松动、断裂。 c) 线圈无爬电痕迹、无局部过热、无放电声响。 d) 螺栓无松动，框架无脱漆、无锈蚀。 e) 保护元件（避雷器）表面无破损和裂纹，调谐元件无明显发热点。
|  | 附件 | 专业巡视要点 | a) 悬式绝缘子完整，无放电痕迹，无位移或非正常倾斜。 b) 支柱绝缘子无破损和裂纹，防污闪涂料无鼓包、起皮及破损，增爬裙无塌陷变形，粘接面牢固。 c) 连接金具无松脱、锈蚀，开口销无锈蚀、脱位或脱落。 d) 引线无断股、散股，弧垂适当。 e) 设备线夹无裂纹、无过热。
| 包含 | 高频阻波器整体 | 包含 | 高频阻波器整体更换 | 安全注意事项 | a) 在5级及以上的大风及雨、雪等恶劣天气下，应停止露天高处作业。 b) 作业时应采取防感应电伤人的措施。 c) 按厂家规定正确吊装高频阻波器，设置揽风绳控制方向，并设专人指挥。 d) 拆装高频阻波器时应做好防止高空坠落及坠物伤人的安全措施。 e) 拆装引线应采取防止引线摆动至相邻带电部位的措施。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 高频阻波器外观无变形、破损、掉漆、锈蚀或其他缺陷。 b) 悬式绝缘子或支柱绝缘子应表面清洁，无破损、裂纹。 c) 悬式绝缘子悬挂角度及引线弧垂应适当，满足防风偏距离要求，高频阻波器轴线应对地垂直。 d) 接线端子无毛刺、裂纹或损伤，接触面平整光洁，并涂抹薄层导电脂，螺栓紧固力矩符合要求。 e) 连接金具连接可靠，垫片、弹簧垫齐全，开口销按规定安装。 f) 引线压接牢固，无散股、断股、扭曲。 g) 支柱绝缘子喷涂防污闪涂料，增爬裙粘接牢固。 h) 支柱绝缘子表面清洁，无破损、裂纹。 i) 支柱绝缘子铸铁法兰无裂纹，胶接处胶合良好。 j) 对支架、基座等铁质部件进行除锈防腐处理。
|  | 组部件 | 包含 | 组部件更换 | 安全注意事项 | a) 在5级及以上的大风及雨、雪等恶劣天气下，应停止露天高处作业。 b) 作业时应采取防感应电伤人的措施。 c) 按厂家规定正确吊装高频阻波器，设置揽风绳控制方向，并设专人指挥。 d) 拆装高频阻波器时应做好防止高空坠落及坠物伤人的安全措施。 e) 拆装引线应采取防止引线摆动至相邻带电部位的措施。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 悬式绝缘子悬挂角度及引线弧垂应适当，满足防风偏距离要求，高频阻波器轴线应对地垂直。 b) 保护元件（避雷器）伞裙无破损、裂纹、变形，固定牢固。 c) 调谐元件安装固定牢固。 d) 接线端子无毛刺、裂纹或损伤，接触面平整光洁，并涂抹薄层导电脂，螺栓紧固力矩符合要求。 e) 连接金具连接可靠，垫片、弹簧垫齐全，开口销按规定安装。 f) 引线压接牢固，无散股、断股、扭曲。
|  | 高频阻波器例行检查 | 安全注意事项 | a) 在5级及以上的大风及雨、雪等恶劣天气下，应停止露天高处作业。 b) 作业时应采取防感应电伤人的措施。 c) 应做好防止高空坠落及坠物伤人的安全措施。
|  |  | 关键工艺质量控制 | a) 悬式绝缘子悬挂角度及引线弧垂应适当，满足防风偏距离要求，高频阻波器轴线应对地垂直。 b) 保护元件（避雷器）伞裙无破损、裂纹和爬电痕迹，固定牢固。 c) 调谐元件外观无烧损痕迹，固定牢固。 d) 高频阻波器器身内外无异物。 e) 接线端子无毛刺、裂纹或损伤，接触面平整光洁，并涂抹薄层导电脂，螺栓紧固力矩符合要求。 f) 器身框架表面无掉漆或裂纹。 g) 支撑条无松动、位移、缺失，紧固带无松动、断裂。 h) 设备线夹无开裂发热，导线无断股、散股。 i) 连接金具连接可靠，垫片、弹簧垫齐全，开口销按规定安装。 j) 支柱绝缘子表面清洁、无异常。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检修管理规定（试行） 第16分册 高频阻波器检修细则 | 相关知识点 | a) 检修工作分为整体更换、部件检修、例行检查等三类。 b) 检修项目包括整体、组部件的检查及维护等。 c) 检修周期根据运行状况决策。
高频阻波器整体更换
组部件更换
| 起草人 | 刘岩
雷鸣
陈臻
刘新宇
何常根
顾军
郑义
倪冬云
艾比布勒
黄擎
王志远
| 起草单位 | 国网新疆电力