## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
耦合电容器 | 检修分类 | a)检修工作分为整体更换、部件检修、例行检查等三类。 b)检修项目包括整体、组部件的检查及维护等。 c)检修周期根据运行状况决策。
| 包含 | 耦合电容器 | 专业巡视要点 | a)设备外观完好，外绝缘无破损或裂纹，无异物附着。 b)外绝缘应无过热、放电痕迹，爬电不超过第二片伞裙，不出现中部伞裙放电。 c)防污闪涂料无鼓包、起皮及破损，增爬裙无塌陷变形，粘接面牢固。 d)本体密封良好，无渗漏油。 e)均压环表面无锈蚀、无变形，固定牢固，无倾斜。 f)金属部位无锈蚀，底座、构架牢固，无倾斜变形。 g)引线、接地线可靠连接，各引线无断股、散股、扭曲现象，设备线夹无裂纹、无过热。 h)设备内部无异常声响。
|  |  | 包含 | 耦合电容器单元更换 | 安全注意事项 | a)在5级及以上的大风及雨、雪等恶劣天气下，应停止露天高处作业。 b)按厂家规定正确吊装设备，设置揽风绳控制方向，并设专人指挥。 c)拆装设备时应做好防止高空坠落及坠物伤人的安全措施。 d)拆下的引线不得失去原有接地线保护，引线应固定牢固。 e)工作前应对耦合电容器充分放电。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a)要更换的耦合电容器单元应经试验合格，且为同厂同型号产品。 b)瓷套外观清洁无破损，防污闪涂料无起皮、鼓包、脱落，增爬裙粘接牢固。 c)耦合电容器单元法兰浇注部位防水密封胶完好。 d)更换耦合电容器单元时应从下到上逐节安装。 e)耦合电容器单元之间电气连接接触良好，螺栓应紧固。 f)接线板表面无氧化、划痕、脏污，接触良好，各导电接触面应涂有导电脂。 g)均压环表面光滑、无变形，安装牢固、平正。 h)导线无断股、散股、扭曲，弧垂适当，接地线连接可靠，无锈蚀。
| 包含 | 结合滤波器 | 专业巡视要点 | a)接地刀闸瓷瓶无开裂。 b)结合滤波器进线小瓷套无裂纹。 c)结合滤波器与耦合电容器、接地刀闸、高频设备之间的接线应无松动、脱落。 d)结合滤波器与耦合电容器连接线外绝缘良好。 e)结合滤波器内部应无异常响声。 f)外壳密封应良好。 g)低式布置的结合滤波器，防护遮栏内无异物。 h)接地线连接可靠，无锈蚀。
| 包含 | 耦合电容器更换 | 安全注意事项 | a)在5级及以上的大风及雨、雪等恶劣天气下，应停止露天高处作业。 b)按厂家规定正确吊装设备，设置揽风绳控制方向，并设专人指挥。 c)拆装设备时应做好防止高空坠落及坠物伤人的安全措施。 d)拆下的引线不得失去原有接地线保护，引线应固定牢固。 e)工作前应对耦合电容器充分放电。
|  |  | 关键工艺质量控制 | a)两节或多节耦合电容器叠装时，应按照制造厂的编号进行。叠装时，应单节吊装，严禁叠加后吊装。 b)耦合电容器各部位应无渗漏。 c)吊装过程中应采取可靠措施保护耦合电容器低压端子。 d)瓷套外观清洁无破损，防污闪涂料无起皮、鼓包、脱落，增爬裙粘接牢固。 e)瓷瓶与金属法兰胶装部位应密实牢固，涂有性能良好的防水胶，无腐蚀。 f)具有均压环的耦合电容器，均压环表面光滑、无变形，安装牢固、平正。 g)接地线连接可靠，无锈蚀。 h)接线板表面无氧化、划痕、脏污，接触良好，各导电接触面应涂有导电脂。 i)导线无断股、散股、扭曲，弧垂适当。 j)耦合电容器低压端子至结合滤波器和接地刀闸的导线应使用绝缘硬导线，连接可靠。 k)耦合电容器的金属外露件防腐性能良好，金属镀层无脱落、锈蚀，相色漆正确。 l)接至耦合电容器的引线不应使其端子受到过大的横向拉力。
| 包含 | 耦合电容器例行检查 | 安全注意事项 | a)在5级及以上的大风及雨、雪等恶劣天气下，应停止露天高处作业。 b)作业时应做好防止高空坠落及坠物伤人的安全措施。 c)结合滤波器接地刀闸应在合闸位置。
|  |  | 关键工艺质量控制 | a)瓷套外观清洁无破损，防污闪涂料无起皮、鼓包、脱落，增爬伞裙无脱胶、变形。 b)设备线夹无裂纹过热痕迹，导线无断股、散股、扭曲，弧垂适当。 c)本体密封完好、无渗漏。 d)耦合电容器低压端子小瓷套完好，接线牢固。 e)接线板表面无氧化、划痕、脏污，接触良好，各导电接触面应涂有导电脂。 f)接地线连接可靠，无锈蚀。 g)结合滤波器与耦合电容器、接地刀闸、高频设备之间的接线应无松动、脱落。 h)接地刀闸导电接触面无氧化，瓷瓶无破损，接地应可靠。 结合滤波器外壳密封良好，防护遮栏内无异物。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检修管理规定（试行）第17分册 耦合电容器检修细则 | 相关知识 | a)检修工作分为整体更换、部件检修、例行检查等三类。 b)检修项目包括整体、组部件的检查及维护等。 c)检修周期根据运行状况决策。
耦合电容器单元更换
耦合电容器更换
耦合电容器例行检查
| 起草人 | 陈臻
雷鸣
刘岩
刘新宇
何常根
顾军
郑义
倪冬云
艾比布勒
黄擎
王志远
| 起草单位 | 国网新疆电力