## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
中性点隔直装置 | 检修分类 | A类检修 A类检修指整体性检修。 检修项目 包含整体更换、解体检修。 检修周期 按照设备状态评价决策进行，应符合厂家说明书要求。
B类检修 B类检修指局部性检修。 检修项目 包含部件的解体检查、维修及更换。 检修周期 按照设备状态评价决策进行，应符合厂家说明书要求。
C类检修 C类检修指例行检查及试验。 检修项目 包含成套装置检查维护、电阻器、电容器、高能氧化锌组件、旁路开关、互感器、保护间隙的检查维护及整体调试。 检修周期 按所连接变压器的检修周期执行。
D类检修 D类检修指在不停电状态下进行的检修。 检修项目 包含专业巡视、辅助二次元器件更换、金属部件防腐处理、箱体维护等不停电工作。 检修周期 依据设备运行工况，及时安排，保证设备正常功能。
| 包含 | 电阻限流装置 | 专业巡视要点 | a) 外观无锈蚀、无灰尘、无破损、无变形。 b) 绝缘体外表面清洁、无裂纹。 c) 装置无异常振动、异常声音及异味、无明显放电痕迹。 d) 间隙表面无闪络痕迹。 e) 间隙表面无异物。 f) 监测装置无报警。 g) 遥信、遥测量与装置运行情况是否一致。
|  |  | 包含 | 电阻限流装置整体更换 | 安全注意事项 | a) 仪器仪表、工具材料及大型机具摆放到位，并与周围带电设备保持足够的安全距离。 b) 装置确认无电压并充分放电。 c) 按厂家规定正确吊装设备，必要时使用揽风绳控制方向，并设专人指挥。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 吊装应按照厂家规定程序进行，使用合适的吊带进行吊装。 b) 检查瓷套外观清洁无破损。 c) 检查绝缘子铸铁法兰无裂纹，胶接处胶合良好，无开裂。 d) 对支架、基座等铁质部件进行除锈防腐处理。 e) 接地可靠，无松动及明显锈蚀。 f) 电阻器本体完好无破损、无变形。 g) 二次接线良好，无松动，防护套无损坏。 h) 二次回路绝缘电阻大于5MΩ。 i) 放电间隙距离应符合产品技术条件要求。 j) 电阻器接线板与导体连接紧固。 k) 上传信号核对正确。
|  |  | 包含 | 电阻器 | 包含 | 电阻器检修 | 安全注意事项 | a) 仪器仪表、工具材料及大型机具摆放到位，并与周围带电设备保持足够的安全距离。 b) 装置确认无电压并充分放电。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 检查瓷套外观清洁无破损。 b) 检查绝缘子铸铁法兰无裂纹，胶接处胶合良好，无开裂。 c) 接地可靠，无松动及明显锈蚀。 d) 电阻器本体完好无破损、无变形。 e) 本体绝缘不小于2500MΩ。 f) 直流电阻测试结果与出厂值误差不大于5%。 g) 电阻器接线板与导体连接紧固。
|  |  | 包含 | 放电间隙 | 包含 | 放电间隙检修 | 安全注意事项 | a) 检查并确认安全措施已布置到位。 b) 确认无电压并已接地。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 石墨电极属易碎品，检修时应注意避免损伤。 b) 间隙外壳无变形现象，间隙尺寸符合技术要求。 c) 石墨电极表面光滑，无灼烧痕迹，无裂纹。
|  |  | 包含 | 互感器 | 包含 | 互感器检修 | 安全注意事项 | a) 检查并确认安全措施已布置到位。 b) 相邻电容器已充分放电。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 安装前核对铭牌应准确无误。 b) 拆、装互感器时，其外壳不得磕碰、摩擦。 c) 金属部位无锈蚀，底座、支架固定牢固，无倾斜变形。 d) 外绝缘表面清洁、完好。 e) 电流互感器极性安装正确。 f) 互感器接地端、一、二次接线端子接触良好，无锈蚀，标志清晰。 g) 互感器外壳接地是否牢固。
|  | 电容隔直装置 | 专业巡视要点 | a) 外观无锈蚀、无灰尘、无破损、无变形。 b) 绝缘体外表面清洁、无裂纹。 c) 装置无异常振动、异常声音及异味、无明显放电痕迹。 d) 电容器无渗漏油、无鼓肚。 e) 电抗器表面无变色。 f) 检查冷控、通风设备运行正常。 g) 监测装置无报警。 h) 遥信、遥测量与装置运行情况是否一致。 i) 装置的运行动作记录。
|  |  | 包含 | 电容隔直装置整体检修 | 安全注意事项 | a) 仪器仪表、工具材料及大型机具摆放到位，并与周围带电设备保持足够的安全距离。 b) 装置确认无电压并充分放电。 c) 按厂家规定正确吊装设备，必要时使用揽风绳控制方向，并设专人指挥。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 吊装应按照厂家规定程序进行，使用合适的吊带进行吊装。 b) 对支架、基座等铁质部件进行除锈防腐处理。 c) 接地可靠，无松动及明显锈蚀等现象。 d) 外观检查无锈蚀、无灰尘。 e) 清洁瓷套外观，无破损。 f) 设备内清洁完好，无任何遗留物。 g) 二次接线良好，无松动，防护套无损坏。 h) 二次回路绝缘电阻大于5MΩ。 i) 主回路导通测试满足规程要求。 j) 接地导通测试满足规程要求。 k) 转换功能检查正确。 l) 上传信号核对正确。
|  |  | 包含 | 电容器 | 包含 | 电容器检修 | 安全注意事项 | a) 检查并确认安全措施已布置到位。 b) 电容器已充分放电。 c) 拆、装电容器时，应做好防止电容器摔落安全措施。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 电容器表面油漆无脱落、锈蚀，本体无鼓肚、渗漏油。 b) 瓷套外观清洁无破损，端子螺杆应无弯曲、无滑扣，垫片齐全。 c) 本体绝缘不小于2000MΩ。 d) 电容量测试结果与出厂值误差不大于5%。 e) 电容器安装好后检查接线板安装正确，无变形、开裂。 f) 工作结束前,确认全部临时短路线和临时接地线均已拆除。
|  |  | 包含 | 电子旁路开关 | 包含 | 电子旁路开关检修 | 安全注意事项 | a) 相邻电容器充分放电。 b) 拆装时应做好防止摔落安全措施。 c) 检修时应有晶闸管专业技术人员指导。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 各部分电气连接紧固、无松动。 b) 绝缘无破损，绝缘子无裂痕、无闪络痕迹。 c) 固定晶闸管阀组的弹簧受力应符合技术规范要求。 d) 内部光纤可靠插接，接头、端子无松动。 e) 阀导通、关断测试结果正常，动作电压符合整定值。
|  |  | 包含 | 机械旁路开关 | 包含 | 机械旁路开关检修 | 安全注意事项 | a) 检查并确认安全措施已布置到位。 b) 断开与断路器相关的各类电源并确认无电压，并充分释放能量。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 外绝缘清洁、无破损。 b) 螺栓应对称均匀紧固，力矩符合产品技术规定。 c) 分、合闸指示与本体实际分、合闸位置相符。 d) 合、分闸过程中无异常卡滞、异响。 e) 主回路接触电阻测试符合产品技术要求。 f) 触头的开距及超行程符合产品技术规定。
|  |  | 包含 | 高能氧化锌组件 | 包含 | 高能氧化锌组件检修 | 安全注意事项 | a) 相邻电容器充分放电。 b) 拆装时应做好防止摔落安全措施。 c) 按厂家规定正确选用吊装设备，使用揽风绳控制方向，并设专人指挥。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 搬运、吊装氧化锌组件时，使用合适的材料将瓷套包裹好，防止瓷套受损。 b) 氧化锌组件应按技术文件或铭牌标识进行编组安装。 c) 安装前，应取下运输时用于保护防爆膜的防护罩，安装过程中，防爆膜不应受损伤。 d) 接线板表面无氧化、划痕、脏污，接触良好。 e) 安装氧化锌组件垂直度应符合制造厂的规定，其铭牌应位于易于观察的同一侧。 f) 氧化锌组件的排气通道应通畅，排出的气体不得喷及其它电气设备。 g) 氧化锌组件高、低压引线排的连接不应使端子受到额外的应力，其截面应满足制造厂家要求。 h) 瓷套外观清洁无破损。 i) 绝缘基座外观清洁无破损，固定螺栓无锈蚀。
|  |  | 包含 | 互感器 | 包含 | 互感器检修 | 安全注意事项 | a) 检查并确认安全措施已布置到位。 b) 相邻电容器已充分放电。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 安装前核对铭牌应准确无误。 b) 拆、装互感器时，其外壳不得磕碰、摩擦。 c) 金属部位无锈蚀，底座、支架固定牢固，无倾斜变形。 d) 外绝缘表面清洁、完好。 e) 电流互感器极性安装正确。 f) 互感器接地端、一、二次接线端子接触良好，无锈蚀，标志清晰。 g) 互感器外壳接地是否牢固。
|  | 中性点隔直装置例行检查 | 安全注意事项 | a) 断开与装置相关的各类电源并确认无电压。 b) 接取低压电源时，检查漏电保安器动作可靠，正确使用万用表。 c) 拆下的控制回路及电源线头所作标记正确、清晰，防潮措施可靠。 d) 电容器充分放电。
|  |  | 关键工艺质量控制 | a) 框架及元件接地可靠，无松动及明显锈蚀等现象。 b) 瓷套外观清洁无破损。 c) 绝缘子铸铁法兰无裂纹，胶接处胶合良好，无开裂。 d) 内部各连接件固定牢固、无松动，各设备无移位。 e) 电阻器本体完好无破损、无变形。 f) 电容器表面清洁、无渗漏油。 g) 电抗器表面无变色。 h) 晶闸管连接紧固、绝缘无破损。 i) 旁路开关合、分闸位置指示正确。 j) 隔离开关合、分闸位置指示正确。 k) 电气及机械闭锁动作可靠。 l) 内部光纤可靠插接，接头、端子无松动。 m) 冷控、通风设备运行正常。 n) 监测装置无报警。 o) 遥信、遥测量与装置运行情况一致。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检修管理规定（试行） 第19分册 中性点隔直装置检修细则 | 相关知识点 | A类检修 A类检修指整体性检修。 检修项目 包含整体更换、解体检修。 检修周期 按照设备状态评价决策进行，应符合厂家说明书要求。
B类检修 B类检修指局部性检修。 检修项目 包含部件的解体检查、维修及更换。 检修周期 按照设备状态评价决策进行，应符合厂家说明书要求。
C类检修 C类检修指例行检查及试验。 检修项目 包含成套装置检查维护、电阻器、电容器、高能氧化锌组件、旁路开关、互感器、保护间隙的检查维护及整体调试。 检修周期 按所连接变压器的检修周期执行。
D类检修 D类检修指在不停电状态下进行的检修。 检修项目 包含专业巡视、辅助二次元器件更换、金属部件防腐处理、箱体维护等不停电工作。 检修周期 依据设备运行工况，及时安排，保证设备正常功能。
电阻器检修
放电间隙检修
互感器检修
电容隔直装置整体检修
电容器检修
电子旁路开关检修
机械旁路开关检修
高能氧化锌组件检修
互感器检修
| 起草人 | 苏磊
郑旭
李红雷
魏本刚
| 起草单位 | 国网上海电力