## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 |  | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
断路器 | 检修分类 | A类检修 A类检修指整体性检修。 检修项目 包含整体更换、解体检修。 检修周期 按照设备状态评价决策进行，应符合厂家说明书要求。
| 检修分类 | B类检修 B类检修指局部性检修。 检修项目 包含部件的解体检查、维修及更换。 检修周期 按照设备状态评价决策进行，应符合厂家说明书要求。
| 检修分类 | C类检修 C类检修指例行检查及试验。 检修项目 包含本体检查维护、操动机构检查维护及整体调试。 检修周期 a) 基准周期35kV及以下4年、110（66）kV及以上3年。 b) 可依据设备状态、地域环境、电网结构等特点，在基准周期的基础上酌情延长或缩短检修周期，调整后的检修周期一般不小于1年，也不大于基准周期的2倍。 c) 对于未开展带电检测设备，检修周期不大于基准周期的1.4倍；未开展带电检测老旧设备（大于20年运龄），检修周期不大于基准周期。 d) 110（66）kV及以上新设备投运满1至2年，以及停运6个月以上重新投运前的设备，应进行例行检查。对核心部件或主体进行解体性检修后重新投运的设备，可参照新设备要求执行。 e) 现场备用设备应视同运行设备进行检修；备用设备投运前应进行检修。 f) 符合以下各项条件的设备，检修可以在周期调整后的基础上最多延迟1个年度： （1） 巡视中未见可能危及该设备安全运行的任何异常； （2） 带电检测（如有）显示设备状态良好； （3） 上次试验与其前次（或交接）试验结果相比无明显差异； （4） 没有任何可能危及设备安全运行的家族缺陷； （5） 上次检修以来，没有经受严重的不良工况。
| 检修分类 | D类检修 D类检修指在不停电状态下进行的检修。 检修项目 包含专业巡视、可不停电进行的SF6气体补充、液压油补充、空压机润滑油更换、密度继电器校验及更换、压力表校验及更换、辅助二次元器件更换、金属部件防腐处理、传动部件润滑处理、箱体维护等工作。 检修周期 依据设备运行工况，及时安排，保证设备正常功能。
| 设备种类 | SF6断路器 | 专业巡视要点 | a) 本体及支架无异物。 b) 外绝缘有无放电，放电不超过第二片伞裙，不出现中部伞裙放电。 c) 覆冰厚度不超过设计值（一般为10mm），冰凌桥接长度不宜超过干弧距离的1/3。 d) 外绝缘无破损或裂纹，无异物附着，增爬裙无脱胶、变形。 e) 均压电容、合闸电阻外观完好，气体压力正常，均压环无变形、松动或脱落。 f) 无异常声响或气味。 g) SF6密度继电器指示正常，表计防震液无渗漏。 h) 套管法兰连接螺栓紧固，法兰无开裂，胶装部位无破损、裂纹、积水。 i) 高压引线、接地线连接正常，设备线夹无裂纹、无发热。 j) 对于罐式断路器，寒冷季节罐体加热带工作正常。
|  |  | 包含 | SF6断路器检修 | 安全注意事项 | a) 断开与断路器相关的各类电源并确认无电压，充分释放能量。 b) 拆除断路器前，应先回收SF6气体，对需打开气室方可拆除的断路器，将本体抽真空后用高纯氮气冲洗3次。 c) 打开气室后，所有人员撤离现场30min后方可继续工作，工作时人员站在上风侧，穿戴好防护用具。 d) 对户内设备，应先开启强排通风装置15min后，监测工作区域空气中SF6气体含量不得超过1000µL/L，含氧量大于18%，方可进入，工作过程中应当保持通风装置运转。 e) 吊装应按照厂家规定程序进行，选用合适的吊装设备和正确的吊点，设置揽风绳控制方向，并设专人指挥。 f) 起吊前确认连接件已拆除，对接密封面已脱胶。 g) 断路器本体在吊装、转运时，内部气压应符合产品技术规定。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 施工环境应满足要求，温度不低于5℃（高寒地区参考执行），相对湿度不大于80%，并采取防尘防雨防潮防风等措施。 b) 要求在合闸状态下运输的灭弧室触头系统（含合闸电阻），到货后现场应检查设备未出现分闸等异常。 c) 外绝缘清洁、无破损，瓷件与金属法兰浇注面防水胶层完好，法兰排水孔畅通。 d) 瓷套管探伤应符合厂家设计或有关技术标准的要求。 e) 安装过程中气室暴露在空气中的时间不应超过厂家规定的最大时间，且本体内部应确保清洁。 f) 灭弧室与其他气室分开的断路器，安装时应保证灭弧室与其他气室连通良好。 g) 气室封闭前应更换吸附剂。 h) 新密封件完好，已用过的密封件不得重复使用。 i) 密封槽面应清洁、无杂质、划痕。 j) 涂密封脂时，不得使其流入密封件内侧而与SF6气体接触。 k) 螺栓应对称均匀紧固，力矩符合产品技术规定，密封面的连接螺栓应涂防水胶。 l) 新SF6气体应经检测合格，充气管道和接头应进行清洁、干燥处理，严禁使用橡皮管、聚氯乙烯等高弹性材质的管道，应使用不锈钢管、铜管或聚四氟乙烯管道，充气时应防止空气混入。 m) 对于现场无需抽真空的SF6断路器，在充气前应检测预充气体的含水量合格。 n) 本体充气24小时之后应进行密封性试验。 o) 充气完毕后静置24小时后进行含水量测试、纯度检测，必要时进行气体成分分析。 p) 在充气过程中核对并记录SF6密度继电器的动作值，应符合产品技术规定。 q) 核对并记录断路器本体行程、超行程、开距等机械尺寸，应符合产品技术规定。
|  |  | 包含 | 灭弧室 | 包含 | 灭弧室检修 | 安全注意事项 | a) 断开与断路器相关的各类电源并确认无电压，充分释放能量。 b) 拆除灭弧室前，应先回收SF6气体，将本体抽真空后用高纯氮气冲洗3次。 c) 打开气室后，所有人员撤离现场30min后方可继续工作，工作时人员站在上风侧，穿戴好防护用具。 d) 对户内设备，应先开启强排通风装置15min后，监测工作区域空气中SF6气体含量不得超过1000µL/L，含氧量大于18%，方可进入，工作过程中应当保持通风装置运转。 e) 工作前先用真空吸尘器将SF6生成物粉末吸尽。 f) 吊装应按照厂家规定程序进行，选用合适的吊装设备和正确的吊点，设置揽风绳控制方向，并设专人指挥。 g) 起吊前确认连接件已拆除，对接密封面已脱胶。 h) 起吊平稳，对法兰密封面、槽应采取保护措施，使其不受到损伤。 i) 取出的吸附剂及SF6生成物粉末应倒入20%浓度NaOH溶液内浸泡12小时后，装于密封容器内深埋。 j) 合闸电阻、均压电容影响吊装平衡时宜分开吊装。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 施工环境应满足要求，温度不低于5℃（高寒地区参考执行），相对湿度不大于80%，并采取防尘防雨防潮防风等措施。 b) 灭弧室拆除后应将支柱瓷套管上法兰开口可靠密封。 c) 喷口烧损深度、喷口内径应小于产品技术规定值，石墨材质的喷口、铜钨过渡部分应光滑。 d) 弧触头烧损深度应小于产品技术规定值，表面光洁。 e) 动静触头安装时，应完全对中后再进行紧固。 f) 触头拧紧力矩符合要求，触头座、导电杆、喷口组装完好紧固，连接处接缝光洁。 g) 灭弧室的压气缸导电接触面完好，镀银层完整、表面光洁。 h) 压气缸、气缸座表面完好，逆止阀片与挡板间密封良好，逆止阀应活动自如。 i) 活塞工作表面光滑，活塞杆完好，轻微变形应修复，如变形严重应更换。 j) 检查压力防爆膜，无老化开裂。 k) 各部件清洁后应用烘箱进行干燥。无特殊要求时，烘干温度60℃，保持48小时。 l) 原密封件不得重复使用。 m) 密封圈、尼龙垫圈的安装顺序，唇形、V型密封圈的安装方向符合产品技术规定。 n) 密封槽面应清洁、无杂质、划痕。 o) 涂密封脂时，不得使其流入密封件内侧而与SF6气体接触。 p) 密封件安装过程中防止划伤，过度扭曲或拉伸。 q) 各导电接触面平整、光滑，连接可靠。 r) 屏蔽罩表面光洁，无毛刺、变形。屏蔽罩端面与弧触头端面之间的高差应符合产品技术规定。 s) 灭弧室内部应彻底清洁，吸附剂应更换，检查吸附剂真空包装，无进气现象，并在短时间内完成更换。 t) 外绝缘清洁、无破损，瓷件与金属法兰浇注面防水胶层完好，法兰排水孔畅通。瓷套管探伤应符合厂家设计或有关技术标准的要求。 u) 灭弧室动触头系统与绝缘拉杆连接轴销安装牢固，无松动。 v) 螺栓应对称均匀紧固，力矩符合产品技术规定，密封面的连接螺栓应涂防水胶。 w) 定开距灭弧室的弧触头开距符合产品技术规定。 x) 灭弧室装复后放置于烘房加温防潮。 y) 灭弧室与其他气室分开的断路器，应进行抽真空处理，并按规定预充入合格的SF6气体。 z) 核对并记录导电回路触头行程、超行程、开距等机械尺寸，符合产品技术规定。
|  |  | 包含 | 支柱瓷套管 | 包含 | 支柱瓷套管检修 | 安全注意事项 | a) 断开与断路器相关的各类电源并确认无电压，充分释放能量。 b) 拆除支柱瓷套管前，应先回收SF6气体，将本体抽真空后用高纯氮气冲洗3次。 c) 打开气室后，所有人员撤离现场30min后方可继续工作，工作时人员站在上风侧，穿戴好防护用具。 d) 对户内设备，应先开启强排通风装置15min后，监测工作区域空气中SF6气体含量不得超过1000µL/L，含氧量大于18%，方可进入，工作过程中应当保持通风装置运转。 e) 工作前先用真空吸尘器将SF6生成物粉末吸尽。 f) 吊装应按照厂家规定程序进行，选用合适的吊装设备和正确的吊点，设置揽风绳控制方向，并设专人指挥。 g) 起吊前确认连接件已拆除，对接密封面已脱胶。 h) 起吊平稳，对法兰密封面、槽应采取保护措施，使其不受到损伤。 i) 取出的吸附剂及SF6生成物粉末应倒入20%浓度NaOH溶液内浸泡12小时后，装于密封容器内深埋。 j) 合闸电阻、均压电容影响吊装平衡时应分开吊装。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 施工环境应满足要求，温度不低于5℃（高寒地区参考执行），相对湿度不大于80%，并采取防尘防雨防潮防风等措施。 b) 检查绝缘拉杆、绝缘件表面情况符合产品技术规定，绝缘拉杆无弯曲、损伤。 c) 绝缘拉杆的金属接头连接牢固。 d) 绝缘拉杆、绝缘件清洁后应放置烘房加温防潮，绝缘拉杆应悬挂或采取多点支撑方式存放。 e) 各部件清洁后应用烘箱进行干燥。无特殊要求时，烘干温度60℃，保持48小时。 f) 直动密封装配内部应注入低温润滑脂，并检查密封良好且动作灵活。 g) 密封圈、尼龙垫圈的安装顺序，唇形、V型密封圈的安装方向符合产品技术规定。 h) 密封槽面应清洁、无杂质、划痕。 i) 检查新密封件完好，已用过的密封件不得重复使用。 j) 涂密封脂时，不得使其流入密封件内侧而与SF6气体接触。 k) 密封件安装过程中防止划伤，过度扭曲或拉伸。 l) 外绝缘清洁、无破损，瓷件与金属法兰浇注面防水胶层完好，法兰排水孔畅通。 m) 瓷套管探伤应符合厂家设计或有关技术标准的要求。 n) 绝缘拉杆安装前应经耐压试验合格，吊装时防止支柱瓷套管、绝缘拉杆相互碰撞受损。 o) 屏蔽罩表面光洁，应清除毛刺、修复变形，安装应对称。 p) 螺栓应对称均匀紧固，力矩符合产品技术规定，密封面的连接螺栓应涂防水胶。 q) 支柱瓷套管装复后放置于烘房加温防潮。 r) 支柱瓷套管与其他气室分开的断路器，应进行抽真空处理，并按规定预充入合格的SF6气体。 s) 核对并记录导电回路触头行程、超行程、开距等机械尺寸符合产品技术规定。
|  |  | 包含 | 均压电容 | 包含 | 均压电容检修 | 安全注意事项 | a) 工作前应将机构储能电源断开，充分释放能量。 b) 检修前应对均压电容进行充分放电。 c) 拆除均压电容时应采取措施，避免与灭弧室、合闸电阻等部件碰撞受损，需设置揽风绳控制方向，并设专人指挥。 d) 如仅对一侧均压电容进行检修，应采取可靠的支撑措施。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 螺栓应对称均匀紧固，力矩符合产品技术规定，密封面的连接螺栓应涂防水胶。 b) 外绝缘清洁、无破损，瓷件与金属法兰浇注面防水胶层完好，法兰排水孔畅通。 c) 新均压电容的安装尺寸和技术参数与原均压电容保持一致。
|  |  | 包含 | 合闸电阻 | 包含 | 合闸电阻检修 | 安全注意事项 | a) 断开与断路器相关的各类电源并确认无电压，充分释放能量。 b) 合闸电阻拆除前应先将SF6气体回收并抽真空后，用高纯氮气冲洗3次。 c) 打开气室后，所有人员应撤离现场30min后方可继续工作，工作时人员站在上风侧，穿戴好防护用具。 d) 对户内设备，应先开启强排通风装置15min后，监测工作区域空气中SF6气体含量不得超过1000µL/L，含氧量大于18%，方可进入，工作过程中应当保持通风装置运转。 e) 拆除时应先将合闸电阻用吊绳稳住方可拆除，避免与灭弧室、均压电容等部件碰撞受损，需设置揽风绳控制方向，并设专人指挥。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 施工环境应满足要求，温度不低于5℃（高寒地区参考执行），相对湿度不大于80%，并采取防尘防雨防潮防风等措施。 b) 电阻片无裂痕、烧痕及破损，电阻值应符合产品技术规定。 c) 触头表面完好，操作灵活、可靠，接触良好。 d) 螺栓应对称均匀紧固，力矩符合产品技术规定，密封面的连接螺栓应涂防水胶。 e) 外绝缘清洁、无破损，瓷件与金属法兰浇注面防水胶层完好，法兰排水孔畅通。 f) 各部件清洁后应用烘箱进行干燥。无特殊要求时，烘干温度60℃，保持48小时。 g) 装复后放置于烘房加温防潮。 h) 断路器主触头与合闸电阻触头的动作配合关系符合产品技术规定。
|  |  | 包含 | SF6气体回收、抽真空及充气 | 安全注意事项 | a) 回收、充装SF6气体时，工作人员应在上风侧操作，必要时应穿戴好防护用具。作业环境应保持通风良好，尽量避免和减少SF6气体泄漏到工作区域。户内作业要求开启通风系统，监测工作区域空气中SF6气体含量不得超过1000µL/L，含氧量大于18%。 b) 抽真空时要有专人负责，应采用出口带有电磁阀的真空处理设备，且在使用前应检查电磁阀动作可靠，防止抽真空设备意外断电造成真空泵油倒灌进入设备中。被抽真空气室附近有高压带电体时，主回路应可靠接地。 c) 抽真空的过程中，严禁对设备进行任何加压试验。 d) 抽真空设备应用经校验合格的指针式或电子液晶体真空计，严禁使用水银真空计，防止抽真空操作不当导致水银被吸入电气设备内部。 e) 从SF6气瓶中引出SF6气体时，应使用减压阀降压。运输和安装后第一次充气时，充气装置中应包括一个安全阀，以免充气压力过高引起设备损坏。 f) 避免装有SF6气体的气瓶靠近热源、油污或受阳光暴晒、受潮。 g) 气瓶轻搬轻放，避免受到剧烈撞击。 h) 用过的SF6气瓶应关紧阀门，带上瓶帽。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 回收、抽真空及充气前，检查SF6充放气接口的逆止阀顶杆和阀心，更换使用过的密封圈。 b) 回收、充气装置中的软管和电气设备的充气接头应连接可靠，管路接头连接后抽真空进行密封性检查。 c) 充装SF6气体时，周围环境的相对湿度应不大于80%。 d) SF6气体应经检测合格（含水量≤40μL/L、纯度≥99.9%），充气管道和接头应使用检测合格的SF6气体进行清洁、干燥处理，充气时应防止空气混入。 e) 气室抽真空及密封性检查应按照厂家要求进行，厂家无明确规定时，抽真空至133Pa以下并继续抽真空30min，停泵30min，记录真空度（A)，再隔5h，读真空度（B)，若(B)－(A)值<133Pa，则可认为合格，否则应进行处理并重新抽真空至合格为止。 f) 选用的真空泵其功率等技术参数应能满足气室抽真空的最低要求，管径大小及强度、管道长度、接头口径应与被抽真空的气室大小相匹配。 g) 设备抽真空时，严禁用抽真空的时间长短来估计真空度，抽真空所连接的管路一般不超过10米。 h) 宜采用气相法充气。 i) 充气速率不宜过快，以充气管道不凝露，气瓶底部不结霜为宜。环境温度较低时，液态SF6气体不易气化，可对钢瓶加热（不能超过40℃），提高充气速度。 j) 对使用混合气体的断路器，气体混合比例应符合产品技术规定。 k) 当气瓶内压力降至0.1MPa时，应停止充气。充气完毕后，应称钢瓶的质量，以计算断路器内气体的质量，瓶内剩余气体质量应标出。 l) 充气24小时之后应进行密封性试验。 m) 充气完毕静置24小时后进行含水量测试、纯度检测，必要时进行气体成份分析。
|  |  | 包含 | 吸附剂 | 包含 | 吸附剂更换 | 安全注意事项 | a) 打开气室工作前，应先将SF6气体回收并抽真空后，用高纯氮气冲洗3次。 b) 打开气室后，所有人员应撤离现场30min后方可继续工作，工作时人员应站在上风侧，应穿戴防护用具。 c) 对户内设备，应先开启强排通风装置15min后，监测工作区域空气中SF6气体含量不得超过1000µL/L，含氧量大于18%，方可进入，工作过程中应当保持通风装置运转。 d) 更换旧吸附剂时，应戴防毒面具和使用乳胶手套，避免直接接触皮肤。 e) 旧吸附剂应倒入20%浓度NaOH溶液内浸泡12小时后，装于密封容器内深埋。 f) 从烘箱取出烘干的新吸附剂前，应适当降温，并戴隔热防护手套。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 正确选用吸附剂，吸附剂安装罩应使用金属罩或不锈钢罩，吸附剂规格、数量符合产品技术规定。 b) 吸附剂使用前放入烘箱进行活化，温度、时间符合产品技术规定。 c) 吸附剂取出后应立即将新吸附剂装入气室（小于15min），尽快将气室密封抽真空（小于30min）。 d) 对于真空包装的吸附剂，使用前真空包装应无破损。
|  |  | 包含 | 传动部件（三联箱、五联箱等） | 包含 | 传动部件（三联箱、五联箱等）检修 | 安全注意事项 | a) 断开与断路器相关的各类电源并确认无电压，充分释放能量。 b) 打开气室工作前，应先将SF6气体回收并抽真空后，用高纯氮气冲洗3次。 c) 打开气室后，所有人员应撤离现场30min后方可继续工作，工作时人员应站在上风侧，应穿戴防护用具。 d) 对户内设备，应先开启强排通风装置15min后，监测工作区域空气中SF6气体含量不得超过1000µL/L，含氧量大于18%，方可进入，工作过程中应当保持通风装置运转。 e) 解体工作前用吸尘器将SF6生成物粉末吸尽，其SF6生成物粉末应倒入20%浓度NaOH溶液内浸泡12小时后，装于密封容器内深埋。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 施工环境应满足要求，温度不低于5℃（高寒地区参考执行），相对湿度不大于80%，并采取防尘防雨防潮防风等措施。 b) 拆除前应做好螺栓、连杆位置标记，复装后应检查位置一致。 c) 检查连板、拐臂有无变形，并进行防腐处理，轴、孔、轴承是否完好，如有明显的晃动或卡涩等情况需进行修复或更换。 d) 螺扣连接部件应有防松措施。 f) 密封槽面应清洁、无杂质、划痕。 g) 检查新密封件完好，已用过的密封件不得重复使用。 e) 涂密封脂时，不得使其流入密封件内侧而与SF6气体接触。 f) 三联箱或五联箱主导电接触面应进行打磨、清洁处理，并按产品技术规定涂以导电脂。 g) 装复后，应以手力进行模拟试操作，检查装复效果。 h) 传动部件装复后放置于烘房加温防潮。
|  |  | 包含 | 均压环 | 包含 | 均压环检修 | 安全注意事项 | 拆装前应采取可靠措施，防止坠物伤人，损伤设备。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 均压环完好无变形、无裂纹、无锈蚀、表面光滑。 b) 均压环应安装牢固、平正，宜在最低处打排水孔。
|  | 油断路器 | 包含 | 油断路器检修 | 专业巡视要点 | a) 本体及支架无异物。 b) 外绝缘有无放电，放电不超过第二片伞裙，不出现中部伞裙放电。 c) 覆冰厚度不超过设计值（一般为10mm），冰凌桥接长度不宜超过干弧距离的1/3。 d) 外绝缘无破损或裂纹，无异物附着，增爬裙无脱胶、变形。 e) 均压电容无渗漏油，防雨罩无移位。 f) 无异常声响或气味。 g) 本体油位正常，油色正常，无渗漏油。 h) 套管法兰连接螺栓紧固，法兰无开裂，胶装部位无破损、裂纹、积水。 i) 高压引线、接地线连接正常，设备线夹无裂纹、无发热。
[5 empty] | 安全注意事项 | a) 断开与断路器相关的各类电源并确认无电压，并充分释放能量。 b) 起吊前应将均压电容等附件拆除或采取其他方式使吊点两侧平衡。 c) 吊装应按照厂家规定程序进行，选用合适的吊装设备和正确的吊点，设置揽风绳控制方向，并设专人指挥。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | 拆除应按照厂家规定程序进行。
|  | 真空断路器 | 专业巡视要点 | a) 本体及支架无异物。 b) 外绝缘有无放电，放电不超过第二片伞裙，不出现中部伞裙放电。 c) 覆冰厚度不超过设计值（一般为10mm），冰凌桥接长度不宜超过干弧距离的1/3。 d) 外绝缘无破损或裂纹，无异物附着，增爬裙无脱胶、变形。 e) 无异常声响或气味。 f) 套管法兰连接螺栓紧固，法兰无开裂，胶装部位无破损、裂纹、积水。 g) 高压引线、接地线连接正常，设备线夹无裂纹、无发热。
|  |  | 包含 | 真空断路器检修 | 安全注意事项 | a) 断开与断路器相关的各类电源并确认无电压，并充分释放能量。 b) 吊装应按照厂家规定程序进行，选用合适的吊装设备和正确的吊点，设置揽风绳控制方向，并设专人指挥。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 检查触头的开距及超行程符合产品技术规定。 b) 波纹管外观无变形、破损及老化。 c) 真空泡壳体清洁，无裂纹、破损。 d) 检查固定真空泡螺栓无松动。
|  | 罐式断路器 | 包含 | 罐式断路器整体更换 | 安全注意事项 | a) 断开与断路器相关的各类电源并确认无电压，并充分释放能量。 b) 拆除前，应先回收SF6气体，对需打开气室方可拆除的断路器，将本体抽真空后用高纯氮气冲洗3次。 c) 打开气室后，所有人员应撤离现场30min后方可继续工作，工作时人员应站在上风侧，应穿戴防护用具。 d) 对户内设备，应先开启强排通风装置15min后，监测工作区域空气中SF6气体含量不得超过1000µL/L，含氧量大于18%，方可进入，工作过程中应当保持通风装置运转。 e) 吊装应按照厂家规定程序进行，选用合适的吊装设备和正确的吊点，设置揽风绳控制方向，并设专人指挥。 f) 起吊角度应与套管安装倾斜角一致。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 施工环境应满足要求，温度不低于5℃（高寒地区参考执行），相对湿度不大于80%，并采取防尘防雨防潮防风等措施。 b) 要求在合闸状态下运输的灭弧室触头系统（含合闸电阻），到货后现场应检查触头无分闸、移位等异常，三维冲撞记录仪显示正常。 c) 外绝缘清洁、无破损，瓷件与金属法兰浇注面防水胶层完好，法兰排水孔畅通。瓷套管探伤应符合厂家设计或有关技术标准的要求。 d) 安装过程中气室暴露在空气中的时间不应超过厂家规定的最大时间，且本体内部应确保清洁。 e) 密封槽面应清洁、无杂质、划痕。 f) 检查新密封件完好，已用过的密封件不得重复使用。 g) 涂密封脂时，不得使其流入密封件内侧而与SF6气体接触。 h) 螺栓应对称均匀紧固，力矩符合产品技术规定，密封面的连接螺栓应涂防水胶。 i) 新SF6气体应经检测合格，充气管道和接头应进行清洁、干燥处理，严禁使用橡皮管、聚氯乙烯等高弹性材质的管道，应使用不锈钢管、铜管或聚四氟乙烯管道，充气时应防止空气混入。 j) 对于现场无需抽真空的SF6断路器，在充气前应检测预充气体的含水量合格。 k) 本体充气24小时之后应进行密封性试验。 l) 充气完毕后静置24小时后进行含水量测试、纯度检测，必要时进行气体成分分析。 m) 在充气过程中核对并记录SF6密度继电器的动作值，应符合产品技术规定。 n) 核对并记录断路器本体行程、超行程、开距等机械尺寸，应符合产品技术规定。
|  |  | 包含 | 充气套管（含套管式电流互感器） | 包含 | 充气套管（含套管式电流互感器）检修 | 安全注意事项 | a) 断开与断路器相关的各类电源并确认无电压，并充分释放能量。 b) 拆除前，应先回收SF6气体，将本体抽真空后用高纯氮气冲洗3次。 c) 打开气室后，所有人员应撤离现场30min后方可继续工作，工作时人员应站在上风侧，应穿戴防护用具。 d) 对户内设备，应先开启强排通风装置15min后，监测工作区域空气中SF6气体含量不得超过1000µL/L，含氧量大于18%，方可进入，工作过程中应当保持通风装置运转。 e) 吊装应按照厂家规定程序进行，选用合适的吊装设备和正确的吊点，设置揽风绳控制方向，并设专人指挥。 f) 起吊角度应与套管安装倾斜角一致。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 施工环境应满足要求，温度不低于5℃（高寒地区参考执行），相对湿度不大于80%，并采取防尘防雨防潮防风等措施。 b) 外绝缘清洁、无破损，瓷件与金属法兰浇注面防水胶层完好，法兰排水孔畅通。瓷套管探伤应符合厂家设计或有关技术标准的要求。 c) 安装过程中气室暴露在空气中的时间不应超过厂家规定的最大时间，且本体内部应确保清洁。 d) 导电杆完好，光滑无毛刺，各导电接触面完好无损伤。 e) 套管电流互感器极性安装正确，绕组绝缘合格。 f) 密封槽面应清洁、无杂质、划痕。 g) 检查新密封件完好，已用过的密封件不得重复使用。 h) 涂密封脂时，不得使其流入密封件内侧而与SF6气体接触。 i) 螺栓应对称均匀紧固，力矩符合产品技术规定，密封面的连接螺栓应涂防水胶。 j) 新SF6气体应经检测合格，充气管道和接头应进行清洁、干燥处理，严禁使用橡皮管、聚氯乙烯等高弹性材质的管道，应使用不锈钢管、铜管或聚四氟乙烯管道，充气时应防止空气混入。 k) 本体充气24小时之后应进行密封性试验。 l) 充气完毕后静置24小时后进行含水量测试、纯度检测，必要时进行气体成分分析。
|  |  | 包含 | 金属罐及灭弧室 | 包含 | 金属罐及灭弧室检修 | 安全注意事项 | a) 断开与断路器相关的各类电源并确认无电压，充分释放能量。 b) 拆除灭弧室前，应先回收SF6气体，将本体抽真空后用高纯氮气冲洗3次。 c) 打开气室后，所有人员撤离现场30min后方可继续工作，工作时人员站在上风侧，穿戴好防护用具。 d) 对户内设备，应先开启强排通风装置15min后，监测工作区域空气中SF6气体含量不得超过1000µL/L，含氧量大于18%，方可进入，工作过程中应当保持通风装置运转。 e) 工作前先用真空吸尘器将SF6生成物粉末吸尽。 f) 吊装应按照厂家规定程序进行，选用合适的吊装设备和正确的吊点，设置揽风绳控制方向，并设专人指挥。 g) 起吊平稳，对法兰密封面、槽应采取保护措施。 h) 取出的吸附剂及SF6生成物粉末应倒入20%浓度NaOH溶液内浸泡12小时后，装于密封容器内深埋。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 施工环境应满足要求，温度不低于5℃（高寒地区参考执行），相对湿度不大于80%，并采取防尘防雨防潮防风等措施。 b) 金属罐内壁及各个部件表面应平整无毛刺，涂漆的漆层应完好，内部应彻底清洁无遗留物品。 c) 喷口烧损深度、喷口内径应小于产品技术规定值，表面光洁无裂纹。 d) 弧触头烧损深度应小于产品技术规定值，表面光洁。 e) 支撑绝缘件表面完好，无爬电痕迹。 f) 均压电容屏蔽罩应完好。 g) 合闸电阻电阻片无裂痕、烧痕及破损，电阻值应符合产品技术规定。 h) 合闸电阻触头表面完好，操作灵活、可靠，接触良好。 i) 合闸电阻比主触头提前接触距离符合产品技术规定。 j) 动静触头安装时，应完全对中后再进行紧固。 k) 触头拧紧力矩符合要求，触头座、导电杆、喷口组装完好紧固，连接处接缝光洁。 l) 灭弧室的压气缸导电接触面完好无损伤，镀银层无脱落。 m) 压气缸、气缸座表面完好无损伤，逆止阀片与挡板间密封良好，逆止阀应活动自如。 n) 活塞工作表面完好无损伤，活塞杆完好、无弯曲变形。 o) 直动密封装配内部应注入低温润滑脂，并检查密封良好且动作灵活。 p) 导向套及其内部工作面完好、无损伤。 q) 各部件清洁后应用烘箱进行干燥。无特殊要求时，烘干温度60℃，保持48小时。 r) 密封圈、尼龙垫圈的安装顺序，唇形、V型密封圈的安装方向符合产品技术规定。 s) 密封槽面应清洁、无杂质、划痕。 t) 检查新密封件完好，已用过的密封件不得重复使用。 u) 涂密封脂时，不得使其流入密封件内侧而与SF6气体接触。 v) 密封件安装过程中防止划伤，过度扭曲或拉伸。 w) 各导电接触面安装符合要求，紧固有防松措施。 x) 灭弧室内部应彻底清洁、吸附剂应更换。 y) 螺栓应对称均匀紧固，力矩符合产品技术规定，密封面的连接螺栓应涂防水胶。 z) 定开距灭弧室的弧触头开距符合产品技术规定。 aa) 灭弧室装复后放置于烘房加温防潮。 bb) 新SF6气体应经检测合格，充气管道和接头应进行清洁、干燥处理，严禁使用橡皮管、聚氯乙烯等高弹性材质的管道，应使用不锈钢管、铜管或聚四氟乙烯管道，充气时应防止空气混入。 cc) 对于现场无需抽真空的SF6断路器，在充气前应检测预充气体的含水量合格。 dd) 本体充气24小时之后应进行密封性试验。 ee) 充气完毕后静置24小时后进行含水量测试、纯度检测，必要时进行气体成分分析。 ff) 核对并记录断路器本体行程、超行程、开距等机械尺寸，应符合产品技术规定。
| 包含 | 液压（液压弹簧）操动机构 | 专业巡视要点 | a) 分、合闸到位，指示正确。 b) 对于三相机械联动断路器检查相间连杆与拐臂所处位置无异常，连杆接头和连板无裂纹、锈蚀；对于分相操作断路器检查各相连杆与拐臂相对位置一致。 c) 拐臂箱无裂纹。 d) 液压机构压力指示正常，液压弹簧机构弹簧压缩量正常。 e) 压力开关微动接点固定螺杆无松动。 f) 机构内金属部分及二次元器件外观完好。 g) 储能电机无异常声响或气味，外观检查无异常。 h) 机构箱密封良好，清洁无杂物，无进水受潮，加热驱潮装置功能正常。 i) 液压油油位、油色正常，油路管道及各密封处无渗漏。 j) 分析后台打压频度及打压时长记录，无异常。
|  |  | 包含 | 液压（液压弹簧）操动机构更换 | 安全注意事项 | a) 工作前应将机构压力充分泄放。 b) 拆除各二次回路前，确认均无电压，并做记录。 c) 拆除机构各连接、紧固件，确认连接部位松动无卡阻，按厂家规定正确吊装设备，设置揽风绳控制方向，并设专人指挥。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 注入的液压油应过滤，确保机构内清洁度。 b) 液压（液压弹簧）操动机构检修后，要充分排净油路中的空气。 c) 校检压力表及SF6密度继电器。 d) 测试并记录机构补压及零启打压时间，符合产品技术规定。 e) 核对并记录预充压力值、启停泵、重合闸闭锁、合闸闭锁、分闸闭锁、零压闭锁、漏氮报警等压力值（行程）数据，数据符合产品技术规定。 f) 进行分合闸位置保压试验，无渗油，试验结果符合产品技术规定。 g) 进行合闸位置防失压慢分试验，试验结果符合产品技术规定。 h) 进行重合闸闭锁试验（测试保护装置与其配合情况）。 i) 非全相保护时间继电器校验合格，非全相和防跳试验合格。 j) 核对并记录额定操作顺序机构压力下降值符合产品技术规定。 k) 24小时补压次数不得大于产品技术规定。 l) 各二次回路连接正确，绝缘值符合相关技术标准。 m) 检测并记录分、合闸线圈电阻，应符合设备技术文件要求，厂家无明确要求时，初值差应不超过5%。 n) 并联合闸脱扣器在合闸装置额定电源电压的85%～110%范围内，应可靠动作；并联分闸脱扣器在分闸装置额定电源电压的65%～110%（直流）或85%～110%（交流）范围内，应可靠动作；当电源电压低于额定电压的30%时，脱扣器不应脱扣。记录测试值。 o) 调整测试机构辅助开关转换时间与断路器主触头动作时间之间的配合符合产品技术规定。 p) 电缆、管道排列整齐美观。 q) 核对并记录导电回路触头行程、超行程、开距等机械尺寸，应符合产品技术规定。 r) 应进行机械特性测试，试验数据符合产品技术规定。 s) 加热驱潮装置及控制元件的绝缘应良好，加热器与各元件、电缆及电线之间的距离应大于50mm。
|  |  | 包含 | 高压油泵（含手力泵） | 包含 | 高压油泵（含手力泵）检修 | 安全注意事项 | a) 检修前断开储能电源并确认无电压。 b) 工作前应将机构压力充分泄放。 c) 高压油泵及管道承受压力时不得对任何受压元件进行修理与紧固。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 按照厂家规定工艺要求进行解体与装复，确保清洁。 b) 更换所有密封件，密封良好，无渗漏油。 c) 高、低压逆止阀无变形、损伤等，密封线完好，性能可靠。 d) 柱塞与柱塞座配合良好，运动灵活，密封良好。 e) 油泵内部空间需注满液压油，排净空气后，方可运转工作。 f) 补压及零启打压时间测试，符合产品技术规定。 g) 打压停机后无油泵反转和皮带松动现象。 h) 油泵与电机联轴器内的橡胶缓冲垫松紧适度。 i) 油泵与电机同轴度符合要求。
|  |  | 包含 | 储压器 | 包含 | 储压器检修 | 安全注意事项 | a) 检修前断开储能电源并确认无电压。 b) 工作前应将机构压力充分泄放。 c) 储压器及管道承受压力时不得对任何受压元件进行修理与紧固。 d) 预储能侧能量释放及充入应采用厂家规定的专用工具及操作程序。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 按照厂家规定工艺要求进行解体与装复，确保清洁。 b) 储压器各部件无锈蚀、变形、卡涩，检查活塞表面镀铬层完整，无损坏。 c) 更换所有密封件，密封良好，无渗漏油及漏气。 d) 检修后充排气阀位置符合产品技术规定。 e) 检查直动密封装配密封良好且动作灵活。 f) 对于设有漏氮报警装置的储压器，需检查漏氮报警装置功能可靠，绝缘符合相关技术标准要求。 g) 压缩氮气位于储压器活塞上部时，活塞上部需注液压油，油位高度符合产品技术规定。 h) 应采用高纯度氮气（微水含量小于5μL/L）进行预充，预充压力（行程）符合产品技术规定。 i) 对于液压弹簧机构，检查碟簧外观无变形，无锈蚀，无疲劳迹象。
|  |  | 包含 | 电动机 | 包含 | 电动机检修 | 安全注意事项 | a) 工作前应断开电机电源并确认无电压。 b) 工作前应将机构压力充分泄放。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 电机绕组电阻值、绝缘值符合相关技术标准要求，并做记录。 b) 电机转动灵活，转速符合产品技术要求。 c) 直流电机换向器状态良好，工作正常可靠。 d) 电机安装牢固、接线正确，工作电流符合产品技术规定。 e) 对电机碳刷进行检查，测量直流电阻。 f) 更换电机底部橡胶缓冲垫。 g) 电机与油泵的同轴度符合要求。 h) 储能电动机应能在85%～110%的额定电压下可靠动作。
|  |  | 包含 | 分合闸电磁铁 | 包含 | 分合闸电磁铁检修 | 安全注意事项 | a) 工作前应断开分合闸控制回路电源并确认无电压。 b) 工作前应将机构压力充分泄放。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 按照厂家规定工艺要求进行解体与装复，确保清洁。 b) 检测并记录分、合闸线圈电阻，检测结果应符合设备技术文件要求，无明确要求时，以线圈电阻初值差不超过5%作为判据，绝缘值符合相关技术标准要求。 c) 解体检修电磁铁装配，打磨锈蚀，修整变形，使用适量低温润滑脂擦拭。 d) 衔铁、扣板、掣子无变形，动作灵活，电磁铁动铁心运动行程（即空行程）符合产品技术规定。 e) 分合闸电磁铁装配安装牢靠。 f) 对于双分闸线圈并列安装的分闸电磁铁，应注意线圈的极性。 g) 并联合闸脱扣器在合闸装置额定电源电压的85%～110%范围内，应可靠动作；并联分闸脱扣器在分闸装置额定电源电压的65%～110%（直流）或85%～110%（交流）范围内，应可靠动作；当电源电压低于额定电压的30%时，脱扣器不应脱扣。记录测试值。
|  |  | 包含 | 阀体 | 包含 | 阀体检修 | 安全注意事项 | a) 阀体及管道承受压力时不得对任何受压元件进行修理与紧固。 b) 工作前应将机构压力充分泄放。 c) 工作前应断开各类电源并确认无电压。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 按照厂家规定工艺要求进行解体与装复，确保清洁。 b) 更换所有密封件，密封良好，无渗漏。 c) 阀体各部件应无锈蚀、变形、卡涩，动作灵活。 d) 各金属密封部位（含合金密封件）完好，密封线、面完好无损，密封性能良好。 e) 对于弹簧压缩密封组件的安装，应采用厂家规定的专用工具及操作程序。 f) 阀体各运动行程符合产品技术规定。 g) 防失压慢分装置功能完备，动作正确可靠。 h) 手动操作方法符合厂家规定，严禁快速冲击操作。
|  |  | 包含 | 工作缸 | 包含 | 工作缸检修 | 安全注意事项 | a) 工作缸承受压力时不得对任何受压元件进行修理与紧固。 b) 工作前应将机构压力充分泄放。 c) 工作前应断开各类电源并确认无电压。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 按照厂家规定工艺要求进行解体与装复，确保清洁。 b) 更换所有密封件，密封良好，无渗漏。 c) 阀体各部件应无锈蚀、变形、卡涩，动作灵活。 d) 各金属密封部位（含合金密封件）完好，密封线、面完好无损，密封性能良好。 e) 对于弹簧压缩密封组件的安装，应采用厂家规定的专用工具及操作程序。 f) 液压机构在慢分、合闸时，工作缸活塞杆运动无卡阻。 g) 检查直动密封装配密封良好且动作灵活。 h) 工作缸活塞杆镀铬层应光滑、无划伤、脱落、起层、腐蚀点。 i) 工作缸运动行程符合产品技术规定。
|  |  | 包含 | 压力开关组件(含安全阀) | 包含 | 压力开关组件(含安全阀)检修 | 安全注意事项 | a) 压力开关组件及管道承受压力时不得对任何受压元件进行修理与紧固。 b) 工作前应将机构压力充分泄放。 c) 断开压力开关相关电源并确认无电压。 d) 使用专用工具及操作程序，拆卸或组装预压缩（储能）部件。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 按照厂家规定工艺要求进行解体与装复，确保清洁。 b) 更换所有密封件，密封良好，无渗漏。 c) 紧固件标号符合产品技术规定。 d) 对于采用弹簧管结构的压力开关组件，严禁人为强力改变弹簧管弯曲度。 e) 对于电子式压力开关组件压力接点动作值在现场只可校验，如需调整须有专用软件和数据转换器通过电脑进行调整。 f) 压力开关组件应无锈蚀、变形、卡涩，动作灵活。 g) 测试并记录压力开关组件动作及返回值（运动行程），符合产品技术规定。 h) 测试并记录安全阀动作及返回值，符合产品技术规定。
|  |  | 包含 | 信号缸 | 包含 | 信号缸检修 | 安全注意事项 | a) 信号缸及管道承受压力时不得对任何受压元件进行修理与紧固。 b) 工作前应将机构压力充分泄放。 c) 工作前应断开各类电源并确认无电压。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 按照厂家规定工艺要求进行解体与装复，确保清洁。 b) 更换所有密封件，密封良好，无渗漏。 c) 阀体各部件应无锈蚀、变形、卡涩，动作灵活。 d) 信号缸运动行程符合产品技术规定。 e) 对于弹簧压缩密封组件的安装，应采用厂家规定的专用工具及操作程序。 f) 信号缸传动部件无锈蚀、开裂及变形。 g) 机构辅助开关转换时间与断路器主触头动作时间之间的配合符合产品技术规定。
|  |  | 包含 | 防震容器 | 包含 | 防震容器检修 | 安全注意事项 | a) 防震容器及管道承受压力时不得对任何受压元件进行修理与紧固。 b) 工作前应将机构压力充分泄放。 c) 工作前应断开各类电源并确认无电压。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 按照厂家规定工艺要求进行拆除与装复，确保清洁。 b) 更换所有密封件，密封良好，无渗漏。 c) 防震容器各部件外观完好。
|  |  | 包含 | 低压油箱（含油气分离器、过滤器） | 包含 | 低压油箱（含油气分离器、过滤器）检修 | 安全注意事项 | a) 工作前应将机构压力充分泄放。 b) 工作前应断开各类电源并确认无电压。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 按照厂家规定工艺要求进行解体与装复，确保清洁。 b) 更换所有密封件，密封良好，无渗漏。 c) 低压油箱各部件无锈蚀、变形。 d) 低压油箱内无金属碎屑等杂物。 e) 油气分离器及过滤器良好，无部件缺失、堵塞不畅、破损失效等。
|  |  | 包含 | 液压油 | 包含 | 液压油检修 | 安全注意事项 | a) 注意滤油机进出油方向正确。 b) 工作前应将机构压力充分泄放。 c) 工作前应断开各类电源并确认无电压。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 正确选用厂家规定标号液压油，厂家未作明确要求时，选用的液压油标号及相关性能不得低于#10航空液压油标准。 b) 液压油应经过滤清洁、干燥，无杂质方可注入机构内使用。 c) 严禁混用不同标号液压油。 d) 注入机构内的液压油油面高度符合产品技术规定。
|  |  | 包含 | 机构箱、汇控柜 | 包含 | 机构箱、汇控柜检修 | 安全注意事项 | a) 工作前断开柜内各类交直流电源并确认无电压。 b) 工作前应将机构压力充分泄放。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 二次回路接线正确规范、接触良好，绝缘值符合相关技术标准要求，并做记录。 b) 接线排列整齐美观，端子螺丝无锈蚀。 c) 同一个接线端子上不得接入两根以上导线。 d) 二次元器件无损伤，各种接触器、继电器、微动开关、加热驱潮装置和辅助开关的动作应准确、可靠，接点应接触良好、无烧损或锈蚀。 e) 端子排上相邻端子之间（交直流回路，直流回路正负极，交流回路非同相，分合闸回路）应有可靠的绝缘措施。 f) 非全相保护时间继电器校验合格，非全相和防跳试验合格。 g) 双控制回路及直流电源回路应相对独立。 h) 对RC加速回路进行改造。 i) 电缆孔洞封堵到位，密封良好，温湿度控制装置功能可靠，通风口通风良好。 j) 汇控柜外壳应可靠接地，并符合相关要求。 k) 二次回路传动试验合格，监控系统信号显示正确。
|  |  | 包含 | SF6密度继电器 | 包含 | SF6密度继电器检修 | 安全注意事项 | a) 工作前确认SF6密度继电器与本体之间的阀门已关闭或本体SF6已全部回收，工作人员位于上风侧，做好防护措施。 b) 工作前断开SF6密度继电器相关电源并确认无电压。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) SF6密度继电器应校检合格，报警、闭锁功能正常。 b) SF6密度继电器外观完好，无破损、漏油等，防雨罩完好，安装牢固。 c) SF6密度继电器及管路密封良好，年漏气率小于0.5%或符合产品技术规定。 d) 电气回路端子接线正确，电气接点切换准确可靠、绝缘电阻符合产品技术规定，并做记录。 e) 带有三通接头的阀门在投入运行前应缓慢打开，确保阀门处于“打开”位置。 f) SF6密度继电器应装设在与断路器本体同一运行环境温度的位置。 g) 户外安装的密度继电器应设置防雨罩，密度继电器防雨罩应能将表、控制电缆接线端子一起放入。
|  |  | 包含 | 压力表 |  | 压力表检修 | 安全注意事项 | a) 必要时应将机构压力充分泄放。 b) 工作前断开压力表相关电源并确认无电压。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 压力表应经校检合格方可使用。 b) 压力表外观良好，无破损、泄漏等。 c) 压力表及管路密封良好，更换后24小时内无频繁打压现象。 d) 电接点压力表的电气接点切换准确可靠、绝缘值符合相关技术标准要求，并做记录。
| 包含 | 气动(气动弹簧）操动机构 | 专业巡视要点 | a) 分、合闸到位，指示正确。 b) 对于三相机械联动断路器检查相间连杆与拐臂所处位置无异常，连杆接头和连板无裂纹、锈蚀；对于分相操作断路器检查各相连杆与拐臂相对位置一致，拐臂箱无裂纹。 c) 气压压力指示正常。 d) 检查空压机润滑油，油位正常、无乳化。 e) 气水分离器工作正常。 f) 检查分合闸缓冲器无渗漏油。 g) 观察分、合闸脱扣器和动铁心无锈蚀，检查机芯固定螺栓无松动。 h) 机构内金属部分及二次元器件外观完好。 i) 对气动机构气水分离器进行检查，包括电磁阀、装置阀门位置、排气情况、老化状况。 j) 机构箱密封良好，清洁无杂物，无进水受潮，加热驱潮装置功能正常。 k) 分析后台打压频度及打压时长记录，无异常。
|  |  | 包含 | 气动(气动弹簧）操动机构整体更换 | 安全注意事项 | a) 工作前应将机构压力充分泄放，将弹簧释能。 b) 拆除各二次回路前，确认均无电压，并做记录。 c) 拆除机构各连接、紧固件，确认连接部位松动无卡阻，按厂家规定正确吊装设备，设置揽风绳控制方向，并设专人指挥。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 气动弹簧操动机构的基准面应水平，外观周正，与原位置保存一致。 b) 电缆、管道排列整齐美观。 c) 气水分离器及自动排污装置外观完好，运行正常，打开排水阀检查放出的水应不含油污，管道连接牢固，接线正确。 d) 进行保压试验，24小时气压降不应超过10%，并做记录。 e) 空压机运转正常，补压及零启打压时间测试，符合产品技术规定，并做记录。 f) 空气压力系统的“气泵打压”、“重合闸闭锁”、“分合闸闭锁”等试验合格，检查核对气压下降值符合产品技术规定，并做记录。 g) 检验气压表及SF6密度继电器，SF6气体报警、闭锁值及其控制回路动作应符合产品技术要求，并做记录。 h) 检查防跳装置，在防跳销及弹簧上涂低温润滑脂。 i) 检查防分、合闸误动销已经取出，且慢分、慢合操作无任何卡涩。 j) 进行分闸操作及重合闸操作压力降试验，符合产品技术规定，并做记录。 k) 调整测试机构辅助开关转换时间与断路器主触头动作时间之间的配合符合产品技术规定。 l) 检测并记录分、合闸线圈电阻，检测结果应符合设备技术文件要求，无明确要求时，以线圈电阻初值差不超过5%作为判据，绝缘值符合相关技术标准要求。 m) 核对并记录导电回路触头行程、超行程、开距等机械尺寸，应符合产品技术规定。 n) 并联合闸脱扣器在合闸装置额定电源电压的85%～110%范围内，应可靠动作；并联分闸脱扣器在分闸装置额定电源电压的65%～110%（直流）或85%～110%（交流）范围内，应可靠动作；当电源电压低于额定电压的30%时，脱扣器不应脱扣，并做记录。 o) 应进行机械特性测试，试验数据符合产品技术规定。 p) 加热驱潮装置及控制元件的绝缘应良好，加热器与各元件、电缆及电线之间的距离应大于50mm。
|  |  | 包含 | 空压机 | 包含 | 空压机检修 | 安全注意事项 | a) 检修前确保断开储能电源并确认无电压。 b) 检修空压机前应释放压缩空气或关闭与储气罐之间的截止阀。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 空压机解体检修应使用清洁油清洗油缸，确保清洁。 b) 对油质油位进行检查，应满足产品技术规定。 c) 检查并清洗吸气阀；检查阀弹簧无锈蚀，弹性良好。 d) 检查一级和二级缸零部件磨损情况，检查连杆（滚针轴承）与活塞销的配合间隙符合要求。 e) 检查电磁阀和逆止阀动作及泄漏情况。 f) 马达皮带的松紧度合适，检查压缩机打压情况。 g) 空压机解体检修应更换全套密封件。 h) 空压机与储气罐及其压缩空气管道密封面完好。 i) 检查空压机空气滤清器，用压缩空气清理滤芯。
|  |  | 包含 | 电动机 | 包含 | 电动机检修 | 安全注意事项 | 检修前确保断开电机电源及相关设备电源并确认无电压。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 检查轴承、整流子磨损情况，定子与转子间的间隙应均匀，无摩擦，磨损深度不超过规定值。 b) 电机的联轴器、刷架、绕组接线、地角、垫片等关键部位应做好标记，引线做好相序记号，原拆原装。 c) 电机绝缘电阻、绕组直阻符合相关技术标准要求。 d) 直流电机换向器状态良好，工作正常。 e) 电机接线正确，工作电流符合产品技术规定。 f) 储能电动机应能在85%～110%的额定电压下可靠动作。
|  |  | 包含 | 储气罐及管道 | 包含 | 储气罐及管道检修 | 安全注意事项 | a) 储气罐及管道承受压力时不得对任何受压元件进行修理与紧固。 b) 储气罐及管道检验或检修，应先释放压力后方可进行。 c) 工作前应断开各类电源并确认无电压。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 检查、清洗储气罐的罐体，内外均不得有裂纹等缺陷；密封面应清洁，无划痕，所有密封件应更换。 b) 处理储气罐内部，使其干燥、无油污、无锈蚀。 c) 储气罐安全装置、阀门等应清洁、完好、灵敏。 d) 储气罐紧固件齐全、完整、紧固。 e) 进行保压试验，24小时气压降不应超过10%，并做记录。
|  |  | 包含 | 控制阀 | 包含 | 控制阀检修 | 安全注意事项 | a) 控制阀及管道承受压力时不得对任何受压元件进行修理与紧固。 b) 工作前释放机构能量。 c) 工作前应断开各类电源并确认无电压。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 管道及其相关部件的连接处标记清晰，准确记录。 b) 经检修后的阀体完好，调试合格，密封面应清洁，无划痕。 c) 新更换零部件的高、低压进气阀和排气阀为合格的新品。 d) 阀体动作灵活，装复位置严格按规定进行，各运动行程符合产品技术规定。 e) 分闸控制阀的活塞、阀杆、阀体无变形、锈蚀，密封面应清洁，无划痕。 f) 装复后动作灵活，装配紧固。 g) 检查控制阀装配中的零件如掣子、圆柱销、阀杆、凸轮、导板完好。 h) 密封垫、O型圈等密封件应全部更换。
|  |  | 包含 | 压力开关 | 包含 | 压力开关检修 | 安全注意事项 | a) 压力开关及管道承受压力时不得对任何受压元件进行修理与紧固。 b) 工作前释放机构能量。 c) 断开压力开关相关电源并确认无电压。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 压力开关应完整无损，紧固件无松动。 b) 压力开关及管道无泄漏。 c) 按规定进行各项压力值试验，并满足相关要求。
|  |  | 包含 | 气缸 | 包含 | 气缸检修 | 安全注意事项 | a) 气缸及管道承受压力时不得对任何受压元件进行修理与紧固。 b) 工作前释放机构能量。 c) 断开压力开关相关电源并确认无电压。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 检查工作缸缸体内表、活塞及活塞杆外表，活塞杆弯曲度符合要求。 b) 组装气缸，活塞杆运动应灵活，更换全部密封垫。 c) 处理气缸各密封处泄漏点。 d) 处理气缸内表面，应光滑、无划伤痕迹、无锈蚀。 e) 气缸工作行程符合产品技术规定。
|  |  | 包含 | 分合闸电磁铁 | 包含 | 分合闸电磁铁检修 | 安全注意事项 | a) 工作前释放机构能量。 b) 工作前断开各类电源并确认无电压。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 检测并记录分、合闸线圈电阻，检测结果应符合设备技术文件要求，无明确要求时，以线圈电阻初值差不超过5%作为判据，绝缘值符合相关技术标准要求。 b) 解体检修电磁铁装配，无锈蚀、变形，并使用低温润滑脂擦拭。 c) 衔铁、扣板、掣子无变形，动作灵活，电磁铁动铁心运动行程（即空行程）符合产品技术规定。 d) 分合闸电磁铁装配安装牢靠，动作灵活。 e) 对于双分闸线圈并列安装的分闸电磁铁，应注意线圈的极性。 f) 并联合闸脱扣器在合闸装置额定电源电压的85%～110%范围内，应可靠动作；并联分闸脱扣器在分闸装置额定电源电压的65%～110%（直流）或85%～110%（交流）范围内，应可靠动作；当电源电压低于额定电压的30%时，脱扣器不应脱扣，并做记录。
|  |  | 包含 | 油缓冲器 | 包含 | 油缓冲器检修 | 安全注意事项 | a) 工作前释放机构能量。 b) 工作前应断开各类电源并确认无电压。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 检查缸体内表、活塞外表；缓冲弹簧应无锈蚀，装配后，连接无松动。 b) 处理油缓冲器渗漏点，更换全部密封件。 c) 油缓冲器动作灵活可靠。 d) 缓冲器压缩量应符合产品技术规定。 e) 油位及行程调整符合产品技术规定。
|  |  | 包含 | 传动及限位部件 | 包含 | 传动及限位部件检修 | 安全注意事项 | a) 工作前释放机构能量。 b) 工作前应断开各类电源并确认无电压。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 处理传动及限位部件锈蚀、变形等。 b) 卡、销、螺栓等附件齐全无松动、无变形、无锈蚀，转动灵活连接牢固可靠。 c) 转动部分涂抹适合当地气候条件的润滑脂。 d) 检查传动部分的检修，检查传动连杆与转动轴无松动，润滑良好。 e) 检查拐臂和相邻的轴销的连接情况检查。
|  |  | 包含 | 安全阀 | 包含 | 安全阀检修 | 安全注意事项 | a) 安全阀及管道承受压力时不得对任何受压元件进行修理与紧固。 b) 工作前应将机构压力充分泄放。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 安全阀解体检修应更换全套密封件。 b) 解体检查安全阀弹簧等部件无锈蚀、变形。 c) 安全阀动作调整：强行按下电机控制回路中的接触器，强制打压直至安全阀动作泄压，记录安全阀动作压力和复位压力。 d) 安全阀调整后，应将安全阀活塞上的连接锁紧螺帽锁紧。
|  |  | 包含 | 气水分离器 | 包含 | 气水分离器检修 | 安全注意事项 | a) 检修气水分离器前应确认剩余压缩空气已完全释放。 b) 断开气水分离器的电源。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 按厂家规定检查气水分离器，清理内部杂质，必要时更换滤芯。 b) 解体检修需更换全部密封件。 c) 检查空气管道连接处密封良好。 d) 检查电磁阀动作可靠，复位密封良好。 e) 检查手动阀门操作灵活。 f) 检查电源线接线正确，排列美观。
|  |  | 包含 | 机构箱、汇控柜 | 包含 | 机构箱、汇控柜检修 | 安全注意事项 | a) 工作前确认柜内交、直流电源已断开。 b) 解拆线及拆卸元器件需做好相关标记和记录。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 二次回路连接正确，绝缘值符合相关技术标准，接线排列整齐美观，端子无锈蚀，备用线缆头应有防护帽等绝缘防护措施。 b) 柜体封堵到位，密封良好，温湿度控制装置功能可靠，封堵、吊牌、标志完好、可靠。 c) 二次元器件无损伤，各种接触器、继电器、微动开关、加热驱潮装置和辅助开关的动作应准确、可靠，接点应接触良好、无烧损或锈蚀。 d) 非全相保护、防跳时间继电器校验合格，定值正确，进行非全相和防跳试验，动作正确可靠。 e) 辅助开关应安装牢固，应能防止因多次操作松动变位。 f) 辅助开关接点应转换灵活、切换可靠、性能稳定。 g) 辅助开关与机构间的连接应松紧适当、转换灵活，并应能满足通电时间的要求。连接锁紧螺帽应拧紧，并应采取防松措施。 h) 汇控柜外壳应可靠接地，并符合相关要求。
|  |  | 包含 | SF6密度继电器 | 包含 | SF6密度继电器检修 | 安全注意事项 | a) 工作前将SF6密度继电器与本体气室的连接气路断开，确认SF6密度继电器与本体之间的阀门已关闭或本体SF6已全部回收，工作人员位于上风侧，做好防护措施。 b) 工作前断开SF6密度继电器相关电源并确认无电压。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) SF6密度继电器应校检合格，报警、闭锁功能正常。 b) SF6密度继电器外观完好，无破损、漏油等，防雨罩完好，安装牢固。 c) SF6密度继电器及管路密封良好，年漏气率小于0.5%或符合产品技术规定。 d) 电气回路端子接线正确，电气接点切换准确可靠、绝缘电阻符合产品技术规定，并做记录。
|  |  | 包含 | 压力表 | 包含 | 压力表检修 | 安全注意事项 | a) 工作前应将机构压力充分泄放。 b) 工作前断开压力表相关电源并确认无电压。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 使用的压力表应经校检合格方可使用。 b) 压力表外观良好，无破损、泄漏等。 c) 压力表及管路密封良好。 d) 电接点压力表的电气接点切换准确可靠、绝缘值符合相关技术标准要求。
| 包含 | 弹簧操动机构 | 专业巡视要点 | a) 分、合闸到位，指示正确。 b) 对于三相机械联动断路器检查相间连杆与拐臂所处位置无异常，连杆接头和连板无裂纹、锈蚀；对于分相操作断路器检查各相连杆与拐臂相对位置一致。 c) 拐臂箱无裂纹。 d) 储能指示正常，储能行程开关无锈蚀，无松动。 e) 分合闸弹簧外观完好，无锈蚀。 f) 齿轮无破损、啮合深度不少于2/3，挡圈无脱落、轴销无开裂、变形、锈蚀。 g) 查看储能链条无松动、断裂、锈蚀现象；分、合闸弹簧固定螺栓紧固无松动、脱落现象。 h) 分合闸缓冲器无渗漏油。 i) 分、合闸脱扣器和动铁心无锈蚀，机芯固定螺栓无松动。 j) 机构内金属部分及二次元器件外观完好。 k) 机构箱密封良好，清洁无杂物，无进水受潮，加热驱潮装置功能正常。
|  |  | 包含 | 弹簧操动机构整体更换 | 安全注意事项 | a) 将分合闸弹簧释能。 b) 拆除各二次回路前，确认均无电压，并做记录。 c) 拆除机构各连接、紧固件，确认连接部位松动无卡阻，按厂家规定正确吊装设备，设置揽风绳控制方向，并设专人指挥。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 拆除机构各连接、紧固件，确认连接部位松动无卡阻。 b) 机构在运输和装卸过程中，不得倒置、碰撞或受到剧烈的震动。 c) 新SF6密度继电器应校验合格，报警、闭锁功能正常。 d) 弹簧储能时间、储能时间继电器设置时间符合厂家技术规范，并做记录。 e) 调整测试机构辅助开关转换时间与断路器主触头动作时间之间的配合符合产品技术规定。 f) 操动机构的零部件应齐全，各转动部分应涂以适合当地气候条件的润滑脂。 g) 非全相和防跳功能正常。 h) 断路器远方和就地操作可靠，远方和就地操作之间应有闭锁。 i) 禁止空合闸。合闸弹簧储能完毕后，行程开关应能立即将电动机电源切除。 j) 合闸弹簧储能后，牵引杆的下端或凸轮应与合闸锁扣可靠地联锁。 k) 分、合闸闭锁装置动作应灵活，复位应准确而迅速，并应开合可靠。 l) 储能指示及分、合闸指示应正确、明显，动作计数器应动作可靠、正确。计数器不可复归。 m) 检测并记录分、合闸线圈电阻，检测结果应符合设备技术文件要求，无明确要求时，以线圈电阻初值差不超过5%作为判据，绝缘值符合相关技术标准要求。 n) 并联合闸脱扣器在合闸装置额定电源电压的85%～110%范围内，应可靠动作；并联分闸脱扣器在分闸装置额定电源电压的65%～110%（直流）或85%～110%（交流）范围内，应可靠动作；当电源电压低于额定电压的30%时，脱扣器不应脱扣，并做记录。 o) 核对并记录导电回路触头行程、超行程、开距等机械尺寸，应符合产品技术规定。 p) 应进行机械特性测试，试验数据符合产品技术规定。 q) 加热驱潮装置及控制元件的绝缘应良好，加热器与各元件、电缆及电线之间的距离应大于50mm。 r) 电缆、管道排列整齐美观。
|  |  | 包含 | 电动机 | 包含 | 电动机检修 | 安全注意事项 | a) 检修前确保断开电机电源及相关设备电源并确认无电压。 b) 充分释放分合闸弹簧能量。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | c) 电动机固定应牢固，电机电源相序接线正确，防止电机反转。 d) 直流电机换向器状态良好，工作正常。 e) 检查轴承、整流子磨损情况，定子与转子间的间隙应均匀，无摩擦，磨损深度不超过规定值。 f) 电机的联轴器、刷架、绕组接线、地角、垫片等关键部位应做好标记，引线做好相序记号，原拆原装。 g) 测量电机绝缘电阻、直流电阻符合相关技术标准要求，并做记录。 h) 储能电动机应能在85%～110%的额定电压下可靠动作。
|  |  | 包含 | 油缓冲器 | 包含 | 油缓冲器检修 | 安全注意事项 | a) 工作前释放分合闸弹簧能量。 b) 工作前应断开各类电源并确认无电压。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 油缓冲器无渗漏，油位及行程调整符合产品技术规定，测量缓冲曲线符合要求。 b) 缓冲器动作可靠。操动机构的缓冲器应调整适当，油缓冲器所采用的液压油应与当地的气候条件相适应。 c) 缓冲器压缩量应符合产品技术规定。 d) 缸体内表、活塞外表无划痕，缓冲弹簧进行防腐处理，装配后，连接紧固。
|  |  | 包含 | 齿轮及链条 | 包含 | 齿轮及链条检修 | 安全注意事项 | a) 工作前释放分合闸弹簧能量。 b) 工作前断开储能电源并确认无电压。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 齿轮轴及齿轮的轮齿未损坏，无明显磨损。 b) 齿轮与齿轮间、齿轮与链条之间配合间隙符合厂家规定。 c) 传动链条无锈蚀，链条接头的卡簧紧固正常无松动，表面涂抹适合当地气候条件的润滑脂。
|  |  | 包含 | 弹簧 | 包含 | 弹簧检修 | 安全注意事项 | a) 工作前释放分合闸弹簧能量。 b) 工作前断开储能电源并确认无电压。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 检查弹簧自由长度符合厂家规定，应将动作特性试验测试数据作为弹簧性能判据之一。 b) 处理弹簧表面锈蚀，涂抹适合当地气候条件的润滑脂。
|  |  | 包含 | 传动及限位部件 | 包含 | 传动及限位部件检修 | 安全注意事项 | a) 工作前断开各类电源并确认无电压。 b) 释放分合闸弹簧能量。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 处理传动及限位部件锈蚀、变形等。 b) 卡、销、螺栓等附件齐全无松动、无变形、无锈蚀，转动灵活连接牢固可靠，否则应更换。 c) 转动部分涂抹适合当地气候条件的润滑脂。 d) 检查传动连杆与转动轴无松动，润滑良好。 e) 检查拐臂和相邻的轴销的连接情况。
|  |  | 包含 | 分合闸电磁铁 | 包含 | 分合闸电磁铁检修 | 安全注意事项 | a) 工作前释放分合闸弹簧能量。 b) 工作前断开各类电源并确认无电压。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 按照厂家规定工艺要求进行解体与装复，确保清洁。 b) 检测并记录分、合闸线圈电阻，检测结果应符合设备技术文件要求，无明确要求时，以线圈电阻初值差不超过5%作为判据，绝缘值符合相关技术标准要求。 c) 解体检修电磁铁装配，打磨锈蚀，修整变形，使用适量低温润滑脂擦拭。 d) 衔铁、扣板、掣子无变形，动作灵活，电磁铁动铁心运动行程（即空行程）符合产品技术规定。 e) 分合闸电磁铁装配安装牢靠，动作灵活。 f) 对于双分闸线圈并列安装的分闸电磁铁，应注意线圈的极性。 g) 并联合闸脱扣器在合闸装置额定电源电压的85%～110%范围内，应可靠动作；并联分闸脱扣器在分闸装置额定电源电压的65%～110%（直流）或85%～110%（交流）范围内，应可靠动作；当电源电压低于额定电压的30%时，脱扣器不应脱扣，并做记录。
|  |  | 包含 | SF6密度继电器 | 包含 | SF6密度继电器检修 | 安全注意事项 | a) 工作前将SF6密度继电器与本体气室的连接气路断开，确认SF6密度继电器与本体之间的阀门已关闭或本体SF6已全部回收，工作人员位于上风侧，做好防护措施。 b) 工作前断开SF6密度继电器相关电源并确认无电压。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) SF6密度继电器应校检合格，报警、闭锁功能正常。 b) SF6密度继电器外观完好，无破损、漏油等，防雨罩完好，安装牢固。 c) SF6密度继电器及管路密封良好，年漏气率小于0.5%或符合产品技术规定。。 d) 电气回路端子接线正确，电气接点切换准确可靠、绝缘电阻符合产品技术规定，并做记录。
|  |  | 包含 | 机构箱、汇控柜 | 包含 | 机构箱、汇控柜检修 | 安全注意事项 | 工作前断开柜内相关交直流电源并确认无压。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 二次回路连接正确，绝缘值符合相关技术标准，并做记录。 b) 接线排列整齐美观，端子无锈蚀。 c) 柜体封堵到位，密封良好，温湿度控制装置功能可靠，检查封堵、吊牌、标志正确完好。 d) 二次元器件无损伤，各种接触器、继电器、微动开关、加热驱潮装置和辅助开关的动作应准确、可靠，接点应接触良好、无烧损或锈蚀。 e) 非全相保护、防跳时间继电器校验合格，定值正确，进行非全相和防跳试验，动作正确可靠。 f) 辅助开关应安装牢固，应能防止因多次操作松动变位。 g) 辅助开关接点应转换灵活、切换可靠、性能稳定。 h) 辅助开关与机构间的连接应松紧适当、转换灵活，并应能满足通电时间的要求。 i) 汇控柜外壳应可靠接地，并符合相关要求。
| 包含 | 电磁操动机构 | 专业巡视要点 | a) 分、合闸到位，指示正确。 b) 对于三相机械联动断路器检查相间连杆与拐臂所处位置无异常，连杆接头和连板无有裂纹、锈蚀；对于分相操作断路器检查各相连杆与拐臂相对位置一致。 c) 拐臂箱无裂纹。 d) 直流接触器、线圈外观完好，绝缘部分无破损。 e) 分闸电磁铁线圈安装牢固，无松动、无损伤、无锈蚀。 f) 连板、拐臂无变形，轴、孔、轴承完好，无松动。 g) 机构传动连杆无变形，卡、销、螺栓完好，无变形脱落。 h) 机构内金属部分及二次元器件外观完好。 i) 检查机构箱密封情况，无进水受潮，加热驱潮装置功能正常。
|  |  | 包含 | 电磁操动机构整体更换 | 安全注意事项 | a) 工作前应断开相关交、直流电源并确认无电压。 b) 工作前应将弹簧释能。 c) 拆除机构各连接、紧固件，确认连接部位松动无卡阻，按厂家规定正确吊装设备，设置揽风绳控制方向，并设专人指挥。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 按厂家要求的顺序拆卸电磁操动机构。 b) 电磁操动机构安装牢固，传动部件连接完好，二次回路接线正确。 c) 检查分闸铁心、行程、冲程及分闸连杆死点尺寸符合相关规定。 d) 合闸电磁铁线圈通流时的端电压为操作电压额定值的80%（关合峰值电流等于或大于50kA时为85%）时应可靠动作。；并联分闸脱扣器在分闸装置额定电源电压的65%～110%（直流）或85%～110%（交流）范围内，应可靠动作；当电源电压低于额定电压的30%时，脱扣器不应脱扣，并做记录。 e) 应进行机械特性测试，试验数据符合产品技术规定。 f) 加热驱潮装置及控制元件的绝缘应良好，加热器与各元件、电缆及电线之间的距离应大于50mm。
|  |  | 包含 | 合闸线圈（含直流接触器） | 包含 | 合闸线圈（含直流接触器）检修 | 安全注意事项 | a) 断开与合闸线圈相关的电源并确认无电压。 b) 工作前应充分释放所储能量。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 检查直流接触器、合闸线圈外观完好，直流阻值及绝缘值符合相关技术标准。 b) 检查直流接触器、合闸线圈接线正确，按要求处理接触面。 c) 检查合闸线圈内铜套光滑无锈蚀，与合闸铁心间隙配合符合相关标准。
|  |  | 包含 | 分闸电磁铁 | 包含 | 分闸电磁铁检修 | 安全注意事项 | a) 工作前应充分释放所储能量。 b) 断开与分闸电磁铁相关的电源并确认无电压。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 按照厂家规定工艺要求进行解体与装复，确保清洁。 b) 检测并记录分闸线圈电阻，检测结果应符合设备技术文件要求，无明确要求时，以线圈电阻初值差不超过5%作为判据，绝缘值符合相关技术标准要求。 c) 解体检修电磁铁装配，无锈蚀、变形，并使用低温润滑脂擦拭。 d) 衔铁、扣板、掣子无变形，动作灵活，电磁铁动铁心运动行程（即空行程）符合产品技术规定。 e) 分闸电磁铁装配安装牢靠。 f) 对于双分闸线圈并列安装的分闸电磁铁，应注意线圈的极性。 g) 并联分闸脱扣器在分闸装置额定电源电压的65%～110%（直流）或85%～110%（交流）范围内，应可靠动作；当电源电压低于额定电压的30%时，脱扣器不应脱扣，并做记录。
|  |  | 包含 | 传动部件 | 包含 | 传动部件检修 | 安全注意事项 | a) 断开分合闸电源并确认无电压，工作前应充分释放所储能量。 b) 拆装部件时防止机械伤害。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 连板、拐臂无变形，轴、孔、轴承完好。 b) 卡、销、螺栓等附件齐全，螺栓力矩值满足技术要求。 c) 在转动部分涂抹适合当地气候条件的润滑脂。
| 包含 | 机构二次回路 | 包含 | 机构二次回路检修 | 安全注意事项 | a) 断开与断路器相关的各类电源并确认无电压。 b) 拆下的控制回路及电源线头所作标记正确、清晰、牢固，防潮措施可靠。 c) 对于储能型操动机构，工作前应充分释放所储能量。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 二次接线排列应整齐美观，二次接线端子紧固。 b) 分合闸控制回路以及其它二次回路的绝缘电阻合格。 c) 分合闸线圈电阻满足符合产品技术要求。 d) 端子螺丝无锈蚀、松动、缺失。 e) SF6密度继电器校验合格，报警、闭锁功能正常。 f) 压力开关的整定值检验合格。 g) 辅助开关及继电器触点接触良好。 h) 加热驱潮装置回路的功能正常。 i) 计数器回路功能正常。 j) 分、合闸回路低电压动作试验合格。 k) 信号回路正常。 l) 防跳、非全相功能正常。
| 包含 | 断路器例行检查 | 安全注意事项 | a) 断开与断路器相关的各类电源并确认无电压。 b) 拆下的控制回路及电源线头所作标记正确、清晰、牢固，防潮措施可靠。 c) 工作前应充分释放所储能量。 d) 承压部件承受压力时不得对其进行修理与紧固。
|  |  | 关键工艺质量控制 | a) 外绝缘应清洁，无破损，法兰无裂纹，排水孔畅通，胶合面防水胶完好。 b) 均压环无锈蚀、变形，安装牢固、平正，排水孔无堵塞。 c) SF6密度继电器动作值符合产品技术规定。 d) SF6密度继电器指示正常，无漏油，气体无泄漏。 e) 油断路器油位符合产品技术规定。 f) 轴、销、锁扣和机械传动部件无变形或损坏。 g) 操动机构外观完好，无锈蚀，箱体内无凝露、渗水。 h) 按产品技术规定要求对操动机构机械轴承等活动部件进行润滑。 i) 分、合闸线圈电阻检测应符合产品技术规定，无明确要求时，以初值差应不超过5%作为判据。 j) 储能电动机工作电流及储能时间检测，检测结果应符合产品技术规定。储能电动机应能在85%~110%的额定电压下可靠工作。 k) 辅助回路和控制回路电缆、接地线外观完好，绝缘电阻合格。 l) 缓冲器外观完好，无渗漏。 m) 检查二次元件动作正确、顺畅无卡涩，防跳和非全相功能正常，联锁和闭锁功能正常。 n) 对于运行10年以上的弹簧机构，应通过测试特性曲线来检查其弹簧拉力。 o) 并联合闸脱扣器在合闸装置额定电源电压的85%～110%范围内，应可靠动作；并联分闸脱扣器在分闸装置额定电源电压的65%～110%（直流）或85%～110%（交流）范围内，应可靠动作；当电源电压低于额定电压的30%时，脱扣器不应脱扣，并做记录。 p) 对于液（气）压操动机构，还应进行下列各项检查，结果均应符合产品技术规定要求： （1） 机构压力表、机构操作压力（气压、液压）整定值和机械安全阀校验； （2） 分闸、合闸及重合闸操作时的压力（气压、液压）下降值校验； （3） 在分闸和合闸位置分别进行液（气）压操动机构的保压试验； （4） 液压机构及气动机构，进行防失压慢分试验和非全相试验。 q) 应进行机械特性测试，各项试验数据符合产品技术规定。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检修管理规定（试行） 第2分册 断路器检修细则 | 相关知识点 | SF6断路器
油断路器
真空断路器
罐式断路器
液压（液压弹簧）操动机构
气动(气动弹簧）操动机构
弹簧操动机构
电磁操动机构
机构二次回路
断路器例行检查
SF6断路器检修
灭弧室
支柱瓷套管
均压电容
合闸电阻
SF6气体回收、抽真空及充气
吸附剂
传动部件（三联箱、五联箱等）
均压环
油断路器检修
真空断路器检修
罐式断路器整体更换
充气套管（含套管式电流互感器）
金属罐及灭弧室
液压（液压弹簧）操动机构更换
高压油泵（含手力泵）
储压器
电动机
分合闸电磁铁
阀体
工作缸
压力开关组件(含安全阀)
信号缸
防震容器
低压油箱（含油气分离器、过滤器）
液压油
机构箱、汇控柜
SF6密度继电器
压力表
气动(气动弹簧）操动机构整体更换
空压机
储气罐及管道
控制阀
压力开关
气缸
油缓冲器
传动及限位部件
安全阀
气水分离器
弹簧操动机构整体更换
齿轮及链条
弹簧
电磁操动机构整体更换
合闸线圈（含直流接触器）
分闸电磁铁
传动部件
机构二次回路检修
灭弧室检修
支柱瓷套管检修
均压电容检修
合闸电阻检修
吸附剂更换
传动部件（三联箱、五联箱等）检修
均压环检修
充气套管（含套管式电流互感器）检修
金属罐及灭弧室检修
高压油泵（含手力泵）检修
储压器检修
电动机检修
分合闸电磁铁检修
阀体检修
工作缸检修
压力开关组件(含安全阀)检修
信号缸检修
防震容器检修
低压油箱（含油气分离器、过滤器）检修
液压油检修
机构箱、汇控柜检修
SF6密度继电器检修
压力表检修
空压机检修
储气罐及管道检修
控制阀检修
压力开关检修
气缸检修
油缓冲器检修
传动及限位部件检修
安全阀检修
气水分离器检修
齿轮及链条检修
弹簧检修
合闸线圈（含直流接触器）检修
分闸电磁铁检修
传动部件检修
| 起草人 | 毛文奇
黎刚
罗志平
董凯
王中和
欧阳力
彭佳
严敏敏
王彩福
黄海波
陈波
| 起草单位 | 国网湖南电力