## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
接地装置 | 检修分类 | A类检修 A类检修定义 A类检修指整体性检修。 检修项目 包括接地装置整体更换。 检修周期： 根据最近一次设备状态评价结果，结合变电站的实际情况进行检修。
B类检修 B类检修定义 B类检修指局部性检修。 检修项目 包括接地装置局部改造。 检修周期： 根据最近一次设备状态评价结果，结合变电站的实际情况进行检修。
C类检修 C类检修定义 C类检修指例行检查及试验。 检修项目 包括接地体改造、接地引下线部件更换、其他部件更换。 检修周期： 根据最近一次设备状态评价结果，结合变电站的实际情况进行检修。
D类检修 D类检修定义 D类检修指进行常规性检查、维护。 检修项目 包含专业巡视、金属部件防腐处理、接地断接卡箱体维护。 检修周期： 根据最近一次设备状态评价结果，结合变电站的实际情况进行检修。
| 专业巡视要点 | a)变电站设备接地引下线连接正常，无松弛脱落、位移、断裂及严重腐蚀等情况。 b)接地引下线普通焊接点的防腐处理完好。 c)接地引下线无机械损伤。 d)引向建筑物的入口处和检修临时接地点应设有“〨”接地标识，刷白色底漆并标以黑色标识。 e)明敷的接地引下线表面涂刷的绿色和黄色相间的条纹应整洁，完好；无剥落、脱漆。 f)接地引下线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝设置的补偿器应完好。
| 包含 | 检修通用部分 | 安全注意事项 | a)雷雨天气时不得开展接地装置检修。 b)检修需断开电气接地连接回路前，应做好临时跨接。 c)恢复接地连接断开点前，应确保周围环境无爆炸、火灾隐患。 d)施工现场应准备检测合格的灭火器等消防器材。 e)取直卷式水平接地体时，应避免弹伤人员或弹至带电设备。 f)采用普通焊接时应佩戴专用手套、护目镜。 g)采用放热焊接时应防止高温烫伤。 h)开挖接地体时应注意与带电设备保持足够的安全距离，应正确使用打孔及挖掘工具。 开挖接地体时应避开埋设的电缆、光缆、水管、燃气管等设施。
|  |  | 检修关键工艺质量控制 | 普通焊接 | 普通焊接关键工艺质量控制 | a)焊接应牢固可靠，焊缝表面应均匀饱满，接头不应接偏或脱节，焊接处不应有夹渣、咬边、气孔及未焊透现象。 b)扁钢搭接焊时，搭接长度应是扁钢宽度的2倍，当扁钢宽度不同时，搭接长度以窄的为准，且至少三面焊接。 c)圆钢搭接焊时，搭接长度应是直径的6倍，当直径不同时，搭接直径以小的为准，且至少三面焊接。 d)圆钢与扁钢焊接时，搭接长度应为圆钢直径的6倍。 e)圆钢与钢管或角钢焊接时，除在其接触部位进行焊接外，还应焊上一个由钢带弯成的弧形（或直角形）卡子，也可以直接由钢带本身弯成弧形（或直角形）与圆钢和钢管（或角钢）焊接。 f)在接地体焊接部位外侧100mm范围内应做防腐处理，在做防腐处理前，表面应除锈并去掉焊接处残留的焊渣。
|  |  |  | 放热焊接 | 放热焊接关键工艺质量控制 | a)接地体（线）为铜、铜覆钢等金属材料时，连接工艺应采用放热焊接。 b)焊接时应预热模具，模具内热溶剂应填充密实，点火过程安全防护可靠。 c)被连接的导体应完全包在接头里。 d)应保证连接部位的金属熔化，连接牢固。 e)放热焊接接头表面应平滑、无气泡、无贯穿性气孔，应用钢丝刷清除焊渣。
|  |  |  | 螺栓压接 | 螺栓压接关键工艺质量控制 | a)多股导线端部应使用接线端子。 b)搭接面应保证电气接触面良好。 c)螺栓压接应有足够的导电截面积和机械强度，接地螺栓规格及数量配置（不包括接线盒内和仪表外部的接地螺栓）应满足规程要求。 d)螺栓连接应采用直线连接或垂直连接两种方式，螺栓应有防松动措施。 e)螺栓连接应牢固，压接紧密，螺栓丝扣外露长度一致2到3丝，配件齐全。 f)搭接面为不同材料时，应按电化学序列选用防电化腐蚀的过渡垫片。 g)钢与铜搭接时，钢搭接面应搪锡。 h)铜与铜搭接时，在干燥室内可直接连接，室外高温潮湿或有腐蚀性气体的室内应搪锡。 i)钢与钢搭接应搪锡或镀锌。
|  |  |  | 接地装置开挖 | 接地装置开挖关键工艺质量控制 | a)安装观测井的变电站，采用工具直接打开观测井盖，测量接地体腐蚀后尺寸、观察接地体的腐蚀情况、焊点的腐蚀情况，计算腐蚀后接地体是否满足热稳定要求。 b)没有安装观测井的变电站，应选择有焊点的位置进行开挖。 c)测量接地体尺寸时应祛除泥沙、锈斑等影响接地体实际尺寸的污物。 d)开挖混凝土路面时，切割面应呈方形或圆形等规则形状，沟槽宽度一致。 e)开挖花砖地面时，拆除的花砖面应呈方形等规则形状，沟槽宽度一致。 f)开挖需要恢复的植被地面时，应连根带土挖掘植被，放置背阴处，提高植被的成活率。 g)开挖碎石地面时，碎石应分层挖掘，分层放置。 h)开挖取土时，各种土质应分别放置。 i)回填清除碎石等其他垃圾的土壤，分层浇水夯实恢复。 j)在中性或酸性土壤地区，接地装置应选用热镀锌钢；在强碱性地区或者其站址土壤和地下水条件会引起钢质材料严重腐蚀的中性土壤地区，应采用铜质、铜覆钢（铜层厚度不小于0.25mm）或者其他具有防腐性能的接地网；不得采用铝导体作为接地体或接地线；对于室内变电站及地下变电站应采用铜质材料的接地网。 k)应严格控制接地体深度，接地体顶面埋设深度应符合设计规定，当无规定时，不应小于0.8m。 l)回填时应夯填，以防止接地体与土之间产生缝隙，在地下的接地体严禁涂刷防腐材料。 m)接地引下线有机械损伤、断股或化学腐蚀现象。应更换截面积较大的镀锌或镀铜接地线，或在土壤中加入中和剂。
| 包含 | 接地装置 | 包含 | 接地装置检修 | 包括 | 接地线 | 包括 | 接地线检修 | 安全注意事项 | a)雷雨天气时不得开展接地装置检修。 b)检修需断开电气接地连接回路前，应做好临时跨接。 c)恢复接地连接断开点前，应确保周围环境无爆炸、火灾隐患。 d)施工现场应准备检测合格的灭火器等消防器材。 e)取直卷式水平接地体时，应避免弹伤人员或弹至带电设备。 f)采用普通焊接时应佩戴专用手套、护目镜。 g)采用放热焊接时应防止高温烫伤。 h)开挖接地体时应注意与带电设备保持足够的安全距离，应正确使用打孔及挖掘工具。 开挖接地体时应避开埋设的电缆、光缆、水管、燃气管等设施。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a)接地电阻应满足设计要求。 b)变压器中性点应有两根与主地网不同干连接的接地引下线，并且每根接地引下线应符合热稳定校核的要求。重要设备及设备架构等应有两根与主地网不同干线连接的接地引下线，并且每根接地引下线均应符合热稳定校核的要求。连接引线应便于定期进行检查测试。 c)设备接地引下线导通电阻应不大于200mΩ，且与历次数据比较无明显变化。 d)接地引下线弯曲时，应采用机械冷弯。应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。 e)接地体（线）的连接应采用焊接，接地引下线与电气设备的的连接可采用螺栓压接或焊接。采用铜或铜覆钢材的接地线应采用放热焊接连接。 f)接地引下线应便于检查，接地引下线引进建筑物的入口处应设置标志。 g)明敷的引下线表面应有15mm～100mm宽度相等黄绿相间色漆或色带。 h)干式电抗器的接地线不应构成闭合环路。 i)电气装置每个接地部分应以单独的接地线与水平接地网相连接，严禁在一个接地线中串接多个接地部分。 j)在接地引下线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处时，应设置补偿器。
[5 empty] | 包括 | 水平接地体 | 包括 | 水平接地体检修 | 安全注意事项 | a)雷雨天气时不得开展接地装置检修。 b)检修需断开电气接地连接回路前，应做好临时跨接。 c)恢复接地连接断开点前，应确保周围环境无爆炸、火灾隐患。 d)施工现场应准备检测合格的灭火器等消防器材。 e)取直卷式水平接地体时，应避免弹伤人员或弹至带电设备。 f)采用普通焊接时应佩戴专用手套、护目镜。 g)采用放热焊接时应防止高温烫伤。 h)开挖接地体时应注意与带电设备保持足够的安全距离，应正确使用打孔及挖掘工具。 i)开挖接地体时应避开埋设的电缆、光缆、水管、燃气管等设施。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a)水平接地体的截面不宜小于连接至该水平接地体的接地线截面的 75%。 b)水平接地体间距应符合设计规定的，当无设计规定时不宜小于5m。 c)水平接地体埋深应满足设计规定，当无规定时，不应小于0.8m。 d)外缘各角水平接地体应做成圆弧形，圆弧的半径不宜小于均压带间距的1/2。 e)水平接地体垂直搭接时，除应在搭接部位两侧进行焊接外，还应采取补偿措施，使其搭接长度满足要求。 f)水平接地体为铜与铜、铜覆钢与铜覆钢或铜与钢等金属的连接工艺应采用放热焊接。 g)埋入设备基础和建筑基础内的水平接地体在基础沉降缝处应设置补偿器。 h)水平接地体弯曲时，应采用机械冷弯。
[5 empty] | 包括 | 垂直接地体 | 包括 | 垂直接地体检修 | 安全注意事项 | a)雷雨天气时不得开展接地装置检修。 b)检修需断开电气接地连接回路前，应做好临时跨接。 c)恢复接地连接断开点前，应确保周围环境无爆炸、火灾隐患。 d)施工现场应准备检测合格的灭火器等消防器材。 e)取直卷式水平接地体时，应避免弹伤人员或弹至带电设备。 f)采用普通焊接时应佩戴专用手套、护目镜。 g)采用放热焊接时应防止高温烫伤。 h)开挖接地体时应注意与带电设备保持足够的安全距离，应正确使用打孔及挖掘工具。 i)开挖接地体时应避开埋设的电缆、光缆、水管、燃气管等设施。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a)垂直接地体宜采用热镀锌角钢、铜棒和镀铜钢材。采用镀铜钢材时应对镀层进行实测，铜层厚度不应小于0.25mm。 b)垂直接地体的间距不宜小于其长度2倍，埋深应满足设计规定。 c)垂直接地体表面锈蚀情况，采用钢丝刷祛除锈迹后测量其外径，应满足热稳定要求。 d)垂直接地体采用铜覆钢棒时，铜覆钢棒通过连接器连接两端螺纹拧入应到位，对接点应处于连接器中间，前端应加装钻头，敲击端加装驱动头。 e)垂直接地体采用离子接地棒时，应采用垂直埋设或者“L”状敷设，其顶端埋设深度不高于水平接地体，钻井深度应是离子接地棒长度的1.5倍，钻井直径应是离子棒直径的3倍；回填应分层夯实；连接采用放热焊接。 f)垂直接地体需钻深/斜井时，应采用直径不小于150mm不大于200mm的钻头钻井。深/斜井电极应打入低阻地层1～2m。
| 包含 | 防雷接地装置 | 包含 | 防雷接地装置检修 | 安全注意事项 | a)雷雨天气时不得开展接地装置检修。 b)检修需断开电气接地连接回路前，应做好临时跨接。 c)恢复接地连接断开点前，应确保周围环境无爆炸、火灾隐患。 d)施工现场应准备检测合格的灭火器等消防器材。 e)取直卷式水平接地体时，应避免弹伤人员或弹至带电设备。 f)采用普通焊接时应佩戴专用手套、护目镜。 g)采用放热焊接时应防止高温烫伤。 h)开挖接地体时应注意与带电设备保持足够的安全距离，应正确使用打孔及挖掘工具。 开挖接地体时应避开埋设的电缆、光缆、水管、燃气管等设施。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a)防雷接地装置接地电阻应满足设计要求。 b)避雷器应用最短的接地线与主接地网连接。 c)避雷引下线与暗管敷设的电、光缆最小平行距离为1.0m，最小垂直交叉距离应为0.3m。 d)避雷针（带）与接地引下线之间的连接应采用焊接或放热焊接。 e)避雷针（带）的接地引下线及接地装置使用的紧固件均应使用镀锌制品。 f)独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3m。当小于3m时，应采取均压措施或铺设卵石或沥青地面。 g) 独立避雷针（线）应设置独立的集中接地装置。与接地网的地中距离不应小于3m。接地电阻不应超过10Ω。 h)建筑物上的防雷措施采用多根接地线时，应在各接地线距地面1.5m～1.8m处，设置断接卡，断接卡应加保护措施。 i)避雷针（网、带）及其接地装置，应采用自下而上的施工程序。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检修管理规定（试行）第20分册 接地装置检修细则 | 相关知识 | A类检修 A类检修定义 A类检修指整体性检修。 检修项目 包括接地装置整体更换。 检修周期： 根据最近一次设备状态评价结果，结合变电站的实际情况进行检修。
B类检修 B类检修定义 B类检修指局部性检修。 检修项目 包括接地装置局部改造。 检修周期： 根据最近一次设备状态评价结果，结合变电站的实际情况进行检修。
C类检修 C类检修定义 C类检修指例行检查及试验。 检修项目 包括接地体改造、接地引下线部件更换、其他部件更换。 检修周期： 根据最近一次设备状态评价结果，结合变电站的实际情况进行检修。
D类检修 D类检修定义 D类检修指进行常规性检查、维护。 检修项目 包含专业巡视、金属部件防腐处理、接地断接卡箱体维护。 检修周期： 根据最近一次设备状态评价结果，结合变电站的实际情况进行检修。
接地装置检修
接地线检修
防雷接地装置检修
水平接地体检修
垂直接地体检修
防雷接地装置检修
| 起草人 | 李秀卫
白万建
杜修明
陈玉峰
黄锐
邢海文
辜超
慈文斌
姚金霞
朱文兵
| 起草单位 | 国网山东电力