## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
站用变 | 检修分类 | A类检修 A类检修指整体性检修 检修项目 包含整体更换、解体检修。 检修周期 按照设备状态评价决策进行，应符合厂家说明书要求。
B类检修 B类检修指局部性检修。 检修项目 包含部件的解体检查、维修及更换。 检修周期 按照设备状态评价决策进行，应符合厂家说明书要求。
C类检修 C类检修指例行检查及试验。 检修项目 包含本体及附件检修与维护。 检修周期 a) 基准周期4年。 b) 可依据设备状态、地域环境、电网结构等特点，在基准周期的基础上酌情延长或缩短检修周期，调整后的检修周期一般不小于1年，也不大于基准周期的2倍。 c) 对于未开展带电检测设备，检修周期不大于基准周期的1.4倍；未开展带电检测老旧设备（大于20年运龄），检修周期不大于基准周期。 d) 停运6个月以上重新投运前的设备，应进行例行试验。对核心部件或主体进行解体性检修后重新投运的设备，可参照新设备要求执行。 e) 现场备用设备应视同运行设备进行检修。 f) 符合以下各项条件的设备，检修可以在周期调整后的基础上最多延迟1个年度： 1) 巡视中未见可能危及该设备安全运行的任何异常； 2) 带电检测（如有）显示设备状态良好； 3) 上次试验与其前次（或交接）试验结果相比无明显差异； 4) 没有任何可能危及设备安全运行的家族缺陷； 5) 上次检修以来，没有经受严重的不良工况。
D类检修指在不停电状态下进行的检修。 检修项目 包含专业巡视、辅助二次元器件更换、箱体维护、吸湿剂更换、取油样等。 检修周期 依据设备运行工况，及时安排，保证设备正常功能。
| 包含 | 油浸式站用变 | 包含 | 套管 | 专业巡视要点 | a) 瓷套完好无脏污、破损，无放电。 b) 防污闪涂料、复合绝缘套管伞裙、增爬伞裙无龟裂老化脱落。 c) 各部密封处应无渗漏。 d) 套管及接头部位无异常发热。
|  |  | 包含 | 站用变本体及储油柜 | 专业巡视要点 | a) 温度计、防雨罩完好，温度指示正常。 b) 油位指示正确。 c) 箱体（含散热片、储油柜、分接开关、压力释放阀等）无渗漏油、锈蚀。 d) 无异常振动声响。油箱及引线接头等部位无异常发热。 e) 检查站用变接地应完好。
|  |  | 包含 | 吸湿器 | 专业巡视要点 | a) 外观无破损，吸湿器应留有1/5～1/6高度的空隙，吸湿剂变色部分不超过2/3。 b) 油杯的油位在油位线范围内，内油面或外油面应高于呼吸管口，油质透明无浑浊，呼吸正常。
|  |  | 包含 | 端子箱 | 专业巡视要点 | a) 柜体接地应良好；密封、封堵良好，无进水、凝露。 b) 端子应无过热痕迹。 c) 加热器（如有）应检查是否正常工作。
|  |  | 包含 | 干式站用变 | 专业巡视要点 | a) 设备外观完整无损，器身上无异物。 b) 绝缘支柱无破损、裂纹、爬电。 c) 温度指示器指示正确。 d) 无异常振动和声响。 e) 整体无异常发热部位，导体连接处无异常发热。 f) 风冷控制及风扇运转正常（如有）。 g) 相序正确。 h) 本体应有可靠接地，且接地牢固。
| 包含 | 套管 | 包含 | 纯瓷套管 | 包含 | 纯瓷套管检修 | 安全注意事项 | a) 应注意与带电设备保持安全距离，准备充足的施工电源及照明。 b) 拆接作业使用工具袋。 c) 高空作业应按规程使用安全带，安全带应挂在牢固的构件上，禁止低挂高用。 d) 严禁上下抛掷物品。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 所有经过拆装的部位，其密封件应更换。 b) 导电杆和连接件紧固螺栓或螺母有防止松动的措施。 c) 重新组装时应更换新胶垫，位置放正，胶垫压缩均匀，密封良好。 d) 绝缘筒与导电杆中间应有固定圈，导电杆应处于瓷套的中心位置。 e) 更换放气塞密封圈时确保密封圈入槽。 f) 检修过程中采取措施防止异物掉入油箱。
|  |  | 包含 | 电容型套管 | 包含 | 电容型套管检修 | 安全注意事项 | a) 应注意与带电设备保持足够的安全距离，准备充足的施工电源及照明。 b) 吊装套管时，用缆绳绑扎好，并设专人指挥。 c) 拆接作业使用工具袋。 d) 高空作业应按规程使用安全带，安全带应挂在牢固的构件上，禁止低挂高用。 e) 严禁上下抛掷物品。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 所有经过拆装的部位，其密封件应更换。 b) 导电杆和连接件紧固螺栓或螺母有防止松动的措施。 c) 重新组装时应更换新胶垫，位置放正，胶垫压缩均匀，密封良好。 d) 绝缘筒与导电杆中间应有固定圈，导电杆应处于瓷套的中心位置。 e) 更换放气塞密封圈时确保密封圈入槽。 f) 检修过程中采取措施防止异物掉入油箱。 g) 末屏接地良好，电容量试验合格。
| 包含 | 储油柜及油保护装置 | 包含 | 储油柜 | 包含 | 储油柜检修 | 安全注意事项 | a) 应注意与带电设备保持安全距离，准备充足的施工电源及照明。 b) 吊装储油柜时，用揽空绳在专用吊点用吊绳绑好，并设专人指挥。 c) 储油柜要放置在事先准备好的枕木上，以防损坏储油柜。 d) 拆接作业使用工具袋。 e) 高空作业应按规程使用安全带，安全带应挂在牢固的构件上，禁止低挂高用。 f) 严禁上下抛掷物品。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 应更换所有连接管道的法兰密封垫。 b) 起吊储油柜时注意吊装环境。 c) 放出储油柜内的存油，清扫储油柜，储油柜内部应清洁，无锈蚀和水分。 d) 排除集污盒内污油。 e) 若站用变有安全气道则应和储油柜间互相连通。 f) 集污盒、塞子整体密封良好无渗漏。 g) 保持连接法兰的平行和同心，密封垫压缩量为1/3（胶棒压缩1/2）。 h) 油位计指示正确。 i) 拆装前后应确认蝶阀位置正确。
|  |  | 包含 | 吸湿器 | 包含 | 吸湿器检修 | 安全注意事项 | a) 拆卸前检查吸湿器的呼吸情况，如不能确定吸湿器呼吸畅通，需退出油流速动保护（如有）。 b) 拆卸中需有专人扶持。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 吸湿剂宜采用变色硅胶，应经干燥。 b) 吸湿剂装入时应保留1/5～1/6高度的空隙。。 c) 更换密封垫，密封垫压缩量为1/3（胶棒压缩1/2）。 d) 油杯注入干净变压器油，加油至正常油位线。 e) 新装吸湿器，应将内口密封垫拆除。
| 包含 | 分接开关 | 包含 | 无励磁分接开关 | 包含 | 无励磁分接开关检修 | 安全注意事项 | 应注意与带电设备保持安全距离，准备充足的施工电源及照明。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 逐级转动时检查定位螺栓应处在正确位置。 b) 极限位置的限位应准确有效。 c) 触头表面应光洁，无变色、镀层脱落及无损伤，弹簧无松动。触头接触压力均匀、接触严密。 d) 绝缘件应完好，无受潮、破损、剥离开裂或变形、放电，表面清洁无油垢。 e) 操作杆绝缘良好，无弯曲变形，拆下后，应做好防潮、防尘措施。 f) 密封垫圈入槽、位置正确，压缩均匀，法兰面啮合良好无渗漏油。 g) 调试最好在注油前和套管安装前进行，应逐级手动操作，操作灵活无卡滞，观察和通过测量确认定位正确、指示正确、限位正确。 h) 无励磁分接开关在改变分接位置后，必须测量使用分接的直流电阻和变比。
| 包含 | 非电量保护装置 | 包含 | 指针式油位计 | 包含 | 指针式油位计更换 | 安全注意事项 | a) 应注意与带电设备保持安全距离，准备充足的施工电源及照明。 b) 使用高空作业车时，车体应可靠接地，高空作业应按规程使用安全带，安全带应挂在牢固的构件上，禁止低挂高用。 c) 严禁上下抛掷物品。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 拆卸表计时应先将油面降至表计以下，再将接线盒内信号连接线脱开。 b) 连杆应伸缩灵活，无变形折裂，浮筒完好无变形和漏气。 c) 齿轮传动机构应转动灵活。转动主动磁铁，从动磁铁应同步转动正确。 d) 复装时摆动连杆，摆动45°时指针应从“0”位置到“10”位置或与表盘刻度相符，否则应调节限位块。 e) 当指针在“0”最低油位和“10”最高油位时，限位报警信号动作应正确，否则应调节凸轮或开关位置。 f) 二次电缆应完好，密封应良好，二次电缆保护管不应有积水弯和高挂低用现象，如有应临时做好封堵并开排水孔。
|  |  | 包含 | 压力式（信号）温度计 | 包含 | 压力式（信号）温度计更换 | 安全注意事项 | a) 断开二次连接线。 b) 应注意与带电设备保持安全距离，准备充足的施工电源及照明。 c) 高空作业应按规程使用安全带，安全带应挂在牢固的构件上，禁止低挂高用。 d) 严禁上下抛掷物品。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 查看传感器应无损伤、变形。 b) 温度计需经校验合格后安装。检查温度设置准确，连接二次电缆应完好。 c) 站用变箱盖上的测温座中预先注入适量变压器油，再将测温传感器安装在其中，安装后做好防水措施。 d) 金属细管应按照弯曲半径大于50mm盘好妥善固定。 e) 二次电缆应完好，密封应良好，二次电缆保护管不应有积水弯和高挂低用现象，如有应临时做好封堵并开排水孔。
|  |  | 包含 | 电阻（远传）温度计 | 包含 | 电阻（远传）温度计更换 | 安全注意事项 | a) 断开二次连接线。 b) 应注意与带电设备保持安全距离，准备充足的施工电源及照明。 c) 高空作业应按规程使用安全带，安全带应挂在牢固的构件上，禁止低挂高用。 d) 严禁上下抛掷物品。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 铂电阻应完好无损伤。 b) 应由专业人员进行校验，全刻度±1.0 ℃。 c) 应由专业人员进行调试，采用温度计附带的匹配元件。 d) 站用变箱盖上的测温座中预先注入适量变压器油，再将铂电阻测温包安装在其中，安装后做好防水措施。 e) 二次电缆应完好，密封应良好，二次电缆保护管不应有积水弯和高挂低用现象，如有应临时做好封堵并开排水孔。
|  |  | 包含 | 压力释放装置 | 包含 | 压力释放装置更换 | 安全注意事项 | a) 准备充足的施工电源及照明。 b) 高空作业应按规程使用安全带，安全带应挂在牢固的构件上，禁止低挂高用。 c) 严禁上下抛掷物品。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 压力释放装置需经校验合格后安装。 b) 更换密封件，依次对角拧紧安装法兰螺栓。
| 包含 | 端子箱 | 包含 | 端子箱检修 | 安全注意事项 | a) 工作前断开端子箱内各类交直流电源并确认无电压。 b) 应注意与带电设备保持安全距离。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 清扫外壳，除锈并进行防腐处理，清扫内部积灰。 b) 各部触点及端子板应完好无缺损，连接螺栓应无松动或丢失。 c) 箱门的密封衬垫完好有效。 d) 连接二次电缆应无损伤、封堵完好。
| 包含 | 器身 | 包含 | 器身检修 | 安全注意事项 | a) 起重工作应分工明确，专人指挥。 b) 起重前先拆除影响起重工作的各种连接件。 c) 应注意与带电设备保持足够的安全距离。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | 器身 a) 检修工作应选在无尘土飞扬及其它污染的晴天时进行，不应在空气相对湿度超过75%的气候条件下进行。 b) 大修时器身暴露在空气中的时间（器身暴露时间是从站用变放油时起至开始抽真空或注油时为止。）应不超过如下规定： c) 空气相对湿度≤65%为16h； d) 空气相对湿度≤75%为12h。 e) 器身温度应不低于周围环境温度，否则应采取对器身加热措施，如采用真空滤油机循环加热，使器身温度高于周围空气温度5℃以上。 绕组 a) 绕组外部绝缘应清洁，无破损、无变形、无发热和树枝状放电痕迹，绑扎紧固完整。 b) 相间隔板应完整并固定牢固。 c) 整个绕组无倾斜、位移，导线辐向无明显弹出。 d) 油箱底部无油垢及其它杂物积存。 e) 外观整齐清洁，绝缘及导线无破损。 f) 垫块应无位移和松动情况。 引线 a) 引线绝缘包扎应完好，无变形、起皱、变脆、破损、断股、变色。 b) 引线绝缘的厚度及间距应符合有关要求。 c) 引线应无断股、损伤。 d) 接头表面应平整、光滑，无毛刺、过热性变色。 e) 引线长短应适宜，不应有扭曲和应力集中。 f) 绝缘支架应无破损、裂纹、弯曲变形及烧伤。 g) 绝缘支架固定应可靠，无松动和串动。 h) 绝缘夹件固定引线处应加垫附加绝缘； i) 引线与各部位之间的绝缘距离应符合要求。 j) 紧固所有螺栓使其均处在合适紧固状态 铁心 a) 铁心应平整、清洁，无片间短路或变色、放电烧伤痕迹；铁心应无卷边、翘角、缺角等。 b) 铁心与上下夹件、钢拉带、压板、底脚板间均应保持良好绝缘，应一点可靠接地。。 c) 绝缘压板与铁心间要有明显的均匀间隙，绝缘压板应保持完整、无破损、变形、开裂和裂纹。 d) 金属结构件应一点可靠接地。 e) 铁心接地片插入深度应足够、且牢靠，其外露部分应包扎绝缘。
| 包含 | 排油 | 安全注意事项 | a) 合理安排油罐、油桶、管路、滤油机、油泵等工器具放置位置并与带电设备保持足够的安全距离。 b) 注意在起吊油罐作业过程中要做好相关安全措施。
|  |  | 关键工艺质量控制 | 排油时，应将站用变进气阀和油罐的放气孔打开。
| 包含 | 注油 | 安全注意事项 | a) 合理安排油罐、油桶、管路、滤油机、油泵等工器具放置位置并与带电设备保持足够的安全距离。 b) 注意在起吊油罐作业过程中要做好相关安全措施。
|  |  | 关键工艺质量控制 | 注油从油箱底部进行，注油完毕后，气体须排净。
| 包含 | 干式站用变 | 包含 | 干式站用变整体更换 | 安全注意事项 | a) 检修前，应对调容与相控式装置（如有）内的电容器充分放电。 b) 拆、装引线时，应使用合适的工具，必要时应用布包裹套管或采取适当的防撞击措施。 c) 起重作业应设专人指挥，专人监护，注意与周围设备带电部位保持足够的安全距离。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 站用变外观应完好，无锈蚀或掉漆。绝缘支撑件清洁，无裂纹、损伤，环氧树脂表面及端部应光滑平整，无裂纹或损伤变形。 b) 安装底座应水平，构架及夹件应固定牢固，无倾斜或变形。 c) 高低压引线、母排应接触良好，单螺栓固定时需配备双螺母（防松螺母）。 d) 铁心应有且只有一点接地，接触良好。 e) 接地点应有明显的接地符号标志，明敷接地线的表面应涂以15-100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹。接地线采用扁钢时，应经热镀锌防腐。使用多股软铜线的接地线，接头处应具备完好的防腐处理（热缩包扎）。 f) 干式变压器低压零线与设备本体空气绝缘净距离要求：10kV≥125mm ，35kV≥300mm。 g) 温度显示器指示正常，风扇（如有）自动控制功能完善。
|  |  | 包含 | 绝缘支撑件 | 包含 | 绝缘支撑件检修 | 安全注意事项 | 检修前，应对调容与相控式装置（如有）内的电容器充分放电。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 绝缘支撑件外观应完好，无裂纹、损伤。各部件密封良好，用手按压硅橡胶套管伞裙表面，无龟裂。 b) 拆除一次引线接头，引线线夹应无开裂、发热。烧伤深度超过1mm的应更换。 c) 绝缘支撑件固定螺栓应对角、循环紧固。
|  |  | 包含 | 风机 | 包含 | 风机更换 | 安全注意事项 | a) 应首先断开电源，悬挂“禁止合闸，有人工作”标示牌。 b) 应注意与带电设备保持安全距离，准备充足的施工电源及照明。 c) 先打开接线盒将电源连接线脱开。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 检查叶片无明显变形、扭曲。 b) 检查叶片内无异物，用手转动时无卡滞、无刮擦。 c) 试运转风机转动平稳，转向正确，无异声，三相电流基本平衡。
| 例行检查 | 安全注意事项 | 包含 | a) 断开与站用变相关的各类电源并确认无压。 b) 应注意与带电设备保持安全距离。 c) 高空作业应按规程使用安全带，安全带应挂在牢固的构件上，禁止低挂高用。 d) 严禁上下抛掷物品。
|  | 套管 | 关键工艺质量控制 | a) 瓷件应无放电、裂纹、破损、脏污等，法兰无锈蚀。 b) 套管本体及与箱体连接密封应良好，无渗油，油位指示清晰，油位正常。 c) 套管导电连接部位应无松动。 d) 套管接线端子等连接部位表面应无氧化或过热。 e) 外观、RTV以及增爬裙检查正常。 f) 电容型套管末屏接地可靠。
|  | 压力释放装置(全密封结构) | 关键工艺质量控制 | 无喷油、渗漏油。
|  | 压力式温度计、电阻式温度计 | 关键工艺质量控制 | a) 温度计内应无潮气凝露。 b) 温度计指示正确。
|  | 油位计 | 关键工艺质量控制 | a) 表内应无潮气凝露。 b) 通过红外等手段确认无假油位。 c) 油位表信号端子盒密封良好。
|  | 二次回路 | 关键工艺质量控制 | a) 采用1000V兆欧表测量继电器、油温指示器、油位计、压力释放阀二次回路的绝缘电阻应大于1 MΩ。 b) 端子箱防雨、防尘措施良好，接线端子无松动和锈蚀。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检修管理规定（试行） 第22分册 站用变检修细则 | 相关知识点 | A类检修 A类检修指整体性检修 检修项目 包含整体更换、解体检修。 检修周期 按照设备状态评价决策进行，应符合厂家说明书要求。
B类检修 B类检修指局部性检修。 检修项目 包含部件的解体检查、维修及更换。 检修周期 按照设备状态评价决策进行，应符合厂家说明书要求。
C类检修 C类检修指例行检查及试验。 检修项目 包含本体及附件检修与维护。 检修周期 a) 基准周期4年。 b) 可依据设备状态、地域环境、电网结构等特点，在基准周期的基础上酌情延长或缩短检修周期，调整后的检修周期一般不小于1年，也不大于基准周期的2倍。 c) 对于未开展带电检测设备，检修周期不大于基准周期的1.4倍；未开展带电检测老旧设备（大于20年运龄），检修周期不大于基准周期。 d) 停运6个月以上重新投运前的设备，应进行例行试验。对核心部件或主体进行解体性检修后重新投运的设备，可参照新设备要求执行。 e) 现场备用设备应视同运行设备进行检修。 f) 符合以下各项条件的设备，检修可以在周期调整后的基础上最多延迟1个年度： 1) 巡视中未见可能危及该设备安全运行的任何异常； 2) 带电检测（如有）显示设备状态良好； 3) 上次试验与其前次（或交接）试验结果相比无明显差异； 4) 没有任何可能危及设备安全运行的家族缺陷； 5) 上次检修以来，没有经受严重的不良工况。
D类检修指在不停电状态下进行的检修。 检修项目 包含专业巡视、辅助二次元器件更换、箱体维护、吸湿剂更换、取油样等。 检修周期 依据设备运行工况，及时安排，保证设备正常功能。
端子箱检修
器身检修
纯瓷套管检修
电容型套管检修
储油柜检修
吸湿器检修
无励磁分接开关检修
指针式油位计更换
压力式（信号）温度计更换
电阻（远传）温度计更换
压力释放装置更换
纯瓷套管检修
电容型套管检修
储油柜检修
吸湿器检修
无励磁分接开关检修
指针式油位计更换
压力式（信号）温度计更换
电阻（远传）温度计更换
压力释放装置更换
| 起草人 | 刘伟
王森
张洪涛
于波
唐磊
李淼
张惠盈
王文良
| 起草单位 | 国网黑龙江电力