## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
站用直流电源系统 | 检修分类 | A类检修 A类检修指整体性检修。 检修项目 包含整体更换。 检修周期： 按照设备状态评价决策进行，应符合厂家说明书要求。
B类检修 B类检修指局部性检修。 检修项目 包含部件的解体检查、维修及更换。 检修周期： 按照设备状态评价决策进行，应符合厂家说明书要求。
C类检修 C类检修指一般性检修。 检修项目 包含检查、维护。 检修周期： a)基准周期推荐为3年。 b)新投运设备一年内进行一次全面检修。 c)对于运行一定年限、 故障或发生故障概率明显增加的站用直流电源系统，宜根据系统实际运行情况及评价结果，缩短检修周期。
D类检修 D类检修是指在不停电状态下进行的检修。 检修项目 包含专业巡视及其他不停电的检查、维护工作。 检修周期： 依据设备运行工况，及时安排，保证设备正常功能。
| 包含 | 蓄电池组 | 专业巡视要点 | a)蓄电池室通风、照明及消防设备完好，温度符合要求，无易燃、易爆物品。 b)蓄电池组外观清洁，无短路、接地。 c)各连片连接可靠无松动。 d)蓄电池外壳无裂纹、无鼓肚、漏液，呼吸器无堵塞、密封良好。 e)蓄电池极板无龟裂、弯曲、变形、硫化和短路，极板颜色正常，极柱无氧化、生盐。 f)无欠充电、过充电。 g)典型蓄电池电压在合格范围内。 h)蓄电池室的运行温度宜保持在15～30℃。
|  |  | 包含 | 蓄电池组检修 | 包含 | 蓄电池组整体更换 | 安全注意事项 | a) 现场应无可燃或爆炸性气体、液体。 b）现场严禁烟火，做好消防措施，保持通风良好，并应配置足够数量的防护用品。 c) 不能造成直流短路、接地。 d) 不能造成误动、误碰运行设备。 e) 严格控制充放电电流和监视各节蓄电池电池端电压，符合相关规程要求。 f）使用绝缘或采取绝缘包扎措施的工具。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a)单体蓄电池内阻测试值应与蓄电池组内阻平均值比较，允许偏差范围为±10%。 b)调整运行方式：两段直流母线，两组蓄电池并列运行，将更换的蓄电池组退出直流系统；单组蓄电池，核对临时蓄电池组与运行中直流母线极性保持一致，相互电压差≤5V，临时蓄电池组要保持满容量。 c)蓄电池放置的平台、支架及间距应符合设计要求。 d)蓄电池应安装平稳，间距均匀，排列整齐；蓄电池间距不小于15mm，蓄电池与上层隔板间距不小于150mm。 e)连接条及蓄电池极柱接线正确，螺栓紧固。 f)蓄电池及电缆引出线要标明序号和正、负极性。 g)蓄电池遥测、遥信回路试验正确。 h)用1000V兆欧表测量被测部位，绝缘电阻测试结果应符合以下规定：柜内直流汇流排和电压小母线，在断开所有其他连接支路时，对地的绝缘电阻应不小于10MΩ。蓄电池组的绝缘电阻：电压为220V的蓄电池组不小于500kΩ；电压为110V的蓄电池组不小于300kΩ。 i)接入蓄电池巡视仪，检查每只蓄电池单体电压采集正常。 j)对新蓄电池组进行核对性充放电，容量应达到额定容量的100%。 k)新蓄电池组投入运行，确保极性正确。 l)阀控蓄电池组在同一层或同一台上的蓄电池间宜采用有绝缘的或有护套的连接条连接，不同一层或不同一台上的蓄电池间采用电缆连接。 m)大容量的阀控蓄电池宜安装在专用蓄电池室内。容量在300Ah以下的阀控蓄电池，可安装在电池柜内。 n)应设有专用的蓄电池放电回路，其直流空气断路器容量应满足蓄电池容量要求。 o)阀控蓄电池的浮充电电压值应随环境温度变化而修正，其基准温度为25℃，修正值为±1℃时3mV。 p)两组蓄电池的直流系统应采用母线分段运行方式，每段母线应分别采用独立的蓄电池组供电，并在两段直流母线之间设联络断路器或隔离开关。
[6 empty] | 阀控蓄电池组 | 包含 | 阀控蓄电池组容量检验 | 安全注意事项 | a)严禁造成直流短路、接地。 b)注意观察直流母线电压，严禁电压过高、过低。 c)严禁造成蓄电池过放电，造成蓄电池不可恢复性故障。 d)严禁造成直流母线失电压，造成系统事故。 e)开启蓄电池室通风装置。 f)使用绝缘或采取绝缘包扎措施的工具。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a)新蓄电池组在安装调试结束后，应对蓄电池组进行全容量核对性放电试验，应满足标称容量的100%。 b)运行中的蓄电池组容量检验： （1）阀控式蓄电池组在验收投运后每两年应进行一次核对性放电，运行了四年以后应每年进行一次核对性放电。 （2）蓄电池组若经过三次放充电循环应达到蓄电池额定容量的80℅以上，否则应安排更换。 （3）在原直流系统不断电的条件下，正确的把临时充电机及蓄电池组并入系统，将原直流系统退出后再进行蓄电池组核对性放电。注意并入和退出临时充电机及蓄电池组时输出电压与原蓄电池组电压差应≤5V。 （5） 将蓄电池放电仪、蓄电池组经直流断路器正确连接。
[5 empty] | 包含 | 蓄电池单体 | 包含 | 蓄电池单体检修 | 安全注意事项 | a)严禁造成直流接地、短路。 b)使用绝缘工具、不能造成人身触电。 c)严禁造成蓄电池组开路。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a)蓄电池更换装置正确接在待处理蓄电池的两端。 b)应保证蓄电池更换装置的接线端子牢固无松动脱落。 c)拆下连接片的腐蚀部分进行打磨处理。 d)对有爬酸、爬碱蓄电池的极柱端子用刷子进行清扫。 e)蓄电池极柱端子连接片应确保已紧固完好。 f)蓄电池采集线应紧固无松动脱落。
[5 empty] | 包含 | 蓄电池电压采集单元 | 包含 | 蓄电池电压采集单元熔丝更换 | 安全注意事项 | a)严禁造成直流接地、短路。 b)使用绝缘工具，不能造成人身触电。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a)更换熔丝前，应使用万用表对更换熔丝的蓄电池单体电压测试，确认蓄电池电压正常。 b)更换熔丝取出后，应使用万用表的电阻档测试熔丝良好，是否由于连接弹簧或垫片接触不良造成电压无法采集。 c)更换中应注意不要将连接弹簧和垫片遗失。 d)旋开熔丝管时不得过度旋转，以防连接导线过度扭曲而造成断裂。 e)更换的熔丝应与原熔丝型号、参数一致。 f)对与电池接线端子连接在一起的蓄电池电压采集电子式熔丝，需将蓄电池接线端子打开才可进行的更换作业，作业前需将蓄电池做好防开路措施后，方可进行。
| 包含 | 充电装置 | 专业巡视要点 | 充电模块 | 专业巡视要点 | a)交流输入电压、直流输出电压和电流显示正确。 b)充电装置工作正常、无告警。 c)风冷装置运行正常，滤网无明显积灰。
[5 empty] | 包含 | 充电模块更换 | 安全注意事项 | a)严禁造成交、直流短路和直流接地。 b)严禁造成极性接错。 c)操作时，使用绝缘工具，防止造成人身触电。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a)拆除故障充电机模块前，应先将该模块设置退出，并拉开该模块的交流输入断路器。 b)更换新模块后应设置模块通信地址正确，合上交流输入断路器。 c)检查直流充电机运行正常。 d)采用高频开关电源模块应满足N+1配置，并联运行方式，模块总数宜不小于3块。可带电插拔更换、软启动、软停止。
|  |  |  | 母线调压装置 | 专业巡视要点 | a)在动力母线（或蓄电池输出）与控制母线间设有母线调压装置的系统，应采用严防母线调压装置开路造成控制母线失压的有效措施。 b)直流控制母线、动力母线电压值在规定范围内，浮充电流值符合规定。
|  |  |  | 电压、电流监测 | 专业巡视要点 | a)充电装置交流输入电压、直流输出电压、电流正常，表计指示正确，保护的声、光信号正常，运行声音无异常。 电池监测仪应实现对每个单体电池电压的监控，其测量误差应≤2‰。
|  |  |  | 充电装置的保护及声光报警功能 | 专业巡视要点 | a)充电装置应具有过流、过压、欠压、交流失压、交流缺相等保护及声光报警功能。 b)额定直流电压220V系统过压报警整定值为额定电压的115%、欠压报警整定值为额定电压的90%、直流绝缘监察整定值为25kΩ。 c)额定直流电压110V系统过压报警整定值为额定电压的115%、欠压报警整定值为额定电压的90%、直流绝缘监察整定值为15kΩ。
|  |  | 包含 | 充电装置检修 | 包含 | 充电装置更换 | 安全注意事项 | a)屏柜装卸、安装过程中做好严防屏柜倾倒、人员受伤的措施。 b)使用绝缘工具，带电拆除电缆要做好绝缘措施，严防人身触电。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a)退屏前对单套充电装置应校验临时充电机直流输出与运行直流母线极性一致，电压差≤5V；退屏前对双套充电装置应改变直流系统运行方式，两段母线并列运行后退出需更换的充电装置。 b)拆除需更换的充电装置交、直流电缆需做好标记。 c)固定新充电装置后，屏柜之间水平倾斜度、垂直倾斜度均应符合要求。 d)检查更换的充电装置交、直流回路绝缘正常，（1000V绝缘电阻表检查交流回路一地、交流回路一直流输出回路、直流输出一地之间绝缘电阻不小于10MΩ）。 e)对新更换充电装置稳压、稳流、纹波、报警等功能试验正常（稳压精度不超过±0.5%、稳流精度不超过±1%、纹波系数不超过0.5%）。 f)投新屏前对单套充电装置应校验直流输出与运行直流母线极性一致，电压差≤5V；投新屏前对双套充电装置应校验直流输出与运行直流母线极性一致，电压差≤5V，并恢复直流系统正常运行方式。 g)每台充电装置两路交流输入（分别来自不同站用电源）互为备用，当运行的交流输入失去时能自动切换到备用交流输入供电。 采用高频开关电源模块应满足N+1配置，并联运行方式，模块总数宜不小于3块。可带电插
| 包含 | 直流屏（柜） | 专业巡视要点 | a)各支路的运行监视信号完好,指示正常，直流断路器位置正确。 b)柜内母线、引线应采取硅橡胶热缩或其他防止短路的绝缘防护措施。 c)直流系统的馈出网络应采用辐射状供电方式，严禁采用环状供电方式。 d)直流屏（柜）通风散热良好，防小动物封堵措施完善。 e)柜门与柜体之间应经截面积不小于4mm2的多股裸体软导线可靠连接。 f)直流屏（柜）设备和各直流回路标志清晰正确、无脱落。 g)各元件接线紧固，无过热、异味、冒烟，装置外壳无破损，内部无异常声响。 h)引出线连接线夹应紧固，无过热。 i)交直流母线避雷器应正常。
|  |  | 包含 | 直流屏（柜）检修 | 包含 | 直流屏（柜）更换 | 安全注意事项 | a)严禁造成直流短路、接地。 b)严禁直流母线失压，造成系统事故。 c)使用绝缘工具，不能造成人身触电。 严禁造成极性接错。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a)对直流临时屏上的直流断路器使用要正确，确保安全供电。 b)拆接各直流电缆，应认真核对并做好标记，恢复时正、负极不得接错。 c)严禁直流屏倾斜压坏运行电缆。 d)拖拽电缆时造成电缆外护层损伤和电缆过分弯曲会造成电缆内部损坏，电缆应固定牢固。 e)电缆排列整齐，电缆放好后要悬挂标示牌。 f)允许停电的支路，应停电转接。不允许停电的支路，应带电搭接。 g)各直流断路器应及时作好标志。 h)柜内母线、引线应采取硅橡胶热缩或其他防止短路的绝缘防护措施。 i)有两组跳闸线圈的断路器，其每一跳闸回路应分别由专用的直流断路器供电。
[5 empty] | 包含 | 直流屏指示灯更换 | 安全注意事项 | a)工作中应使用经绝缘包扎的工器具。 b)严禁造成直流短路、接地。 c)严禁造成极性接错。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a)更换指示灯前，应先用万用表测试指示灯两端的电压是否正常。 b)更换指示灯不得断开直流断路器。拆开的电源线应立即包扎并做好标记。 c)工作中所有拆开的电源接线应拆除一根包扎一根。 d)更换指示灯后，检查指示灯工作状态应正常。
| 包含 | 直流系统绝缘监测装置 | 专业巡视要点 | a)直流系统正对地和负对地的（电阻值和电压值）绝缘状况良好，无接地报警。 b)装有微机型绝缘监测装置的直流电源系统，应能监测和显示其各支路的绝缘状态。 c)直流系统绝缘监测装置应具备“交流窜入”以及“直流互窜”的测记、选线及告警功能。 220V直流系统两极对地电压绝对值差不超过40V或绝缘未降低到25kΩ以下，110V直流系统两极对地电压绝对值差不超过20V或绝缘未降低到15kΩ以下。
| 包含 | 直流系统微机监控装置 | 专业巡视要点 | a)三相交流输入、直流输出、蓄电池以及直流母线电压正常。 b)蓄电池组电压、充电模块输出电压和浮充电的电流正常。 c)微机监控装置运行状态以及各种参数正常。
| 包含 | 直流断路器、熔断器 | 专业巡视要点 | a)直流回路中严禁使用交流空气断路器。 b)直流断路器位置与实际相符、熔断器无熔断，无异常信号、电源灯指示正常。 c)各直流断路器标志齐全、清晰、正确。 d)各直流断路器两侧接线无松动、断线。 e)直流断路器、熔断器接触良好，无过热。 f)使用交直流两用空气断路器应满足开断直流回路短路电流和动作选择性的要求。 g)蓄电池组、交流进线、整流装置直流输出等重要位置的熔断器、断路器应装有辅助报警触点。无人值班变电站的各直流馈线断路器应装有辅助与报警触点。 h)除蓄电池组出口总熔断器以外，其他地方均应使用直流专用断路器。
| 包含 | 电缆 | 专业巡视要点 | a)蓄电池组正极和负极的引出线不应共用一根电缆。 b)蓄电池组电源引出电缆不应直接连接到极柱上，应采用过渡板连接，并且电缆接线端子处应有绝缘防护罩。 c)两组蓄电池的电缆应分别铺设在各自独立的通道内，尽量避免与交流电缆并排铺设，在穿越电缆竖井时，两组蓄电池电缆应加穿金属套管。 d)电缆防火措施完善。 e)电缆标志牌齐全、正确。 f)电缆接头良好，无过热。
|  |  | 包含 | 电缆检修 | 包含 | 电缆施工 | 安全注意事项 | a)电缆防火措施完善。 b)不能带电拆除电缆。 c)严禁造成直流短路、接地。 d)严禁造成极性接错。 沟内电缆不得有接头。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a)电缆型号、规格及敷设应符合设计。 b)电缆外观应无损伤、绝缘良好。 c)电缆各部位接头紧固，接触良好。 d)电缆正、负极清晰正确，标示清楚。 e)直流系统的电缆应采用阻燃电缆。 f)两组蓄电池的电缆应分别铺设在各自独立的通道内，穿越电缆竖井应加穿金属套管。 g)用防火堵料封堵电缆孔洞。
| 包含 | 站用直流电源系统例行检查 | 安全注意事项 | a)严禁造成直流短路、接地。 b)注意观察母线电压，不能电压过高、过低。 c)严禁造成直流母线失压，造成系统事故。 d)使用绝缘工具，不能造成人身触电。 e)严禁造成极性接错。 f)严禁误动、误碰运行设备。 g)严格控制充放电电流和电池端电压，不能过充、过放。 h)现场严禁烟火，做好消防措施，保持通风良好，并应配置足够数量的防护用品。
|  |  | 关键工艺质量控制 | a)直流系统的电缆应采用阻燃电缆。 b)严禁蓄电池过放电，造成蓄电池不可恢复性故障。 c)一个接线端子上最多接入线芯截面相等的两芯线。 d)柜内母线、引线应采用硅橡胶热缩或其他严防短路的绝缘防护措施。 e)直流电源系统同一条支路中熔断器与直流断路器不应混用，尤其不应在直流断路器的下级使用熔断器。严禁直流回路使用交流断路器。 f)阀控式密封铅酸蓄电池组的布置：同一层或同一台上的蓄电池间宜采用有绝缘的或有护套的连接条连接，不同一层或不同一台上的蓄电池间采用电缆连接。 g)蓄电池连接条及蓄电池极柱接线应正确，螺栓紧固。 h)充电装置交流输入电压、直流输出电压、电流以及蓄电池电压正常。 i)蓄电池极板无弯曲、变形，壳体无鼓胀变形，无漏液。 j)直流系统遥测、遥信信息正确、测量蓄电池单体电压和蓄电池组总电压在规定范围内。 k)直流绝缘监察装置应具备“接地故障”报警功能。 l)直流断路器和运行方式符合运行规定。 m)蓄电池室温度、通风、照明、保温设施符合要求。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检修管理规定（试行）第24分册 站用直流电源系统检修细则 | 相关知识 | A类检修 A类检修指整体性检修。 检修项目 包含整体更换。 检修周期： 按照设备状态评价决策进行，应符合厂家说明书要求。
B类检修 B类检修指局部性检修。 检修项目 包含部件的解体检查、维修及更换。 检修周期： 按照设备状态评价决策进行，应符合厂家说明书要求。
C类检修 C类检修指一般性检修。 检修项目 包含检查、维护。 检修周期： a)基准周期推荐为3年。 b)新投运设备一年内进行一次全面检修。 c)对于运行一定年限、 故障或发生故障概率明显增加的站用直流电源系统，宜根据系统实际运行情况及评价结果，缩短检修周期。
D类检修 D类检修是指在不停电状态下进行的检修。 检修项目 包含专业巡视及其他不停电的检查、维护工作。 检修周期： 依据设备运行工况，及时安排，保证设备正常功能。
蓄电池组整体更换
阀控蓄电池组容量检验
蓄电池单体检修
蓄电池电压采集单元熔丝更换
充电模块更换
充电装置更换
直流屏（柜）检修
直流屏（柜）更换
直流屏指示灯更换
电缆检修
| 起草人 | 刘伟
赵文庆
王朕伟
李玉祥
向立
刘达
肖增鹏
王继
| 起草单位 | 国网黑龙江电力