## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
组合电器 | 检修分类 | A类检修 A类检修是指整体性检修。 检修项目 包括整体更换、解体检修。 检修周期 按照设备状态评价决策进行，应符合厂家说明书要求。
B类检修 B类检修指维持气室密封情况下实施的局部性检修。 检修项目 包括部件解体检查、维修及更换。 检修周期 按照设备状态评价决策进行，应符合厂家说明书要求。
C类检修 C类检修指例行检查及试验。 检修项目 包含本体检查维护、操动机构检查维护及整体调试。 检修周期 a) 基准周期:35kV设备4年;110（66）kV至750kV设备 3年;1000kV设备年度检修。 b) 可依据设备状态、地域环境、电网结构等特点，在基准周期的基础上酌情延长或缩短检修周期，调整后的检修周期一般不小于1年，也不大于基准周期的2倍。 c) 对于未开展带电检测设备，检修周期不大于基准周期的1.4倍；未开展带电检测老旧设备（大于20年运龄），检修周期不大于基准周期。 d) 110（66）kV及以上新设备投运满1至2年，以及连续停运6个月以上重新投运前的设备，应进行检修。 e) 现场备用设备应视同运行设备进行检修；备用设备投运前应进行检修。 f) 有下列情形之一的设备，需提前或尽快安排检修： 1) 巡检中发现有异常，此异常可能是重大质量隐患所致。 2) 带电检测（如有） 显示设备状态不良。 3) 以往的例行试验有朝着注意值或警示值方向发展的明显趋势；或者接近注意值或警示值。 4) 存在重大家族缺陷。 5) 经受了较为严重不良工况， 不进行试验无法确定其是否对设备状态有实质性损害。 6) 如初步判定设备继续运行有风险，情况严重时，应尽快退出运行，进行检修。 g) 符合以下各项条件的设备，检修可以在周期调整后的基础上最多延迟1个年度： 1) 巡视中未见可能危及该设备安全运行的任何异常。 2) 带电检测（如有）显示设备状态良好。 3) 上次试验与其前次（或交接）试验结果相比无明显差异。 4) 没有任何可能危及设备安全运行的家族缺陷。 5) 上次检修以来，没有经受严重的不良工况。
D类检修 D类检修指在不停电状态下进行的检修。 检修项目 包含专业巡视、SF6气体补充、空压机润滑油更换、部分辅助二次元器件更换、金属部件防腐处理、传动部件润滑处理、箱体维护、互感器二次接线检查维护、避雷器泄漏电流监视器（放电计数器）检查维护、带电检漏及堵漏处理等不停电工作。 检修周期 依据设备运行工况，及时安排，保证设备正常功能。
| 包含 | 组合电器 | 包含 | 组合电器外观巡视 | 专业巡视要点 | a) 外壳、支架等无锈蚀、松动、损坏，外壳漆膜无局部颜色加深或烧焦、起皮。 b) 外观清洁，标志清晰、完善。 c) 压力释放装置无异常，其释放出口无障碍物。 d) 接地端子无过热，接触完好。 e) 各类管道及阀门无损伤、锈蚀，阀门的开闭位置正确，管道的绝缘法兰与绝缘支架良好。 f) 盆式绝缘子外观良好，无龟裂、起皮，颜色标示正确。 g) 二次电缆护管无破损、锈蚀，内部无积水。
| 包含 | 断路器单元 | 包含 | 断路器单元巡视 | 专业巡视要点 | a) SF6气体密度值正常，无泄漏。 b) 无异常声响或气味，防松螺母无松动。 c) 分、合闸到位，指示正确。 d) 对于三相机械联动断路器检查相间连杆与拐臂所处位置无异常，连杆接头和连板无裂纹、锈蚀；对于分相操作断路器检查各相连杆与拐臂相对位置一致。 e) 拐臂箱无裂纹。 f) 机构内金属部分及二次元器件无腐蚀。 g) 机构箱密封良好，无进水受潮、无凝露，加热驱潮装置功能正常。 h) 对于液压、气动机构，分析后台打压频度及打压时长记录，无异常。 i) 对于液压机构，机构内管道、阀门无渗漏油，液压压力指示正常，各功能微动开关触点与行程杆间隙调整无逻辑错误，液压油油位、油色正常。 j) 对于气动机构，气压压力指示正常，空压机油无乳化。 k) 对于弹簧机构，分、合闸脱扣器和动铁心无锈蚀，机芯固定螺栓无松动，齿轮无破损，咬合深度不少于三分之一，挡圈无脱落、轴销无开裂、变形、锈蚀。 l) 加热装置功能正常，按要求投入。 m) 分合闸缓冲器完好，无渗漏油等情况发生。 n) 检查储能电机无异常。
|  |  |  | 断路器单元检修 | 包含 | 断路器单元更换 | 安全注意事项 | a) 断开与断路器相关的各类电源并确认无电压，充分释放能量。 b) 气动弹簧机构应将气压泄压到零，置于合闸位置；弹簧机构应进行一次合闸-分闸操作，置于分闸位置。 c) 打开气室前，应先回收SF6气体并抽真空，对发生放电的气室，应将用高纯氮气冲洗3次。 d) 打开气室封板前，需确认气室内部已降至零压，相邻的气室根据各厂家实际情况进行降压或回收处理。 e) 打开气室后，所有人员撤离现场30min后方可继续工作，工作时人员站在上风侧，穿戴好防护用具。 f) 对户内设备，应先开启强排通风装置15min后，监测工作区域空气中SF6气体含量不得超过1000µL/L，含氧量大于18%，方可进入，工作过程中应当保持通风装置运转。 g) 回收、充装SF6气体时，工作人员应在上风侧操作，必要时应穿戴好防护用具。作业环境应保持通风良好，尽量避免和减少SF6气体泄漏到工作区域。户内作业要求开启通风系统，监测工作区域空气中SF6气体含量不得超过1000µL/L，含氧量大于18%。 h) 抽真空时要有专人负责，在真空泵进气口配置电磁阀，防止误操作而引起的真空泵油倒灌。被抽真空气室附近有高压带电体时，主回路应可靠接地。 i) 抽真空的过程中，严禁对设备进行任何加压试验。 j) 抽真空设备应用经校验合格的指针式或电子液晶体真空计，严禁使用水银真空计，防止抽真空操作不当导致水银被吸入电气设备内部。 k) 从SF6气瓶中引出SF6气体时，应使用减压阀降压。运输和安装后第一次充气时，充气装置中应包括一个安全阀，以免充气压力过高引起设备损坏。 l) 避免装有SF6气体的气瓶靠近热源或受阳光暴晒。 m) 气瓶轻搬轻放，避免受到剧烈撞击。 n) 用过的SF6气瓶应关紧阀门，带上瓶帽。 o) 吊装应按照厂家规定程序进行，选用合适的吊装设备和正确的吊点，设置缆风绳控制方向，并设专人指挥。 p) 起吊前确认连接件已拆除，对接密封面已脱胶。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 施工环境应满足要求，现场环境温度在-5℃至40℃，相对湿度不大于80%，并采取防尘防雨防潮措施。 b) 要求在合闸状态下运输的灭弧室触头系统（含合闸电阻），到货后现场应检查设备未出现分闸等异常。 c) 安装过程中气室暴露在空气中的时间不应超过厂家规定的最大时间，在对接、安装过程中应保持气室内部的清洁。 d) 气室开启后及时用封盖封住法兰孔。 e) 密封槽面应清洁，无杂质、划痕，新密封件完好，已用过的密封件不得重复使用。 f) 涂密封脂时，不得使其流入密封垫（圈）内侧而与SF6气体接触。 g) 波纹管的螺母紧固方式应符合厂家技术要求，室外设备密封面的连接螺栓应涂防水胶。 h) 法兰螺栓应按对角线位置依次均匀紧固并做好标记，紧固后的法兰间隙应均匀。 i) 螺栓材质及紧固力矩应符合规定或厂家要求。 j) 断路器拆除后及时用封盖封住法兰孔。 k) 导体、绝缘件不得有划伤、磕碰、裂纹、尖角毛刺等缺陷，擦拭绝缘子时沿高电位向低电位单向擦拭。 l) 进行回路电阻测试验证导体连接良好。 m) 对接完成后根据厂家要求调整本体间隔中心水平高度符合要求。 n) 回收、抽真空及充气前，检查SF6充放气逆止阀顶杆和阀心，更换使用过的密封圈。 o) 回收、充气装置中的软管和电气设备的充气接头应连接可靠，管路接头连接后抽真空进行密封性检查。 p) 充装SF6气体时，周围环境的相对湿度应不大于80%。 q) SF6气体应经检测合格（含水量≤40μL/L、纯度≥99.8%（质量分数）），充气管道和接头应进行清洁、干燥处理，充气时应防止空气混入。 r) 气室抽真空及密封性检查应按照厂家要求进行，厂家无明确规定时，抽真空至133Pa以下并继续抽真空30min，停泵30min，记录真空度（A)，再隔5h，读真空度（B)，若(B)－(A)值<133Pa，则可认为合格，否则应进行处理并重新抽真空至合格为止。 s) 选用的真空泵其功率等技术参数应能满足气室抽真空的最低要求，管径大小及强度、管道长度、接头口径应与被抽真空的气室大小相匹配。 t) 设备抽真空时，严禁用抽真空的时间长短来估计真空度，抽真空所连接的管路一般不超过5米。 u) 对国产气体宜采用液相法充气（将钢瓶放倒，底部垫高约30°），使钢瓶的出口处于液相。对于进口气体，可以采用气相法充气。 v) 充气速率不宜过快，以气瓶底部不结霜为宜。环境温度较低时，液态SF6气体不易气化，可对钢瓶加热（不能超过40℃），提高充气速度。 w) 对使用混合气体的断路器，气体混合比例应符合产品技术规定。 x) 当气瓶内压力降至0.1MPa时，应停止充气。充气完毕后，应称钢瓶的质量，以计算断路器内气体的质量，瓶内剩余气体质量应标出。 y) 充气24小时之后应进行密封性试验。 z) 充气完毕后静置24小时后进行含水量测试、纯度检测，必要时进行气体成分分析。 aa) 在充气过程中核对并记录气体密度继电器及指针式密度继电器的动作值，应符合产品技术规定。 bb) 检查并记录断路器本体行程、超行程、开距等机械尺寸，应符合产品技术规定。
|  |  | 包含 | 灭弧室 | 包含 | 灭弧室检修 | 安全注意事项 | a) 断开与断路器相关的各类电源并确认无电压，充分释放能量。 b) 气动弹簧机构应将气压泄压到零，置于合闸位置；弹簧机构应进行一次合闸-分闸操作，置于分闸位置。 c) 打开气室前，应先回收SF6气体并抽真空，对发生放电的气室，应将用高纯氮气冲洗3次。 d) 打开气室封板前，需确认气室内部已降至零压，相邻的气室根据各厂家实际情况进行降压或回收处理。 e) 打开气室后，所有人员撤离现场30min后方可继续工作，工作时人员站在上风侧，穿戴好防护用具。 f) 对户内设备，应先开启强排通风装置15min后，监测工作区域空气中SF6气体含量不得超过1000µL/L，含氧量大于18%，方可进入，工作过程中应当保持通风装置运转。 g) 吊装应按照厂家规定程序进行，选用合适的吊装设备和正确的吊点，设置缆风绳控制方向，并设专人指挥。 h) 起吊前确认连接件已拆除，对接密封面已脱胶。 i) 起吊平稳，对法兰密封面、槽应采取保护措施，使其不受到损伤。 j) 合闸电阻、并联电容影响吊装平衡时应分开吊装。 k) 吊装时注意防护绝缘筒、屏蔽、绝缘支架，避免划碰伤。 l) 回收、充装SF6气体时，工作人员应在上风侧操作，必要时应穿戴好防护用具。作业环境应保持通风良好，尽量避免和减少SF6气体泄漏到工作区域。户内作业要求开启通风系统，监测工作区域空气中SF6气体含量不得超过1000µL/L，含氧量大于18%。 m) 抽真空时要有专人负责，在真空泵进气口配置电磁阀，防止误操作而引起的真空泵油倒灌。被抽真空气室附近有高压带电体时，主回路应可靠接地。 n) 抽真空的过程中，严禁对设备进行任何加压试验。 o) 抽真空设备应用经校验合格的指针式或电子液晶体真空计，严禁使用水银真空计，防止抽真空操作不当导致水银被吸入电气设备内部。 p) 从SF6气瓶中引出SF6气体时，应使用减压阀降压。运输和安装后第一次充气时，充气装置中应包括一个安全阀，以免充气压力过高引起设备损坏。 q) 避免装有SF6气体的气瓶靠近热源或受阳光暴晒。 r) 气瓶轻搬轻放，避免受到剧烈撞击。 s) 用过的SF6气瓶应关紧阀门，带上瓶帽。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 施工环境应满足要求，现场环境温度在-5℃至40℃，相对湿度不大于80%，并采取防尘防雨防潮措施。 b) 灭弧室拆除后应将支持瓷套上法兰开口可靠密封。 c) 喷口烧损深度、喷口内径应小于产品技术规定值，石墨材质的喷口、铜钨过渡部分应光滑。 d) 弧触头烧损深度应小于产品技术规定值，表面光洁。 e) 动静触头安装时，应完全对中后再进行紧固。 f) 触头拧紧力矩符合要求，触头座、导电杆、喷口组装完好紧固，连接处接缝光洁。 g) 灭弧室的压气缸导电接触面完好，镀银层完整、表面光洁。 h) 压气缸、气缸座表面完好，逆止阀片与挡板间密封良好，逆止阀应活动自如。 i) 活塞工作表面光滑，活塞杆完好，轻微变形应修复，如变形严重应更换。 j) 检查压力防爆膜，无老化开裂。 k) 各部件清洁后应用烘箱进行干燥。无特殊要求时，烘干温度60℃，保持48小时。 l) 原密封件不得重复使用。 m) 密封圈、尼龙垫圈的安装顺序，唇形、V型密封圈的安装方向符合产品技术规定。 n) 密封槽面应清洁、无杂质、划痕。 o) 涂密封脂时，不得使其流入密封件内侧而与SF6气体接触。 p) 密封件安装过程中防止划伤，过度扭曲或拉伸。 q) 各导电接触面平整、光滑，连接可靠。 r) 屏蔽罩表面光洁，无毛刺、变形。屏蔽罩端面与弧触头端面之间的高差应符合产品技术规定。 s) 灭弧室内部应彻底清洁，吸附剂应更换。 t) 外绝缘清洁、无破损，瓷套与金属法兰浇注面防水胶层完好，法兰排水孔畅通。瓷套探伤应符合厂家设计或有关技术标准的要求。 u) 灭弧室动触头系统与绝缘拉杆连接轴销安装牢固，无松动。 v) 螺栓应对称均匀紧固，力矩符合产品技术规定，密封面的连接螺栓应涂防水胶。 w) 定开距灭弧室的弧触头开距符合产品技术规定。 x) 灭弧室装复后放置于烘房加温防潮。 y) 灭弧室与其他气室分开的断路器，应进行抽真空处理，并按规定预充入合格的SF6气体。 z) 核对并记录导电回路触头行程、超行程、开距等机械尺寸，符合产品技术规定。
|  |  | 包含 | 液压(液压弹簧)操动机构 | 包含 | 液压(液压弹簧)操动机构更换 | 安全注意事项 | a) 工作前应将机构压力泄至零压。 b) 拆除各二次回路前，确认均无电压。 c) 拆除机构各连接、紧固件，确认连接部位松动无卡阻，按厂家规定正确吊装设备，设置缆风绳控制方向，并设专人指挥。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 注入的液压油应使用滤油机进行过滤，确保机构内清洁度。 b) 校检压力表。 c) 测试并记录机构补压及零启打压时间，符合产品技术规定。 d) 核对并记录预充压力值及各压力值（行程）参数，参数符合产品技术规定。 e) 进行分合闸位置保压试验，试验结果符合相关技术标准或产品技术规定。 f) 进行合闸位置防失压慢分试验，试验结果符合产品技术规定。 g) 进行重合闸闭锁试验（并考虑到测试保护装置与其的配合）。 h) 非全相保护时间继电器校验合格，定值正确，进行非全相和防跳试验，动作正确可靠。 i) 核对并记录额定操作顺序机构压力下降值符合产品技术规定。 j) 24小时补压次数不得大于产品技术规定。 k) 各二次回路连接正确，绝缘值符合相关技术标准。 l) 检测并记录分、合闸线圈电阻，应符合设备技术文件要求，厂家无明确要求时，初值差应不超过5%。 m) 并联合闸脱扣器在合闸装置额定电源电压的85%～110%范围内，应可靠动作；并联分闸脱扣器在分闸装置额定电源电压的65%～110%（直流）或85%～110%（交流）范围内，应可靠动作；当电源电压低于额定电压的30%时，脱扣器不应脱扣。记录测试值。 n) 调整测试机构辅助开关转换时间与断路器主触头动作时间之间的配合符合产品技术规定。 o) 电缆、管道排列整齐美观，应距离加热板至少50mm。 p) 检查并记录导电回路触头行程、超行程、开距等机械尺寸，应符合产品技术规定。
[5 empty] | 包含 | 高压油泵（含手力泵） | 包含 | 高压油泵（含手力泵）检修 | 安全注意事项 | a) 检修前断开储能电源并确认无电压。 b) 工作前应将机构压力泄至零压。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 按照厂家规定工艺要求进行解体与装复，确保清洁。 b) 更换所有密封件，密封良好，无渗漏油。 c) 高、低压逆止阀无变形、损伤，如有应修复，密封线完好，性能可靠。 d) 柱塞与柱塞座配合良好，运动灵活，密封良好。 e) 油泵内部空间需注满液压油，排净空气后，方可运转工作。 f) 补压及零启打压时间测试，符合产品技术规定。 g) 打压停机后无油泵反转。 h) 油泵与电机联轴器内的橡胶缓冲垫松紧适度。 i) 装复时油泵与电机同轴度符合要求。
[5 empty] | 包含 | 储压器 | 包含 | 储压器检修 | 安全注意事项 | a) 检修前断开储能电源并确认无电压。 b) 工作前应将机构压力泄至零压。 c) 储压器及管道承受压力时不得对任何受压元件进行修理与紧固。 d) 预储能侧能量释放及充入应采用厂家规定的专用工具及操作程序。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 按照厂家规定工艺要求进行解体与装复，确保清洁。 b) 储压器各部件无锈蚀、变形、卡涩、划伤。 c) 更换所有密封件，密封良好，无渗漏油及漏气。 d) 检修后充排气阀位置符合产品技术规定。 e) 检查直动密封装配密封良好且动作灵活。 f) 对于设有漏氮报警装置的储压器，需检查漏氮报警装置功能可靠，绝缘符合相关技术标准要求。 g) 压缩氮气位于储压器活塞上部时，活塞上部需注液压油，油位高度符合产品技术规定。 h) 预充压力（行程）符合产品技术规定。 i) 对于液压弹簧机构，检查碟簧外观无变形，无锈蚀，无疲劳迹象。
[5 empty] | 包含 | 电动机 | 包含 | 电动机检修 | 安全注意事项 | 工作前应断开电机电源并确认无电压。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 电机绕组电阻值、绝缘值符合相关技术标准要求，并做记录。 b) 电机转动灵活，转速符合产品铭牌参数要求。 c) 直流电机换向器状态良好，工作正常可靠。 d) 电机接线正确，工作电流符合产品铭牌参数要求。 e) 更换电机底部橡胶缓冲垫。 f) 电机与油泵的同轴度符合要求。
[5 empty] | 包含 | 分合闸电磁铁装配 | 包含 | 分合闸电磁铁装配检修 | 安全注意事项 | a) 工作前应断开分合闸控制回路电源并确认无压。 b) 工作前应将机构压力泄至零压。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 按照厂家规定工艺要求进行解体与装复，确保清洁。 b) 检测并记录分、合闸线圈电阻，检测结果应符合设备技术文件要求，无明确要求时，以线圈电阻初值差不超过5%作为判据，绝缘值符合相关技术标准要求。 c) 解体检修电磁铁装配，打磨锈蚀，修整变形，擦拭干净。 d) 电磁铁动铁心运动行程（即空行程）符合产品技术规定，脱扣器间隙符合厂家要求，手动操作无卡涩。 e) 分合闸电磁铁装配安装，固定牢靠。 f) 对于双分闸线圈并列安装的分闸电磁铁，应注意线圈的极性。 g) 并联合闸脱扣器在合闸装置额定电源电压的85%～110%范围内，应可靠动作；并联分闸脱扣器在分闸装置额定电源电压的65%～110%（直流）或85%～110%（交流）范围内，应可靠动作；当电源电压低于额定电压的30%时，脱扣器不应脱扣。记录测试值。
[5 empty] | 包含 | 阀体 | 包含 | 阀体检修 | 安全注意事项 | a) 阀体及管道承受压力时不得对任何受压元件进行修理与紧固。 b) 工作前应将机构压力泄至零压。 c) 工作前应断开各类电源并确认无电压。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 按照厂家规定工艺要求进行解体与装复，确保清洁。 b) 更换所有密封件，密封良好，无渗漏油。 c) 对阀体各受损部件进行修复或更换，应无锈蚀、变形、卡涩，动作灵活。 d) 各金属密封部位（含合金密封件）完好，密封线、面完好无损，密封性能良好，必要时进行研磨修复，无渗漏。 e) 对于弹簧压缩密封组件的安装，应采用厂家规定的专用工具及操作程序。 f) 阀体各运动行程符合产品技术规定。 g) 防失压慢分装置功能完备，动作正确可靠。 h) 手动操作方法符合厂家规定，严禁快速冲击操作。
[5 empty] | 包含 | 工作缸 | 包含 | 工作缸检修 | 安全注意事项 | a) 信号缸承受压力时不得对任何受压元件进行修理与紧固。 b) 工作前应将机构压力泄至零压。 c) 工作前应断开各类电源并确认无电压。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 按照厂家规定工艺要求进行解体与装复，确保清洁。 b) 更换所有密封件，密封良好，无渗漏。 c) 对工作缸各受损部件进行修复或更换，应无锈蚀、变形、卡涩，动作灵活，工作缸内壁光滑、无划伤。 d) 各金属密封部位（含合金密封件）完好，密封线、面完好无损，密封性能良好，必要时进行研磨修复，无渗漏。 e) 对于弹簧压缩密封组件的安装，应采用厂家规定的专用工具及操作程序。 f) 液压机构在慢分、合闸时，应观察工作缸活塞杆的运动有无卡阻。 g) 检查直动密封装配密封良好且动作灵活。 h) 工作缸运动行程符合产品技术规定。
[5 empty] | 包含 | 压力开关组件(含安全阀) | 包含 | 压力开关组件(含安全阀)检修 | 安全注意事项 | a) 压力开关组件及管道承受压力时不得对任何受压元件进行修理与紧固。 b) 工作前应将机构压力泄至零压。 c) 断开压力开关相关电源并确认无电压。 d) 使用专用工具及操作程序，拆卸或组装预压缩（储能）部件。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 按照厂家规定工艺要求进行解体与装复，确保清洁。 b) 更换所有密封件，密封良好，无渗漏。 c) 紧固件标号符合产品技术规定。 d) 对于采用弹簧管结构的压力开关组件，严禁人为强力改变弹簧管弯曲度。 e) 对于电子式压力开关组件压力接点动作值在现场只可校验，如需调整须有专用软件和数据转换器通过电脑进行调整。 f) 对压力开关组件各受损部件进行修复或更换，应无锈蚀、变形、卡涩，动作灵活。 g) 测试并记录压力开关组件动作及返回值（运动行程）符合产品技术规定。 h) 测试并记录安全阀动作及返回值经校检符合产品技术规定，性能可靠。
[5 empty] | 包含 | 信号缸 | 包含 | 信号缸检修 | 安全注意事项 | a) 信号缸及管道承受压力时不得对任何受压元件进行修理与紧固。 b) 工作前应将机构压力泄至零压。 c) 工作前应断开各类电源并确认无电压。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 按照厂家规定工艺要求进行解体与装复，确保清洁。 b) 更换所有密封件，密封良好，无明显漏油、泄压。 c) 对信号缸各受损部件进行修复或更换，应无锈蚀、变形、卡涩，动作灵活。 d) 信号缸运动行程符合产品技术规定。 e) 对于弹簧压缩密封组件的安装，应采用厂家规定的专用工具及操作程序。 f) 信号缸传动部件无锈蚀、开裂及变形等异常。 g) 机构辅助开关转换时间与断路器主触头动作时间之间的配合符合产品技术规定。
[5 empty] | 包含 | 防震容器 | 包含 | 防震容器检修 | 安全注意事项 | a) 防震容器及管道承受压力时不得对任何受压元件进行修理与紧固。 b) 工作前应将机构压力泄至零压。 c) 工作前应断开各类电源并确认无电压。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 按照厂家规定工艺要求进行解体与装复，确保清洁。 b) 更换所有密封件，密封良好，无明显渗漏油。 c) 对防震容器各受损部件进行修复或更换。
[5 empty] | 包含 | 低压油箱（含油气分离器、过滤器） | 包含 | 低压油箱（含油气分离器、过滤器）检修 | 安全注意事项 | a) 工作前应将机构压力泄至零压。 b) 工作前应断开各类电源并确认无电压。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 按照厂家规定工艺要求进行解体与装复，确保清洁。 b) 更换所有密封件，密封良好，无明显渗漏油。 c) 修复低压油箱各部件锈蚀、变形。 d) 彻底清洁低压油箱内金属碎屑等杂物。 e) 油气分离装置及过滤器良好，无部件缺失、堵塞不畅、破损失效等现象。
[5 empty] | 包含 | 液压油 | 包含 | 液压油处理 | 安全注意事项 | a) 使用滤油机过滤液压油时，应正确取用电源并将其可靠接地。注意滤油机进出油方向正确。 b) 工作前应将机构压力泄至零压。 c) 工作前应断开各类电源并确认无电压。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 正确选用厂家规定标号液压油，厂家未作明确要求时，选用的液压油标号及相关性能不得低于#10航空液压油标准。 b) 液压油应经过滤清洁、干燥，无杂质方可注入机构内使用。 c) 严禁混用不同标号液压油。 d) 注入机构内的液压油油面高度符合产品技术规定。
[5 empty] | 包含 | 压力表 | 包含 | 压力表更换 | 安全注意事项 | a) 工作前应将机构压力泄至零压。 b) 工作前断开压力表相关电源并确认无电压。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 使用的压力表应经校检合格方可使用。 b) 压力表外观良好，无破损、漏油，否则应更换，压力表更换后应取掉橡胶塞。 c) 压力表及管路密封良好，处理渗漏点。 d) 电接点压力表的电气接点切换准确可靠、绝缘值符合相关技术标准要求，并做记录。
|  |  | 包含 | 弹簧操动机构 | 包含 | 弹簧操动机构更换 | 安全注意事项 | a) 将分合闸弹簧释能。 b) 拆除各二次回路前，确认均无电压。 c) 拆除机构各连接、紧固件，确认连接部位松动无卡阻，按厂家规定正确吊装设备，设置缆风绳控制方向，并设专人指挥。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 拆除机构各连接、紧固件，确认连接部位松动无卡阻。 b) 机构在运输和装卸过程中，不得倒置、碰撞或受到剧烈的震动。 c) 操动机构安装、固定应牢靠，并与断路器底座标高相配合，底座或支架与基础间的垫片不宜超过3片，总厚度不应超过10mm，各垫片尺寸与基座相符且连接牢固。 d) 新SF6表计需校验合格，报警、闭锁良好，信号正确，并做记录。 e) 弹簧储能时间、储能时间继电器设置时间符合厂家技术规范，并做记录。 f) 调整测试机构辅助开关转换时间与断路器主触头动作时间之间的配合符合产品技术规定。传动信号试验符合设计要求。 g) 操动机构的零部件应齐全，各转动部分应涂以适合当地气候条件的润滑脂；掣子部位禁止使用润滑脂。 h) 非全相和防跳功能正常。 i) 断路器应能远方和就地操作，远方和就地操作之间应有闭锁。 j) 禁止空合闸。合闸弹簧储能完毕后,行程开关应能立即将电动机电源切除；合闸完毕，行程开关应将电动机电源接通。 k) 合闸弹簧储能后，牵引杆的下端或凸轮应与合闸锁扣可靠地联锁。 l) 分、合闸闭锁装置动作应灵活，复位应准确而迅速，并应开合可靠。 m) 加热、驱潮装置及控制元件的绝缘应良好，加热器与各元件、电缆及电线之间应保持足够的距离。 n) 电缆、管道排列整齐美观。
[5 empty] | 包含 | 电动机 | 包含 | 电动机检修 | 安全注意事项 | 检修前确保断开电机电源及相关设备电源并确认无电压。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 电动机固定应牢固，电机电源相序接线正确。 b) 直流电机换向器状态良好，工作正常。 c) 检查轴承、整流子磨损情况，定子与转子间的间隙应均匀，无摩擦，磨损深度不超过规定值，否则应更换。 d) 电机的联轴器、刷架、绕组接线、地角、垫片等关键部位应做好标记，电机引线做好极性（或相序）记号。 e) 对电机进行绝缘电阻测试，在交接验收时，采用 2500V 兆欧表且绝缘电阻大于10MΩ的指标；在投运后，采用 1000V 兆欧表且绝缘电阻大于 2MΩ的指标。
[5 empty] | 包含 | 油缓冲器 | 包含 | 油缓冲器检修 | 安全注意事项 | a) 工作前释放分合闸弹簧能量。 b) 工作前应断开各类电源并确认无电压。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 油缓冲器无渗漏油，油位及行程调整符合产品技术规定。 b) 缓冲器动作可靠。操动机构的缓冲器应调整适当，油缓冲器所采用的液压油应与当地的气候条件相适应。 c) 修复缸体内表、活塞外表划痕等缺陷；缓冲弹簧进行防腐处理，装配后，连接紧固。
[5 empty] | 包含 | 齿轮及链条 | 包含 | 齿轮及链条检修 | 安全注意事项 | a) 工作前释放分合闸弹簧能量。 b) 工作前断开储能电源并确认无电压。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 齿轮轴及齿轮的轮齿未损坏，无严重磨损，否则应更换。 b) 齿轮与齿轮间、齿轮与链条之间配合间隙符合厂家规定。 c) 传动链条无锈蚀，表面涂抹二硫化钼锂基脂。
[5 empty] | 包含 | 弹簧 | 包含 | 弹簧检修 | 安全注意事项 | a) 工作前释放分合闸弹簧能量。 b) 工作前断开储能电源并确认无电压。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 检查弹簧自由长度符合厂家规定，应将动作特性试验测试数据作为弹簧性能判据之一。 b) 处理弹簧表面锈蚀，涂抹二硫化钼锂基脂。
[5 empty] | 包含 | 传动及限位部件 | 包含 | 传动及限位部件检修 | 安全注意事项 | a) 工作前断开各类电源并确认无电。 b) 释放分合闸弹簧能量。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 处理传动及限位部件锈蚀、变形等。 b) 卡、销、螺栓等附件齐全无松动。 c) 转动部分涂抹润滑脂或二硫化钼锂基脂。 d) 检查传动部分的检修，检查传动连杆与转动轴无松动，润滑良好。 e) 检查拐臂和相邻的轴销的连接情况。 f) 检查卡、销、螺栓等附件无变形、无锈蚀，转动灵活连接牢固可靠，否则应更换。
[5 empty] | 包含 | 分合闸电磁铁装配 | 包含 | 分合闸电磁铁装配检修 | 安全注意事项 | a) 工作前释放分合闸弹簧能量。 b) 工作前断开各类电源并确认无电。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 按照厂家规定工艺要求进行解体与装复，确保清洁。 b) 检测并记录分、合闸线圈电阻，检测结果应符合设备技术文件要求，无明确要求时，以线圈电阻初值差不超过5%作为判据，绝缘值符合相关技术标准要求。 c) 解体检修电磁铁装配，打磨锈蚀，修整变形，擦拭干净。 d) 电磁铁动铁心（即空行程）运动行程符合产品技术规定。 e) 分合闸电磁铁装配安装，固定牢靠。 f) 对于双分闸线圈并列安装的分闸电磁铁，应注意线圈的极性。 g) 并联合闸脱扣器在合闸装置额定电源电压的85%～110%范围内，应可靠动作；并联分闸脱扣器在分闸装置额定电源电压的65%～110%（直流）或85%～110%（交流）范围内，应可靠动作；当电源电压低于额定电压的30%时，脱扣器不应脱扣。
|  |  | 包含 | 气动(气动弹簧）操动机构 | 包含 | 气动(气动弹簧）操动机构更换 | 安全注意事项 | a) 工作前应将机构压力泄至零压，将弹簧释能。 b) 拆除各二次回路前，确认均无电压。 c) 拆除机构各连接、紧固件，确认连接部位松动无卡阻，按厂家规定正确吊装设备，设置缆风绳控制方向，并设专人指挥。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 气动弹簧操动机构的基准面应水平，外观周正，与原位置保存一致。 b) 电缆、管道排列整齐美观。 c) 气水分离器及自动排污装置外观完好，管道连接牢固，接线正确。 d) 启动空气压缩机进行打压，检查气水分离器及自动排污装置应能正确动作，打开排水阀检查放出的水应不含油污。 e) 进行保压试验，24小时气压降不应超过10%，并做记录。 f) 进行空气压力系统的“气泵打压”、“重合闸闭锁”、“分合闸闭锁”等试验。检查核对气压下降值符合产品技术规定，并做记录。 g) 检验气压表及SF6表，SF6气体报警、闭锁值及其控制回路动作应符合产品技术要求，并对检测结果做记录。 h) 检查防跳机构检修，在防跳销及弹簧上涂低温润滑脂。 i) 检查防分、合闸误动销已经取出，且慢分、慢合操作无任何卡涩。 j) 进行分闸操作及重合闸操作压力降试验，符合产品技术规定，并做记录。 k) 并联合闸脱扣器在合闸装置额定电源电压的85%～110%范围内，应可靠动作；并联分闸脱扣器在分闸装置额定电源电压的65%～110%（直流）或85%～110%（交流）范围内，应可靠动作；当电源电压低于额定电压的30%时，脱扣器不应脱扣。并做记录。
[5 empty] | 包含 | 储气罐及管道 | 包含 | 储气罐及管道检修 | 安全注意事项 | a) 储气罐及管道承受压力时不得对任何受压元件进行修理与紧固。 b) 储气罐及管道检验或检修，应先释放压力后方可进行。 c) 工作前应断开各类电源并确认无电压。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 检查、清洗储气罐的罐体，内外均不得有裂纹等缺陷；处理各密封面，更换所有密封件。 b) 处理储气罐内部，使其干燥、无油污、无锈蚀。 c) 检查储气罐安全装置、阀门等，应清洁、完好、灵敏。 d) 检查储气罐紧固件齐全、完整、紧固、可靠。
[5 empty] | 包含 | 控制阀 | 包含 | 控制阀检修 | 安全注意事项 | a) 控制阀及管道承受压力时不得对任何受压元件进行修理与紧固。 b) 工作前释放机构能量。 c) 工作前应断开各类电源并确认无电压。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 管道及其相关部件的连接处标记清晰、牢固，记录准确。 b) 经检修后的阀体完好，调试合格，清理密封面，并修复划痕。 c) 新更换零部件的高、低压进气阀和排气阀为合格的新品。 d) 阀体动作灵活，装复位置严格按规定进行，各运动行程符合产品技术规定。 e) 检查分闸控制阀的活塞、阀杆、阀体，无变形、锈蚀，清理密封面，并修复划痕。 f) 装复后动作灵活，装配紧固，不漏气。 g) 对控制阀装配中的零件如掣子、圆柱销、阀杆、凸轮、导板进行检查，不符合要求的应更换。 h) 密封垫、O型圈应全部更换。
[5 empty] | 包含 | 压力开关 | 包含 | 压力开关检修 | 安全注意事项 | a) 压力开关及管道承受压力时不得对任何受压元件进行修理与紧固。 b) 工作前释放机构能量。 c) 断开压力开关相关电源并确认无电压。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 压力开关应完整无损，紧固件无松动。 b) 处理压力开关及管道等泄漏点。 c) 压力开关检修后按规定进行各项压力值试验，并满足相关要求。
[5 empty] | 包含 | 气缸 | 包含 | 气缸检修 | 安全注意事项 | a) 气缸及管道承受压力时不得对任何受压元件进行修理与紧固。 b) 工作前释放机构能量。 c) 断开压力开关相关电源并确认无电压。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 检查工作缸缸体内表、活塞及活塞杆外表，活塞杆弯曲度符合要求，否则应进行修复或更换。 b) 组装气缸，活塞杆运动应灵活，更换全部密封垫。 c) 处理气缸各密封处泄漏点。 d) 处理气缸内表面，应光滑、无划伤痕迹、无锈蚀；活塞杆无别劲，否则应修复或更换。 e) 气缸工作行程符合产品技术规定。
[5 empty] | 包含 | 分合闸电磁铁 | 包含 | 分合闸电磁铁检修 | 安全注意事项 | a) 工作前释放机构能量。 b) 工作前断开各类电源并确认无电。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 检测并记录分、合闸线圈电阻，检测结果应符合设备技术文件要求，无明确要求时，以线圈电阻初值差不超过5%作为判据，绝缘值符合相关技术标准要求。 b) 解体检修电磁铁装配，打磨锈蚀，修整变形，擦拭干净。 c) 电磁铁动铁心（即空行程）运动行程符合产品技术规定。 d) 分合闸电磁铁装配安装，固定牢靠。 e) 对于双分闸线圈并列安装的分闸电磁铁，应注意线圈的极性。 f) 并联合闸脱扣器在合闸装置额定电源电压的85%～110%范围内，应可靠动作；并联分闸脱扣器在分闸装置额定电源电压的65%～110%（直流）或85%～110%（交流）范围内，应可靠动作；当电源电压低于额定电压的30%时，脱扣器不应脱扣。并做记录。
[5 empty] | 包含 | 油缓冲器 | 包含 | 油缓冲器检修 | 安全注意事项 | a) 工作前释放机构能量。 b) 工作前应断开各类电源并确认无电压。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 检查缸体内表、活塞外表；缓冲弹簧应无锈蚀，装配后，连接无松动。 b) 处理油缓冲器渗漏点，更换油全部密封件。 c) 油缓冲器动作灵活可靠。 d) 油位及行程调整符合产品技术规定。
[5 empty] | 包含 | 传动及限位部件 | 包含 | 传动及限位部件检修 | 安全注意事项 | a) 工作前释放机构能量。 b) 工作前应断开各类电源并确认无电压。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 处理传动及限位部件锈蚀、变形等。 b) 卡、销、螺栓等附件齐全无松动。 c) 转动部分涂抹润滑脂或二流化钼。 d) 检查传动部分的检修，检查传动连杆与转动轴无松动，润滑良好。 e) 检查拐臂和相邻的轴销的连接情况检查。 f) 检查卡、销、螺栓等附件无变形、无锈蚀，转动灵活连接牢固可靠，否则应更换。
[5 empty] | 包含 | 安全阀 | 包含 | 安全阀检修 | 安全注意事项 | a) 安全阀及管道承受压力时不得对任何受压元件进行修理与紧固。 b) 工作前应将机构压力泄至零压。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 安全阀解体检修应更换全套密封件。 b) 解体检查安全阀弹簧等部件有无锈蚀、变形，必要时进行更换。 c) 安全阀动作调整：强行按下电机控制回路中的接触器，强制打压直至安全阀动作泄压，记录安全阀动作压力和复位压力。经核对校检符合产品技术规定，方可使用。 d) 安全阀调整好后，应将安全阀活塞上的锁定螺母锁紧。
[5 empty] | 包含 | 压力表 | 包含 | 压力表更换 | 安全注意事项 | a) 确认关闭压力表与储气罐之间的阀门或储气罐压力已释放。 b) 工作前确认断开压力表相关电源。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 使用的压力表应经校检合格方可使用。 b) 压力表外观良好，无破损、漏油，否则应更换。 c) 压力表及管路密封良好，处理渗漏点。 d) 电接点压力表的电气接点切换准确可靠、绝缘值符合相关技术标准要求。
| 包含 | 隔离开关单元 | 包含 | 隔离开关单元巡视 | 专业巡视要点 | a) SF6气体密度值正常，无泄漏。 b) 无异常声响或气味。 c) 分、合闸到位，指示正确。 d) 传动连杆无变形、锈蚀，连接螺栓紧固。 e) 卡、销、螺栓等附件齐全，无锈蚀、变形、缺损。 f) 机构箱密封良好。 g) 机械限位螺钉无变位，无松动，符合厂家标准要求。
|  |  | 包含 | 隔离开关单元检修 | 包含 | 隔离开关单元更换 | 安全注意事项 | a) 断开各类电源并确认无电压，机构释放能量。 b) 打开气室前，应先回收SF6气体并抽真空，对发生放电的气室，应将用高纯氮气冲洗3次。 c) 打开气室封板前，需确认气室内部已降至零压，相邻的气室根据各厂家实际情况进行降压或回收处理。 d) 打开气室后，所有人员撤离现场30min后方可继续工作，工作时人员站在上风侧，穿戴好防护用具。 e) 对户内设备，应先开启强排通风装置15min后，监测工作区域空气中SF6气体含量不得超过1000µL/L，含氧量大于18%，方可进入，工作过程中应当保持通风装置运转。 f) 吊装应按照厂家规定程序进行，选用合适的吊装设备和正确的吊点，设置缆风绳控制方向，并设专人指挥。 g) 起吊前确认连接件已拆除，对接密封面已脱胶。 h) 回收、充装SF6气体时，工作人员应在上风侧操作，必要时应穿戴好防护用具。作业环境应保持通风良好，尽量避免和减少SF6气体泄漏到工作区域。户内作业要求开启通风系统，监测工作区域空气中SF6气体含量不得超过1000µL/L，含氧量大于18%。 i) 抽真空时要有专人负责，在真空泵进气口配置电磁阀，防止误操作而引起的真空泵油倒灌。被抽真空气室附近有高压带电体时，主回路应可靠接地。 j) 抽真空的过程中，严禁对设备进行任何加压试验。 k) 抽真空设备应用经校验合格的指针式或电子液晶体真空计，严禁使用水银真空计，防止抽真空操作不当导致水银被吸入电气设备内部。 l) 从SF6气瓶中引出SF6气体时，应使用减压阀降压。运输和安装后第一次充气时，充气装置中应包括一个安全阀，以免充气压力过高引起设备损坏。 m) 避免装有SF6气体的气瓶靠近热源或受阳光暴晒。 n) 气瓶轻搬轻放，避免受到剧烈撞击。 o) 用过的SF6气瓶应关紧阀门，带上瓶帽。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 施工环境应满足要求，现场环境温度在-5℃至40℃，相对湿度不大于80%，并采取防尘防雨防潮措施。 b) 安装过程中气室暴露在空气中的时间不应超过厂家规定的最大时间，在对接、安装过程中应保持气室内部的清洁。 c) 气室开启后及时用封盖封住法兰孔。 d) 密封槽面应清洁，无杂质、划痕，新密封件完好，已用过的密封件不得重复使用。 e) 涂密封脂时，不得使其流入密封垫（圈）内侧而与SF6气体接触。 f) 波纹管的螺母紧固方式应符合厂家技术要求，室外设备密封面的连接螺栓应涂防水胶。 g) 法兰螺栓应按对角线位置依次均匀紧固并做好标记，紧固后的法兰间隙应均匀。 h) 螺栓材质及紧固力矩应符合规定或厂家要求。 i) 暂时不装配的零部件需做好防尘、防潮处理，且避免磕碰、划伤。 j) 导体、绝缘件不得有划伤、磕碰、裂纹、尖角毛刺等缺陷，擦拭绝缘子时沿高电位向低电位单向擦拭。 k) 屏蔽罩应固定牢固。 l) 对接、安装过程中气室内部应清洁。 m) 检查并记录隔离开关触头插入深度、三相分合闸不同期值等机械尺寸，符合产品技术规定。 n) 分合闸位置指示正确。 o) 回路电阻值测试合格。 p) 回收、抽真空及充气前，检查SF6充放气逆止阀顶杆和阀心，更换使用过的密封圈。 q) 回收、充气装置中的软管和电气设备的充气接头应连接可靠，管路接头连接后抽真空进行密封性检查。 r) 充装SF6气体时，周围环境的相对湿度应不大于80%。 s) SF6气体应经检测合格（含水量≤40μL/L、纯度≥99.8%（质量分数）），充气管道和接头应进行清洁、干燥处理，充气时应防止空气混入。 t) 气室抽真空及密封性检查应按照厂家要求进行，厂家无明确规定时，抽真空至133Pa以下并继续抽真空30min，停泵30min，记录真空度（A)，再隔5h，读真空度（B)，若(B)－(A)值<133Pa，则可认为合格，否则应进行处理并重新抽真空至合格为止。 u) 选用的真空泵其功率等技术参数应能满足气室抽真空的最低要求，管径大小及强度、管道长度、接头口径应与被抽真空的气室大小相匹配。 v) 设备抽真空时，严禁用抽真空的时间长短来估计真空度，抽真空所连接的管路一般不超过5米。 w) 对国产气体宜采用液相法充气（将钢瓶放倒，底部垫高约30°），使钢瓶的出口处于液相。对于进口气体，可以采用气相法充气。 x) 充气速率不宜过快，以气瓶底部不结霜为宜。环境温度较低时，液态SF6气体不易气化，可对钢瓶加热（不能超过40℃），提高充气速度。 y) 对使用混合气体的断路器，气体混合比例应符合产品技术规定。 z) 当气瓶内压力降至0.1MPa时，应停止充气。充气完毕后，应称钢瓶的质量，以计算断路器内气体的质量，瓶内剩余气体质量应标出。 aa) 充气24小时之后应进行密封性试验。 bb) 充气完毕静置24小时后进行SF6湿度检测、纯度检测，必要时进行SF6分解产物检测。
|  |  | 包含 | 隔离开关导电部分 | 包含 | 隔离开关导电部分检修 | 安全注意事项 | a) 断开相关的各类电源并确认无电压。 b) 打开气室前，应先回收SF6气体并抽真空，对发生放电的气室，应将用高纯氮气冲洗3次。 c) 打开气室封板前，需确认气室内部已降至零压，相邻的气室根据各厂家实际情况进行降压或回收处理。 d) 打开气室后，所有人员撤离现场30min后方可继续工作，工作时人员站在上风侧，穿戴好防护用具。 e) 对户内设备，应先开启强排通风装置15min后，监测工作区域空气中SF6气体含量不得超过1000µL/L，含氧量大于18%，方可进入，工作过程中应当保持通风装置运转。 f) 吊装应按照厂家规定程序进行，选用合适的吊装设备和正确的吊点，设置缆风绳控制方向，并设专人指挥。 g) 起吊前确认连接件已拆除，对接密封面已脱胶。 h) 回收、充装SF6气体时，工作人员应在上风侧操作，必要时应穿戴好防护用具。作业环境应保持通风良好，尽量避免和减少SF6气体泄漏到工作区域。户内作业要求开启通风系统，监测工作区域空气中SF6气体含量不得超过1000µL/L，含氧量大于18%。 i) 抽真空时要有专人负责，在真空泵进气口配置电磁阀，防止误操作而引起的真空泵油倒灌。被抽真空气室附近有高压带电体时，主回路应可靠接地。 j) 抽真空的过程中，严禁对设备进行任何加压试验。 k) 抽真空设备应用经校验合格的指针式或电子液晶体真空计，严禁使用水银真空计，防止抽真空操作不当导致水银被吸入电气设备内部。 l) 从SF6气瓶中引出SF6气体时，应使用减压阀降压。运输和安装后第一次充气时，充气装置中应包括一个安全阀，以免充气压力过高引起设备损坏。 m) 避免装有SF6气体的气瓶靠近热源或受阳光暴晒。 n) 气瓶轻搬轻SF6放，避免受到剧烈撞击。 o) 用过的SF6气瓶应关紧阀门，带上瓶帽。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 施工环境应满足要求，现场环境温度在-5℃至40℃，相对湿度不大于80%，并采取防尘防雨防潮措施。 b) 安装过程中气室暴露在空气中的时间不应超过厂家规定的最大时间，在对接、安装过程中应保持气室内部的清洁。 c) 气室开启后及时用封盖封住法兰孔。 d) 密封槽面应清洁，无杂质、划痕，新密封件完好，已用过的密封件不得重复使用。 e) 涂密封脂时，不得使其流入密封垫（圈）内侧而与SF6气体接触。 f) 波纹管的螺母紧固方式应符合厂家技术要求，室外设备密封面的连接螺栓应涂防水胶。 g) 法兰螺栓应按对角线位置依次均匀紧固并做好标记，紧固后的法兰间隙应均匀。 h) 螺栓材质及紧固力矩应符合规定或厂家要求。 i) 确认导体和屏蔽罩紧固良好，表面圆滑无尖角毛刺及划碰伤。 j) 触头表面镀银无脱落起泡。 k) 操作拉杆表面无划碰伤、裂纹或闪络痕迹。 l) 三工位刀闸触头动作符合厂家技术规定。 m) 合分闸操作灵活，无卡涩。 n) 回路电阻值符合厂家技术要求。 o) 分合闸位置符合厂家技术要求。 p) 检查并记录隔离开关触头插入深度、三相分合闸不同期值等机械尺寸，符合产品技术规定。 q) 回收、抽真空及充气前，检查SF6充放气逆止阀顶杆和阀心，更换使用过的密封圈。 r) 回收、充气装置中的软管和电气设备的充气接头应连接可靠，管路接头连接后抽真空进行密封性检查。 s) 充装SF6气体时，周围环境的相对湿度应不大于80%。 t) SF6气体应经检测合格（含水量≤40μL/L、纯度≥99.8%（质量分数）），充气管道和接头应进行清洁、干燥处理，充气时应防止空气混入。 u) 气室抽真空及密封性检查应按照厂家要求进行，厂家无明确规定时，抽真空至133Pa以下并继续抽真空30min，停泵30min，记录真空度（A)，再隔5h，读真空度（B)，若(B)－(A)值<133Pa，则可认为合格，否则应进行处理并重新抽真空至合格为止。 v) 选用的真空泵其功率等技术参数应能满足气室抽真空的最低要求，管径大小及强度、管道长度、接头口径应与被抽真空的气室大小相匹配。 w) 设备抽真空时，严禁用抽真空的时间长短来估计真空度，抽真空所连接的管路一般不超过5米。 x) 对国产气体宜采用液相法充气（将钢瓶放倒，底部垫高约30°），使钢瓶的出口处于液相。对于进口气体，可以采用气相法充气。 y) 充气速率不宜过快，以气瓶底部不结霜为宜。环境温度较低时，液态SF6气体不易气化，可对钢瓶加热（不能超过40℃），提高充气速度。 z) 对使用混合气体的断路器，气体混合比例应符合产品技术规定。 aa) 当气瓶内压力降至0.1MPa时，应停止充气。充气完毕后，应称钢瓶的质量，以计算断路器内气体的质量，瓶内剩余气体质量应标出。 bb) 充气24小时之后应进行密封性试验。 cc) 充气完毕静置24小时后进行SF6湿度检测、纯度检测，必要时进行SF6气体分解产物检测。
|  |  | 包含 | 操动机构 | 包含 | 操动机构检修 | 安全注意事项 | a) 断开相关的各类电源并确认无电压。 b) 机构释放能量。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 机构拐臂、拉杆无锈蚀变形，分合闸指示位置正常。 b) 快速机构弹簧合分闸位置尺寸符合厂家技术要求，缓冲器功能正常，快速机构弹簧自由长度符合厂家设计要求。 c) 轴连接部位动作顺畅无磨损情况，开口销或挡圈安装良好，符合厂家要求，合分闸限位紧固是否牢固，尺寸符合厂家要求。 d) 传动部位丝杠无磨损锈蚀，涂抹润滑油。 e) 电机参数符合要求，无烧损，齿轮啮合正常，无断齿。 f) 电机轴承、整流子无磨损，定子与转子间的间隙均匀，无摩擦，磨损深度不超过规定值。 g) 电机绝缘电阻、直流电阻符合相关技术标准要求。 h) 机构箱密封良好。 i) 检查并记录隔离开关三相分合闸不同期值等机械尺寸，应符合产品技术规定。 j) 验证五防等电气闭锁功能正常。
| 包含 | 接地开关单元 | 包含 | 接地开关单元巡视 | 专业巡视要点 | a) SF6气体密度值正常，无泄漏。 b) 无异常声响或气味。 c) 分、合闸到位，指示正确。 d) 传动连杆无变形、锈蚀，连接螺栓紧固。 e) 卡、销、螺栓等附件齐全，无锈蚀、变形、缺损。 f) 机构箱密封情况良好。 g) 接地连接良好。 h) 机械限位螺钉无变位，无松动，符合厂家标准要求。
|  |  | 包含 | 接地开关单元检修 | 包含 | 接地开关单元更换 | 安全注意事项 | a) 断开各类电源并确认无电压，机构释放能量。 b) 打开气室前，应先回收SF6气体并抽真空，对发生放电的气室，应将用高纯氮气冲洗3次。 c) 打开气室封板前，需确认气室内部已降至零压，相邻的气室根据各厂家实际情况进行降压或回收处理。 d) 打开气室后，所有人员撤离现场30min后方可继续工作，工作时人员站在上风侧，穿戴好防护用具。 e) 对户内设备，应先开启强排通风装置15min后，监测工作区域空气中SF6气体含量不得超过1000µL/L，含氧量大于18%，方可进入，工作过程中应当保持通风装置运转。 f) 吊装应按照厂家规定程序进行，选用合适的吊装设备和正确的吊点，设置缆风绳控制方向，并设专人指挥。 g) 起吊前确认连接件已拆除，对接密封面已脱胶。 h) 回收、充装SF6气体时，工作人员应在上风侧操作，必要时应穿戴好防护用具。作业环境应保持通风良好，尽量避免和减少SF6气体泄漏到工作区域。户内作业要求开启通风系统，监测工作区域空气中SF6气体含量不得超过1000µL/L，含氧量大于18%。 i) 抽真空时要有专人负责，在真空泵进气口配置电磁阀，防止误操作而引起的真空泵油倒灌。被抽真空气室附近有高压带电体时，主回路应可靠接地。 j) 抽真空的过程中，严禁对设备进行任何加压试验。 k) 抽真空设备应用经校验合格的指针式或电子液晶体真空计，严禁使用水银真空计，防止抽真空操作不当导致水银被吸入电气设备内部。 l) 从SF6气瓶中引出SF6气体时，应使用减压阀降压。运输和安装后第一次充气时，充气装置中应包括一个安全阀，以免充气压力过高引起设备损坏。 m) 避免装有SF6气体的气瓶靠近热源或受阳光暴晒。 n) 气瓶轻搬轻放，避免受到剧烈撞击。 o) 用过的SF6气瓶应关紧阀门，带上瓶帽。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 施工环境应满足要求，现场环境温度在-5℃至40℃，相对湿度不大于80%，并采取防尘防雨防潮措施。 b) 安装过程中气室暴露在空气中的时间不应超过厂家规定的最大时间，在对接、安装过程中应保持气室内部的清洁。 c) 气室开启后及时用封盖封住法兰孔。 d) 密封槽面应清洁，无杂质、划痕，新密封件完好，已用过的密封件不得重复使用。 e) 涂密封脂时，不得使其流入密封垫（圈）内侧而与SF6气体接触。 f) 波纹管的螺母紧固方式应符合厂家技术要求，室外设备密封面的连接螺栓应涂防水胶。 g) 法兰螺栓应按对角线位置依次均匀紧固并做好标记，紧固后的法兰间隙应均匀。 h) 螺栓材质及紧固力矩应符合规定或厂家要求。 i) 暂时不装配的零部件需做好防尘、防潮处理，且避免磕碰、划伤。 j) 导体、绝缘件不得有划伤、磕碰、裂纹、尖角毛刺等缺陷，擦拭绝缘子时沿高电位向低电位单向擦拭。 k) 屏蔽罩固定牢固。 l) 确保对接、安装过程中气室内部的清洁。 m) 检查并记录接地开关触头插入深度、三相分合闸不同期值等机械尺寸，应符合产品技术规定。 n) 分合闸位置指示正确。 o) 回路电阻值测试合格。 p) 回收、抽真空及充气前，检查SF6充放气逆止阀顶杆和阀心，更换使用过的密封圈。 q) 回收、充气装置中的软管和电气设备的充气接头应连接可靠，管路接头连接后抽真空进行密封性检查。 r) 充装SF6气体时，周围环境的相对湿度应不大于80%。 s) SF6气体应经检测合格（含水量≤40μL/L、纯度≥99.8%（质量分数）），充气管道和接头应进行清洁、干燥处理，充气时应防止空气混入。 t) 气室抽真空及密封性检查应按照厂家要求进行，厂家无明确规定时，抽真空至133Pa以下并继续抽真空30min，停泵30min，记录真空度（A)，再隔5h，读真空度（B)，若(B)－(A)值<133Pa，则可认为合格，否则应进行处理并重新抽真空至合格为止。 u) 选用的真空泵其功率等技术参数应能满足气室抽真空的最低要求，管径大小及强度、管道长度、接头口径应与被抽真空的气室大小相匹配。 v) 设备抽真空时，严禁用抽真空的时间长短来估计真空度，抽真空所连接的管路一般不超过5米。 w) 对国产气体宜采用液相法充气（将钢瓶放倒，底部垫高约30°），使钢瓶的出口处于液相。对于进口气体，可以采用气相法充气。 x) 充气速率不宜过快，以气瓶底部不结霜为宜。环境温度较低时，液态SF6气体不易气化，可对钢瓶加热（不能超过40℃），提高充气速度。 y) 对使用混合气体的断路器，气体混合比例应符合产品技术规定。 z) 当气瓶内压力降至0.1MPa时，应停止充气。充气完毕后，应称钢瓶的质量，以计算断路器内气体的质量，瓶内剩余气体质量应标出。 aa) 充气24小时之后应进行密封性试验。 bb) 充气完毕静置24小时后进行SF6湿度检测、纯度检测，必要时进行SF6气体分解产物检测。
|  |  | 包含 | 导电系统 | 包含 | 导电系统检修 | 安全注意事项 | a) 断开各类电源并确认无电压，机构释放能量。 b) 打开气室前，应先回收SF6气体并抽真空，对发生放电的气室，应将用高纯氮气冲洗3次。 c) 打开气室封板前，需确认气室内部已降至零压，相邻的气室根据各厂家实际情况进行降压或回收处理。 d) 打开气室后，所有人员撤离现场30min后方可继续工作，工作时人员站在上风侧，穿戴好防护用具。 e) 对户内设备，应先开启强排通风装置15min后，监测工作区域空气中SF6气体含量不得超过1000µL/L，含氧量大于18%，方可进入，工作过程中应当保持通风装置运转。 f) 吊装应按照厂家规定程序进行，选用合适的吊装设备和正确的吊点，设置缆风绳控制方向，并设专人指挥。 g) 起吊前确认连接件已拆除，对接密封面已脱胶。 h) 回收、充装SF6气体时，工作人员应在上风侧操作，必要时应穿戴好防护用具。作业环境应保持通风良好，尽量避免和减少SF6气体泄漏到工作区域。户内作业要求开启通风系统，监测工作区域空气中SF6气体含量不得超过1000µL/L，含氧量大于18%。 i) 抽真空时要有专人负责，在真空泵进气口配置电磁阀，防止误操作而引起的真空泵油倒灌。被抽真空气室附近有高压带电体时，主回路应可靠接地。 j) 抽真空的过程中，严禁对设备进行任何加压试验。 k) 抽真空设备应用经校验合格的指针式或电子液晶体真空计，严禁使用水银真空计，防止抽真空操作不当导致水银被吸入电气设备内部。 l) 从SF6气瓶中引出SF6气体时，应使用减压阀降压。运输和安装后第一次充气时，充气装置中应包括一个安全阀，以免充气压力过高引起设备损坏。 m) 避免装有SF6气体的气瓶靠近热源或受阳光暴晒。 n) 气瓶轻搬轻放，避免受到剧烈撞击。 o) 用过的SF6气瓶应关紧阀门，带上瓶帽。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 施工环境应满足要求，现场环境温度在-5℃至40℃，相对湿度不大于80%，并采取防尘防雨防潮措施。 b) 安装过程中气室暴露在空气中的时间不应超过厂家规定的最大时间，在对接、安装过程中应保持气室内部的清洁。 c) 气室开启后及时用封盖封住法兰孔。 d) 密封槽面应清洁，无杂质、划痕，新密封件完好，已用过的密封件不得重复使用。 e) 涂密封脂时，不得使其流入密封垫（圈）内侧而与SF6气体接触。 f) 波纹管的螺母紧固方式应符合厂家技术要求，室外设备密封面的连接螺栓应涂防水胶。 g) 法兰螺栓应按对角线位置依次均匀紧固并做好标记，紧固后的法兰间隙应均匀。 h) 螺栓材质及紧固力矩应符合规定或厂家要求。 i) 确认合分闸位置及尺寸符合厂家技术要求。 j) 测量合分闸力矩，确认无偏心、卡涩。 k) 确认导体和屏蔽罩紧固良好符合厂家要求，表面圆滑无尖角毛刺及划碰伤。 l) 触头表面镀银无脱落起泡。 m) 回路电阻值符合厂家技术要求。 n) 分合闸位置符合厂家技术要求。 o) 检查并记录隔离开关触头插入深度、三相分合闸不同期值等机械尺寸，应符合产品技术规定。 p) 操作拉杆表面无划碰伤、裂纹或闪络痕迹。 q) 抽真空及充气前，检查SF6充放气逆止阀顶杆和阀心，更换使用过的密封圈。 r) 回收、充气装置中的软管和电气设备的充气接头应连接可靠，管路接头连接后抽真空进行密封性检查。 s) 充装SF6气体时，周围环境的相对湿度应不大于80%。 t) SF6气体应经检测合格（含水量≤40μL/L、纯度≥99.8%（质量分数）），充气管道和接头应进行清洁、干燥处理，充气时应防止空气混入。 u) 气室抽真空及密封性检查应按照厂家要求进行，厂家无明确规定时，抽真空至133Pa以下并继续抽真空30min，停泵30min，记录真空度（A)，再隔5h，读真空度（B)，若(B)－(A)值<133Pa，则可认为合格，否则应进行处理并重新抽真空至合格为止。 v) 选用的真空泵其功率等技术参数应能满足气室抽真空的最低要求，管径大小及强度、管道长度、接头口径应与被抽真空的气室大小相匹配。 w) 设备抽真空时，严禁用抽真空的时间长短来估计真空度，抽真空所连接的管路一般不超过5米。 x) 对国产气体宜采用液相法充气（将钢瓶放倒，底部垫高约30°），使钢瓶的出口处于液相。对于进口气体，可以采用气相法充气。 y) 充气速率不宜过快，以气瓶底部不结霜为宜。环境温度较低时，液态SF6气体不易气化，可对钢瓶加热（不能超过40℃），提高充气速度。 z) 对使用混合气体的断路器，气体混合比例应符合产品技术规定。 aa) 当气瓶内压力降至0.1MPa时，应停止充气。充气完毕后，应称钢瓶的质量，以计算断路器内气体的质量，瓶内剩余气体质量应标出。 bb) 充气24小时之后应进行密封性试验。 cc) 充气完毕静置24小时后进行SF6湿度检测、纯度检测，必要时进行SF6气体分解产物检测。
|  |  | 包含 | 操动机构 | 包含 | 操动机构检修 | 安全注意事项 | a) 断开相关的各类电源并确认无电压。 b) 机构释放能量。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 机构拐臂、拉杆无锈蚀变形，分合闸指示位置正常。 b) 快速机构弹簧合分闸位置尺寸符合厂家技术要求，缓冲器功能正常，快速机构弹簧自由长度符合厂家设计要求。 c) 轴连接部位动作顺畅无磨损情况，开口销或挡圈安装良好，符合厂家要求，合分闸限位紧固是否牢固，尺寸符合厂家要求。 d) 传动部位丝杠无磨损锈蚀，涂抹润滑油。 e) 电机参数符合要求，无烧损，齿轮啮合正常，无断齿。 f) 电机轴承、整流子无磨损，定子与转子间的间隙均匀，无摩擦，磨损深度不超过规定值。 g) 电机绝缘电阻、直流电阻符合相关技术标准要求。 h) 确认二次接线是否牢靠，内部二次元件无异常，辅助开关触点是无烧损、接触不良。 i) 机构箱密封良好。 j) 检查并记录隔离开关三相分合闸不同期值等机械尺寸，应符合产品技术规定。 k) 验证五防等电气闭锁功能正常。
| 包含 | 电流互感器单元 | 包含 | 电流互感器单元巡视 | 专业巡视要点 | a) SF6气体密度值正常，无泄漏。 b) 无异常声响或气味。 c) 二次电缆接头盒密封良好。
|  |  | 包含 | 电流互感器单元检修 | 包含 | 电流互感器单元更换 | 安全注意事项 | a) 断开相关的各类电源并确认无电压。 b) 打开气室前，应先回收SF6气体并抽真空，对发生放电的气室，应将用高纯氮气冲洗3次。 c) 打开气室封板前，需确认气室内部已降至零压，相邻的气室根据各厂家实际情况进行降压或回收处理。 d) 打开气室后，所有人员撤离现场30min后方可继续工作，工作时人员站在上风侧，穿戴好防护用具。 e) 对户内设备，应先开启强排通风装置15min后，监测工作区域空气中SF6气体含量不得超过1000µL/L，含氧量大于18%，方可进入，工作过程中应当保持通风装置运转。 f) 吊装应按照厂家规定程序进行，选用合适的吊装设备和正确的吊点，设置缆风绳控制方向，并设专人指挥。 g) 起吊前确认连接件已拆除，对接密封面已脱胶。 h) 回收、充装SF6气体时，工作人员应在上风侧操作，必要时应穿戴好防护用具。作业环境应保持通风良好，尽量避免和减少SF6气体泄漏到工作区域。户内作业要求开启通风系统，监测工作区域空气中SF6气体含量不得超过1000µL/L，含氧量大于18%。 i) 抽真空时要有专人负责，在真空泵进气口配置电磁阀，防止误操作而引起的真空泵油倒灌。被抽真空气室附近有高压带电体时，主回路应可靠接地。 j) 抽真空的过程中，严禁对设备进行任何加压试验。 k) 抽真空设备应用经校验合格的指针式或电子液晶体真空计，严禁使用水银真空计，防止抽真空操作不当导致水银被吸入电气设备内部。 l) 从SF6气瓶中引出SF6气体时，应使用减压阀降压。运输和安装后第一次充气时，充气装置中应包括一个安全阀，以免充气压力过高引起设备损坏。 m) 避免装有SF6气体的气瓶靠近热源或受阳光暴晒。 n) 气瓶轻搬轻放，避免受到剧烈撞击。 o) 用过的SF6气瓶应关紧阀门，带上瓶帽。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 施工环境应满足要求，现场环境温度在-5℃至40℃，相对湿度不大于80%，并采取防尘防雨防潮措施。 b) 安装过程中气室暴露在空气中的时间不应超过厂家规定的最大时间，在对接、安装过程中应保持气室内部的清洁。 c) 气室开启后及时用封盖封住法兰孔。 d) 密封槽面应清洁，无杂质、划痕，新密封件完好，已用过的密封件不得重复使用。 e) 涂密封脂时，不得使其流入密封垫（圈）内侧而与SF6气体接触。 f) 波纹管的螺母紧固方式应符合厂家技术要求，室外设备密封面的连接螺栓应涂防水胶。 g) 法兰螺栓应按对角线位置依次均匀紧固并做好标记，紧固后的法兰间隙应均匀。 h) 螺栓材质及紧固力矩应符合规定或厂家要求。 i) 暂时不装配的零部件需做好防尘、防潮处理，且避免磕碰、划伤。 j) 导体、绝缘件不得有划伤、磕碰、裂纹、尖角毛刺等缺陷，擦拭绝缘子时沿高电位向低电位单向擦拭。 k) 线圈参数及外形尺寸满足设计要求。 l) 安装时注意线圈的极性正确。 m) 对接完成后根据厂家要求调整本体间隔中心水平高度。 n) 插接的导体应对中，并保证插入量符合厂家设计要求。 o) 确保对接、安装过程中气室内部的清洁。 p) 回收、抽真空及充气前，检查SF6充放气逆止阀顶杆和阀心，更换使用过的密封圈。 q) 回收、充气装置中的软管和电气设备的充气接头应连接可靠，管路接头连接后抽真空进行密封性检查。 r) 充装SF6气体时，周围环境的相对湿度应不大于80%。 s) SF6气体应经检测合格（含水量≤40μL/L、纯度≥99.8%（质量分数）），充气管道和接头应进行清洁、干燥处理，充气时应防止空气混入。 t) 气室抽真空及密封性检查应按照厂家要求进行，厂家无明确规定时，抽真空至133Pa以下并继续抽真空30min，停泵30min，记录真空度（A)，再隔5h，读真空度（B)，若(B)－(A)值<133Pa，则可认为合格，否则应进行处理并重新抽真空至合格为止。 u) 选用的真空泵其功率等技术参数应能满足气室抽真空的最低要求，管径大小及强度、管道长度、接头口径应与被抽真空的气室大小相匹配。 v) 设备抽真空时，严禁用抽真空的时间长短来估计真空度，抽真空所连接的管路一般不超过5米。 w) 对国产气体宜采用液相法充气（将钢瓶放倒，底部垫高约30°），使钢瓶的出口处于液相。对于进口气体，可以采用气相法充气。 x) 充气速率不宜过快，以气瓶底部不结霜为宜。环境温度较低时，液态SF6气体不易气化，可对钢瓶加热（不能超过40℃），提高充气速度。 y) 对使用混合气体的断路器，气体混合比例应符合产品技术规定。 z) 当气瓶内压力降至0.1MPa时，应停止充气。充气完毕后，应称钢瓶的质量，以计算断路器内气体的质量，瓶内剩余气体质量应标出。 aa) 充气24小时之后应进行密封性试验。 bb) 充气完毕静置24小时后进行SF6湿度检测、纯度检测，必要时进行SF6气体分解产物检测。 cc) 二次接线盒密封良好，二次接线正确、牢固。 dd) 电流互感器二次线圈严禁开路。 ee) 光电互感器光纤传光性能检验合格。 ff) 对于外置式纯光纤互感器做好防紫外线措施。
|  |  | 包含 | 二次接线盒 | 包含 | 二次接线盒检修 | 安全注意事项 | 电源侧已断开，并采取可靠措施。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 接线端子防护罩无腐蚀、变形，防水、封堵良好。 b) 接线端子外观应完好，无划伤。 c) 螺栓材质及紧固力矩应符合规定或厂家要求。 d) 二次接线正确、牢固，采取防松措施。 e) 电流互感器的冷压端头之间应留有足够的空气绝缘间隙，不得触碰、短接。 f) 电流互感器二次线圈严禁开路，备用绕组二次线全部引出至汇控柜，短接后一点接地。 g) 光电互感器光纤传光性能检验合格。
| 包含 | 电压互感器单元 | 包含 | 电压互感器单元巡视 | 专业巡视要点 | a) SF6气体密度值正常，无泄漏。 b) 无异常声响或气味。 c) 二次电缆接头盒密封良好。
|  |  | 包含 | 电压互感器单元检修 | 包含 | 电压互感器单元更换 | 安全注意事项 | a) 断开相关的各类电源并确认无电压。 b) 打开气室前，应先回收SF6气体并抽真空，对发生放电的气室，应将用高纯氮气冲洗3次。 c) 打开气室封板前，需确认气室内部已降至零压，相邻的气室根据各厂家实际情况进行降压或回收处理。 d) 打开气室后，所有人员撤离现场30min后方可继续工作，工作时人员站在上风侧，穿戴好防护用具。 e) 对户内设备，应先开启强排通风装置15min后，监测工作区域空气中SF6气体含量不得超过1000µL/L，含氧量大于18%，方可进入，工作过程中应当保持通风装置运转。 f) 吊装应按照厂家规定程序进行，选用合适的吊装设备和正确的吊点，设置缆风绳控制方向，并设专人指挥。 g) 起吊前确认连接件已拆除，对接密封面已脱胶。 h) 回收、充装SF6气体时，工作人员应在上风侧操作，必要时应穿戴好防护用具。作业环境应保持通风良好，尽量避免和减少SF6气体泄漏到工作区域。户内作业要求开启通风系统，监测工作区域空气中SF6气体含量不得超过1000µL/L，含氧量大于18%。 i) 抽真空时要有专人负责，在真空泵进气口配置电磁阀，防止误操作而引起的真空泵油倒灌。被抽真空气室附近有高压带电体时，主回路应可靠接地。 j) 抽真空的过程中，严禁对设备进行任何加压试验。 k) 抽真空设备应用经校验合格的指针式或电子液晶体真空计，严禁使用水银真空计，防止抽真空操作不当导致水银被吸入电气设备内部。 l) 从SF6气瓶中引出SF6气体时，应使用减压阀降压。运输和安装后第一次充气时，充气装置中应包括一个安全阀，以免充气压力过高引起设备损坏。 m) 避免装有SF6气体的气瓶靠近热源或受阳光暴晒。 n) 气瓶轻搬轻放，避免受到剧烈撞击。 o) 用过的SF6气瓶应关紧阀门，带上瓶帽。 p) 确认电压回路中已串接刀闸常开节点。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 施工环境应满足要求，现场环境温度在-5℃至40℃，相对湿度不大于80%，并采取防尘防雨防潮措施。 b) 安装过程中气室暴露在空气中的时间不应超过厂家规定的最大时间，在对接、安装过程中应保持气室内部的清洁。 c) 气室开启后及时用封盖封住法兰孔。 d) 密封槽面应清洁，无杂质、划痕，新密封件完好，已用过的密封件不得重复使用。 e) 涂密封脂时，不得使其流入密封垫（圈）内侧而与SF6气体接触。 f) 波纹管的螺母紧固方式应符合厂家技术要求，室外设备密封面的连接螺栓应涂防水胶。 g) 法兰螺栓应按对角线位置依次均匀紧固并做好标记，紧固后的法兰间隙应均匀。 h) 螺栓材质及紧固力矩应符合规定或厂家要求。安装过程中气室暴露在空气中的时间不应超过厂家规定的最大时间，且本体内部应确保清洁。 i) 暂时不装配的零部件需做好防尘、防潮处理，且避免磕碰、划伤。 j) 电压互感器铭牌参数（变比、绝缘水平、准确级、额定容量）及安装尺寸满足设计要求，伏安特性需与其他电压互感器保持一致，并符合反措要求。 k) 导体、绝缘件不得有划伤、磕碰、裂纹、尖角毛刺等缺陷，擦拭绝缘子时沿高电位向低电位单向擦拭。 l) 插接的导体应对中，并保证插入量符合厂家设计要求。 m) 确保对接、安装过程中气室内部的清洁。 n) 回收、抽真空及充气前，检查 SF6充放气逆止阀顶杆和阀心，更换使用过的密封圈。 o) 回收、充气装置中的软管和电气设备的充气接头应连接可靠，管路接头连接后抽真空进行密封性检查。 p) 充装SF6气体时，周围环境的相对湿度应不大于80%。 q) SF6气体应经检测合格（含水量≤40μL/L、纯度≥99.8%（质量分数）），充气管道和接头应进行清洁、干燥处理，充气时应防止空气混入。 r) 气室抽真空及密封性检查应按照厂家要求进行，厂家无明确规定时，抽真空至133Pa以下并继续抽真空30min，停泵30min，记录真空度（A)，再隔5h，读真空度（B)，若(B)－(A)值<133Pa，则可认为合格，否则应进行处理并重新抽真空至合格为止。 s) 选用的真空泵其功率等技术参数应能满足气室抽真空的最低要求，管径大小及强度、管道长度、接头口径应与被抽真空的气室大小相匹配。 t) 设备抽真空时，严禁用抽真空的时间长短来估计真空度，抽真空所连接的管路一般不超过5米。 u) 对国产气体宜采用液相法充气（将钢瓶放倒，底部垫高约30°），使钢瓶的出口处于液相。对于进口气体，可以采用气相法充气。 v) 充气速率不宜过快，以气瓶底部不结霜为宜。环境温度较低时，液态SF6气体不易气化，可对钢瓶加热（不能超过40℃），提高充气速度。 w) 对使用混合气体的断路器，气体混合比例应符合产品技术规定。 x) 当气瓶内压力降至0.1MPa时，应停止充气。充气完毕后，应称钢瓶的质量，以计算断路器内气体的质量，瓶内剩余气体质量应标出。 y) 充气24小时之后应进行密封性试验。 z) 充气完毕静置24小时后进行SF6湿度检测、纯度检测，必要时进行SF6气体分解产物检测。 aa) 共箱电压互感器一次相序标示明确，并与其绕组二次接线对应。 bb) 二次接线盒密封良好，内部接线正确、牢固。 cc) 互感器外壳接地良好。 dd) 电压互感器二次线圈严禁短路。 ee) 光电互感器光纤传光性能检验合格。
|  |  | 包含 | 二次接线盒 | 包含 | 二次接线盒检修 | 安全注意事项 | a) 工作前防止人员低压触电伤害。 b) 电源发生接地、短路等故障。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 接线端子防护罩无腐蚀、无变形，防水、封堵良好。 b) 接线端子外观应完好，无划伤等缺陷。 c) 螺栓材质及紧固力矩应符合规定或厂家要求。 d) 二次接线正确、牢固，一次绕组末端接地良好。 e) 电压互感器的冷压端头之间应留有足够的空气绝缘间隙，不得触碰、短接。 f) 电压互感器二次线圈运行时严禁短路。 g) 光电互感器光纤传光性能检验合格。
| 包含 | 避雷器单元 | 包含 | 避雷器单元巡视 | 专业巡视要点 | a) SF6气体密度值正常，无泄漏。 b) 无异常声响或气味。 c) 放电计数器（在线监测装置）无锈蚀、破损，密封良好，内部无积水，固定螺栓（计数器接地端）紧固，无松动、锈蚀。 d) 泄漏电流不超过规定值的10%，三相泄漏电流无明显差异。 e) 计数器（在线监测装置）二次电缆封堵可靠，无破损，电缆保护管固定可靠、无锈蚀、开裂。 f) 避雷器与放电计数器（在线监测装置）连接线连接良好，截面积满足要求。
|  |  | 包含 | 避雷器单元检修 | 包含 | 避雷器单元更换 | 安全注意事项 | a) 断开相关的各类电源并确认无电压。 b) 打开气室前，应先回收SF6气体并抽真空，对发生放电的气室，应将用高纯氮气冲洗3次。 c) 打开气室封板前，需确认气室内部已降至零压，相邻的气室根据各厂家实际情况进行降压或回收处理。 d) 打开气室后，所有人员撤离现场30min后方可继续工作，工作时人员站在上风侧，穿戴好防护用具。 e) 对户内设备，应先开启强排通风装置15min后，监测工作区域空气中SF6气体含量不得超过1000µL/L，含氧量大于18%，方可进入，工作过程中应当保持通风装置运转。 f) 吊装应按照厂家规定程序进行，选用合适的吊装设备和正确的吊点，设置缆风绳控制方向，并设专人指挥。 g) 起吊前确认连接件已拆除，对接密封面已脱胶。 h) 回收、充装SF6气体时，工作人员应在上风侧操作，必要时应穿戴好防护用具。作业环境应保持通风良好，尽量避免和减少SF6气体泄漏到工作区域。户内作业要求开启通风系统，监测工作区域空气中SF6气体含量不得超过1000µL/L，含氧量大于18%。 i) 抽真空时要有专人负责，在真空泵进气口配置电磁阀，防止误操作而引起的真空泵油倒灌。被抽真空气室附近有高压带电体时，主回路应可靠接地。 j) 抽真空的过程中，严禁对设备进行任何加压试验。 k) 抽真空设备应用经校验合格的指针式或电子液晶体真空计，严禁使用水银真空计，防止抽真空操作不当导致水银被吸入电气设备内部。 l) 从SF6气瓶中引出SF6气体时，应使用减压阀降压。运输和安装后第一次充气时，充气装置中应包括一个安全阀，以免充气压力过高引起设备损坏。 m) 避免装有SF6气体的气瓶靠近热源或受阳光暴晒。 n) 气瓶轻搬轻放，避免受到剧烈撞击。 o) 用过的SF6气瓶应关紧阀门，带上瓶帽。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 施工环境应满足要求，现场环境温度在-5℃至40℃，相对湿度不大于80%，并采取防尘防雨防潮措施。 b) 安装过程中气室暴露在空气中的时间不应超过厂家规定的最大时间，在对接、安装过程中应保持气室内部的清洁。 c) 气室开启后及时用封盖封住法兰孔。 d) 安装时避雷器气室压力应降低至厂家规定值。 e) 密封槽面应清洁，无杂质、划痕，新密封件完好，已用过的密封件不得重复使用。 f) 涂密封脂时，不得使其流入密封垫（圈）内侧而与SF6气体接触。 g) 波纹管的螺母紧固方式应符合厂家技术要求，室外设备密封面的连接螺栓应涂防水胶。 h) 法兰螺栓应按对角线位置依次均匀紧固并做好标记，紧固后的法兰间隙应均匀。 i) 螺栓材质及紧固力矩应符合规定或厂家要求。 j) 安装过程中气室暴露在空气中的时间不应超过厂家规定的最大时间，且本体内部应确保清洁。 k) 暂时不装配的零部件需做好防尘、防潮处理，且避免磕碰、划伤。 l) 导体、绝缘件不得有划伤、磕碰、裂纹、尖角毛刺等缺陷，擦拭绝缘子时沿高电位向低电位单向擦拭。 m) 回收、抽真空及充气前，检查SF6充放气逆止阀顶杆和阀心，更换使用过的密封圈。 n) 回收、充气装置中的软管和电气设备的充气接头应连接可靠，管路接头连接后抽真空进行密封性检查。 o) 充装SF6气体时，周围环境的相对湿度应不大于80%。 p) SF6气体应经检测合格（含水量≤40μL/L、纯度≥99.8%（质量分数）），充气管道和接头应进行清洁、干燥处理，充气时应防止空气混入。 q) 气室抽真空及密封性检查应按照厂家要求进行，厂家无明确规定时，抽真空至133Pa以下并继续抽真空30min，停泵30min，记录真空度（A)，再隔5h，读真空度（B)，若(B)－(A)值<133Pa，则可认为合格，否则应进行处理并重新抽真空至合格为止。 r) 选用的真空泵其功率等技术参数应能满足气室抽真空的最低要求，管径大小及强度、管道长度、接头口径应与被抽真空的气室大小相匹配。 s) 设备抽真空时，严禁用抽真空的时间长短来估计真空度，抽真空所连接的管路一般不超过5米。 t) 对国产气体宜采用液相法充气（将钢瓶放倒，底部垫高约30°），使钢瓶的出口处于液相。对于进口气体，可以采用气相法充气。 u) 充气速率不宜过快，以气瓶底部不结霜为宜。环境温度较低时，液态SF6气体不易气化，可对钢瓶加热（不能超过40℃），提高充气速度。 v) 对使用混合气体的断路器，气体混合比例应符合产品技术规定。 w) 当气瓶内压力降至0.1MPa时，应停止充气。充气完毕后，应称钢瓶的质量，以计算断路器内气体的质量，瓶内剩余气体质量应标出。 x) 充气24小时之后应进行密封性试验。 y) 充气完毕静置24小时后进行SF6湿度检测、纯度检测，必要时进行SF6气体分解产物检测。 z) 在充气过程中核对并记录气体密度继电器及指针式密度继电器的动作值，应符合产品技术规定，并做好记录。
|  |  | 包含 | 放电计数器（在线监测装置 | 包含 | 放电计数器（在线监测装置）检修 | 安全注意事项 | a) 雷雨天气禁止更换计数器。 b) 更换计数器前，应将避雷器接地引下线可靠接地。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 放电计数器测试合格，技术参数符合避雷器技术要求。 b) 放电计数器（在线监测装置）固定牢固。 c) 螺栓材质及紧固力矩应符合规定或厂家要求。 d) 放电计数器（在线监测装置）指示正确。 e) 放电计数器（在线监测装置）密封良好，无进水受潮。
| 包含 | 母线单元 | 包含 | 母线单元巡视 | 专业巡视要点 | a) SF6气体密度值正常，无泄漏。 b) 无异常声响或气味。 c) 波纹管外观无损伤、变形等异常情况。 d) 波纹管螺柱紧固符合厂家技术要求。 e) 波纹管波纹尺寸符合厂家技术要求。 f) 波纹管伸缩长度裕量符合厂家技术要求。 g) 波纹管焊接处完好、无锈蚀。固定支撑检查无变形和裂纹，滑动支撑位移在合格范围内。
|  |  | 包含 | 母线单元检修 | 包含 | 母线单元更换 | 安全注意事项 | a) 断开相关的各类电源并确认无电压，机构充分释放能量。 b) 打开气室前，应先回收SF6气体并抽真空，对发生放电的气室，应将用高纯氮气冲洗3次。 c) 打开气室封板前，需确认气室内部已降至零压，相邻的气室根据各厂家实际情况进行降压或回收处理。 d) 打开气室后，所有人员撤离现场30min后方可继续工作，工作时人员站在上风侧，穿戴好防护用具。 e) 对户内设备，应先开启强排通风装置15min后，监测工作区域空气中SF6气体含量不得超过1000µL/L，含氧量大于18%，方可进入，工作过程中应当保持通风装置运转。 f) 吊装应按照厂家规定程序进行，选用合适的吊装设备和正确的吊点，设置缆风绳控制方向，并设专人指挥。 g) 起吊前确认连接件已拆除，对接密封面已脱胶。 h) 回收、充装SF6气体时，工作人员应在上风侧操作，必要时应穿戴好防护用具。作业环境应保持通风良好，尽量避免和减少SF6气体泄漏到工作区域。户内作业要求开启通风系统，监测工作区域空气中SF6气体含量不得超过1000µL/L，含氧量大于18%。 i) 抽真空时要有专人负责，在真空泵进气口配置电磁阀，防止误操作而引起的真空泵油倒灌。被抽真空气室附近有高压带电体时，主回路应可靠接地。 j) 抽真空的过程中，严禁对设备进行任何加压试验。 k) 抽真空设备应用经校验合格的指针式或电子液晶体真空计，严禁使用水银真空计，防止抽真空操作不当导致水银被吸入电气设备内部。 l) 从SF6气瓶中引出SF6气体时，应使用减压阀降压。运输和安装后第一次充气时，充气装置中应包括一个安全阀，以免充气压力过高引起设备损坏。 m) 避免装有SF6气体的气瓶靠近热源或受阳光暴晒。 n) 气瓶轻搬轻放，避免受到剧烈撞击。 o) 用过的SF6气瓶应关紧阀门，带上瓶帽。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 施工环境应满足要求，现场环境温度在-5℃至40℃，相对湿度不大于80%，并采取防尘防雨防潮措施。 b) 安装过程中气室暴露在空气中的时间不应超过厂家规定的最大时间，在对接、安装过程中应保持气室内部的清洁。 c) 气室开启后及时用封盖封住法兰孔。 d) 密封槽面应清洁，无杂质、划痕，新密封件完好，已用过的密封件不得重复使用。 e) 涂密封脂时，不得使其流入密封垫（圈）内侧而与SF6气体接触。 f) 波纹管的螺母紧固方式应符合厂家技术要求，室外设备密封面的连接螺栓应涂防水胶。 g) 法兰螺栓应按对角线位置依次均匀紧固并做好标记，紧固后的法兰间隙应均匀。 h) 螺栓材质及紧固力矩应符合规定或厂家要求。 i) 导体、绝缘件不得有划伤、磕碰、裂纹、尖角毛刺等缺陷，擦拭绝缘子时沿高电位向低电位单向擦拭。 j) 支撑绝缘子外观清洁无破损，固定牢固。 k) 对接完成后根据厂家要求调整本体间隔中心水平高度符合要求。 l) 插接导体应对中，并保证插入量符合厂家设计要求。 m) 分段测试母线回路电阻值符合厂家技术要求。 n) 确保对接、安装过程中气室内部的清洁。 o) 回收、抽真空及充气前，检查SF6充放气逆止阀顶杆和阀心，更换使用过的密封圈。 p) 回收、充气装置中的软管和电气设备的充气接头应连接可靠，管路接头连接后抽真空进行密封性检查。 q) 充装SF6气体时，周围环境的相对湿度应不大于80%。 r) SF6气体应经检测合格（含水量≤40μL/L、纯度≥99.8%（质量分数）），充气管道和接头应进行清洁、干燥处理，充气时应防止空气混入。 s) 气室抽真空及密封性检查应按照厂家要求进行，厂家无明确规定时，抽真空至133Pa以下并继续抽真空30min，停泵30min，记录真空度（A)，再隔5h，读真空度（B)，若(B)－(A)值<133Pa，则可认为合格，否则应进行处理并重新抽真空至合格为止。 t) 选用的真空泵其功率等技术参数应能满足气室抽真空的最低要求，管径大小及强度、管道长度、接头口径应与被抽真空的气室大小相匹配。 u) 设备抽真空时，严禁用抽真空的时间长短来估计真空度，抽真空所连接的管路一般不超过5米。 v) 对国产气体宜采用液相法充气（将钢瓶放倒，底部垫高约30°），使钢瓶的出口处于液相。对于进口气体，可以采用气相法充气。 w) 充气速率不宜过快，以气瓶底部不结霜为宜。环境温度较低时，液态SF6气体不易气化，可对钢瓶加热（不能超过40℃），提高充气速度。 x) 对使用混合气体的断路器，气体混合比例应符合产品技术规定。 y) 当气瓶内压力降至0.1MPa时，应停止充气。充气完毕后，应称钢瓶的质量，以计算断路器内气体的质量，瓶内剩余气体质量应标出。 z) 充气24小时之后应进行密封性试验。 aa) 充气完毕静置24小时后进行SF6湿度检测、纯度检测，必要时进行SF6气体分解产物检测。 bb) 波纹管外观无损伤、变形等异常情况。 cc) 波纹管波纹尺寸符合厂家技术要求。 dd) 确认波纹管螺柱紧固符合厂家要求。 ee) 波纹管伸缩长度裕量符合厂家技术要求，波纹管应伸缩自如。 ff) 碟簧组件压缩长度符合厂家技术要求。
| 包含 | 进出线套管、电缆终端单元 | 包含 | 进出线套管、电缆终端单元巡视 | 专业巡视要点 | a) SF6气体密度值正常，无泄漏。 b) 无异常声响或气味。 c) 高压引线连接正常，设备线夹无裂纹、无过热。 d) 外绝缘无异常放电、无闪络痕迹。 e) 外绝缘无破损或裂纹，无异物附着，辅助伞裙无脱胶、破损。 f) 均压环无变形、倾斜、破损、锈蚀。 g) 充油部分无渗漏油。 h) 电缆终端与组合电器连接牢固，螺栓无松动。 i) 电缆终端屏蔽线连接良好。
|  |  | 包含 | 进出线套管 | 包含 | 进出线套管检修 | 安全注意事项 | a) 打开气室前，应先回收SF6气体并抽真空，对发生放电的气室，应将用高纯氮气冲洗3次。 b) 打开气室封板前，需确认气室内部已降至零压，相邻的气室根据各厂家实际情况进行降压或回收处理。 c) 打开气室后，所有人员撤离现场30min后方可继续工作，工作时人员站在上风侧，穿戴好防护用具。 d) 对户内设备，应先开启强排通风装置15min后，监测工作区域空气中SF6气体含量不得超过1000µL/L，含氧量大于18%，方可进入，工作过程中应当保持通风装置运转。 e) 吊装应按照厂家规定程序进行，选用合适的吊装设备和正确的吊点，设置缆风绳控制方向，并设专人指挥。 f) 起吊前确认连接件已拆除，对接密封面已脱胶。 g) 回收、充装SF6气体时，工作人员应在上风侧操作，必要时应穿戴好防护用具。作业环境应保持通风良好，尽量避免和减少SF6气体泄漏到工作区域。户内作业要求开启通风系统，监测工作区域空气中SF6气体含量不得超过1000µL/L，含氧量大于18%。 h) 抽真空时要有专人负责，在真空泵进气口配置电磁阀，防止误操作而引起的真空泵油倒灌。被抽真空气室附近有高压带电体时，主回路应可靠接地。 i) 抽真空的过程中，严禁对设备进行任何加压试验。 j) 抽真空设备应用经校验合格的指针式或电子液晶体真空计，严禁使用水银真空计，防止抽真空操作不当导致水银被吸入电气设备内部。 k) 从SF6气瓶中引出SF6气体时，应使用减压阀降压。运输和安装后第一次充气时，充气装置中应包括一个安全阀，以免充气压力过高引起设备损坏。 l) 避免装有SF6气体的气瓶靠近热源或受阳光暴晒。 m) 气瓶轻搬轻放，避免受到剧烈撞击。 n) 用过的 SF6气瓶应关紧阀门，带上瓶帽。 o) 套管拆除后及时用封盖封住法兰孔。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 施工环境应满足要求，现场环境温度在-5℃至40℃，相对湿度不大于80%，并采取防尘防雨防潮措施。 b) 安装过程中气室暴露在空气中的时间不应超过厂家规定的最大时间，在对接、安装过程中应保持气室内部的清洁。 c) 气室开启后及时用封盖封住法兰孔。 d) 套管外观清洁无破损，内部屏蔽罩完好。 e) 各导电接触面完好无损伤。 f) 导体、绝缘件不得有划伤、磕碰、裂纹、尖角毛刺等缺陷，擦拭绝缘子时沿高电位向低电位单向擦拭。 g) 对接安装时根据厂家技术要求确认相关尺寸符合要求，插接的导体应对中，并保证插入量符合厂家设计要求。 h) 回路电阻值符合厂家技术要求。 i) 密封槽面应清洁，无杂质、划痕，新密封件完好，已用过的密封件不得重复使用。 j) 涂密封脂时，不得使其流入密封垫（圈）内侧而与SF6气体接触。 k) 波纹管的螺母紧固方式应符合厂家技术要求，室外设备密封面的连接螺栓应涂防水胶。 l) 法兰螺栓应按对角线位置依次均匀紧固并做好标记，紧固后的法兰间隙应均匀。 m) 螺栓材质及紧固力矩应符合规定或厂家要求。 n) 顶部接线端子对接面接触良好，四周进行防水处理。 o) 分支筒穿墙处应进行防腐处理后再进行封堵。 p) 回收、抽真空及充气前，检查SF6充放气逆止阀顶杆和阀心，更换使用过的密封圈。 q) 回收、充气装置中的软管和电气设备的充气接头应连接可靠，管路接头连接后抽真空进行密封性检查。 r) 充装SF6气体时，周围环境的相对湿度应不大于80%。 s) SF6气体应经检测合格（含水量≤40μL/L、纯度≥99.8%（质量分数）），充气管道和接头应进行清洁、干燥处理，充气时应防止空气混入。 t) 气室抽真空及密封性检查应按照厂家要求进行，厂家无明确规定时，抽真空至133Pa以下并继续抽真空30min，停泵30min，记录真空度（A)，再隔5h，读真空度（B)，若(B)－(A)值<133Pa，则可认为合格，否则应进行处理并重新抽真空至合格为止。 u) 选用的真空泵其功率等技术参数应能满足气室抽真空的最低要求，管径大小及强度、管道长度、接头口径应与被抽真空的气室大小相匹配。 v) 设备抽真空时，严禁用抽真空的时间长短来估计真空度，抽真空所连接的管路一般不超过5米。 w) 对国产气体宜采用液相法充气（将钢瓶放倒，底部垫高约30°），使钢瓶的出口处于液相。对于进口气体，可以采用气相法充气。 x) 充气速率不宜过快，以气瓶底部不结霜为宜。环境温度较低时，液态SF6气体不易气化，可对钢瓶加热（不能超过40℃），提高充气速度。 y) 对使用混合气体的断路器，气体混合比例应符合产品技术规定。 z) 当气瓶内压力降至0.1MPa时，应停止充气。充气完毕后，应称钢瓶的质量，以计算断路器内气体的质量，瓶内剩余气体质量应标出。 aa) 充气24小时之后应进行密封性试验。 bb) 充气完毕静置24小时后进行SF6湿度检测、纯度检测，必要时进行SF6气体分解产物检测。 cc) 均压环安装牢固、平整，外观完好。
|  |  | 包含 | 电缆终端 | 包含 | 电缆终端检修 | 安全注意事项 | a) 断开相关的各类电源并确认无电压。 b) 工作时人员应站在上风侧。 c) 对于户内设备，应先开启强排通风装置15min后，方可进入，工作过程中应当保持通风装置运转。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 电缆终端与组合电器连接牢固，螺栓固定力矩值符合厂家技术要求。 b) 电缆相序正确。 c) 电缆屏蔽线连接牢固。
|  |  | 包含 | 导体 | 包含 | 导体检修 | 安全注意事项 | a) 断开相关的各类电源并确认无电压。 b) 注意防止高空坠落。 c) 打开气室前，应先回收SF6气体并抽真空，对发生放电的气室，应将用高纯氮气冲洗3次。 d) 打开气室封板前，需确认气室内部已降至零压，相邻的气室根据各厂家实际情况进行降压或回收处理。 e) 打开气室后，所有人员撤离现场30min后方可继续工作，工作时人员站在上风侧，穿戴好防护用具。 f) 对户内设备，应先开启强排通风装置15min后，监测工作区域空气中SF6气体含量不得超过1000µL/L，含氧量大于18%，方可进入，工作过程中应当保持通风装置运转。 g) 吊装应按照厂家规定程序进行，选用合适的吊装设备和正确的吊点，设置缆风绳控制方向，并设专人指挥。 h) 起吊前确认连接件已拆除，对接密封面已脱胶。 i) 回收、充装SF6气体时，工作人员应在上风侧操作，必要时应穿戴好防护用具。作业环境应保持通风良好，尽量避免和减少SF6气体泄漏到工作区域。户内作业要求开启通风系统，监测工作区域空气中SF6气体含量不得超过1000µL/L，含氧量大于18%。 j) 抽真空时要有专人负责，在真空泵进气口配置电磁阀，防止误操作而引起的真空泵油倒灌。被抽真空气室附近有高压带电体时，主回路应可靠接地。 k) 抽真空的过程中，严禁对设备进行任何加压试验。 l) 抽真空设备应用经校验合格的指针式或电子液晶体真空计，严禁使用水银真空计，防止抽真空操作不当导致水银被吸入电气设备内部。 m) 从SF6气瓶中引出SF6气体时，应使用减压阀降压。运输和安装后第一次充气时，充气装置中应包括一个安全阀，以免充气压力过高引起设备损坏。 n) 避免装有SF6气体的气瓶靠近热源或受阳光暴晒。 o) 气瓶轻搬轻放，避免受到剧烈撞击。 p) 用过的SF6气瓶应关紧阀门，带上瓶帽。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 施工环境应满足要求，现场环境温度在-5℃至40℃，相对湿度不大于80%，并采取防尘防雨防潮措施。 b) 安装过程中气室暴露在空气中的时间不应超过厂家规定的最大时间，在对接、安装过程中应保持气室内部的清洁。 c) 气室开启后及时用封盖封住法兰孔。 d) 密封槽面应清洁，无杂质、划痕，新密封件完好，已用过的密封件不得重复使用。 e) 涂密封脂时，不得使其流入密封垫（圈）内侧而与SF6气体接触。 f) 波纹管的螺母紧固方式应符合厂家技术要求，室外设备密封面的连接螺栓应涂防水胶。 g) 法兰螺栓应按对角线位置依次均匀紧固并做好标记，紧固后的法兰间隙应均匀。 h) 螺栓材质及紧固力矩应符合规定或厂家要求。 i) 确认顶部接线端子对接面接触良好，四周进行防水处理 j) 导体表面镀银无脱落起泡，且无氧化变色。 k) 导体连接的紧固螺钉和紧固力矩应满足技术要求。 l) 导体对接的插入量应满足技术要求。 m) 回路电阻值符合厂家技术要求。 n) 回收、抽真空及充气前，检查SF6充放气逆止阀顶杆和阀心，更换使用过的密封圈。 o) 回收、充气装置中的软管和电气设备的充气接头应连接可靠，管路接头连接后抽真空进行密封性检查。 p) 充装SF6气体时，周围环境的相对湿度应不大于80%。 q) SF6气体应经检测合格（含水量≤40μL/L、纯度≥99.8%（质量分数）），充气管道和接头应进行清洁、干燥处理，充气时应防止空气混入。 r) 气室抽真空及密封性检查应按照厂家要求进行，厂家无明确规定时，抽真空至133Pa以下并继续抽真空30min，停泵30min，记录真空度（A)，再隔5h，读真空度（B)，若(B)－(A)值<133Pa，则可认为合格，否则应进行处理并重新抽真空至合格为止。 s) 选用的真空泵其功率等技术参数应能满足气室抽真空的最低要求，管径大小及强度、管道长度、接头口径应与被抽真空的气室大小相匹配。 t) 设备抽真空时，严禁用抽真空的时间长短来估计真空度，抽真空所连接的管路一般不超过5米。 u) 对国产气体宜采用液相法充气（将钢瓶放倒，底部垫高约30°），使钢瓶的出口处于液相。对于进口气体，可以采用气相法充气。 v) 充气速率不宜过快，以气瓶底部不结霜为宜。环境温度较低时，液态SF6气体不易气化，可对钢瓶加热（不能超过40℃），提高充气速度。 w) 对使用混合气体的断路器，气体混合比例应符合产品技术规定。 x) 当气瓶内压力降至0.1MPa时，应停止充气。充气完毕后，应称钢瓶的质量，以计算断路器内气体的质量，瓶内剩余气体质量应标出。 y) 充气24小时之后应进行密封性试验。 z) 充气完毕静置24小时后进行SF6湿度检测、纯度检测，必要时进行SF6气体分解产物检测。
|  |  | 包含 | 均压环 | 包含 | 均压环检修 | 安全注意事项 | a) 断开相关的各类电源并确认无电压。 b) 注意防止高空坠落。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 均压环紧固螺栓无松动。 b) 均压环无尖角毛刺，无锈蚀、变形。 c) 非全密封均压环应有排水孔，并通畅。
| 包含 | 汇控柜 | 包含 | 汇控柜巡视 | 专业巡视要点 | a) 汇控柜外壳接地良好，柜内封堵良好。 b) 汇控柜密封良好，无进水受潮、无凝露，加热驱潮装置功能正常。 c) 汇控柜内干净整洁，无变形和锈蚀。 d) 钢化玻璃无裂纹、损伤。 e) 柜内二次元件安装牢固，元件无锈蚀，无烧伤过热痕迹。 f) 柜内二次线缆排列整齐美观，接线牢固无松动，备用线芯端部进行绝缘包封。 g) 智能终端装置运行正常，装置的闭锁告警功能和自诊断功能正常。 h) 空调运行正常，温度满足智能装置运行要求 i) 断路器、隔离开关及接地开关位置指示正确，无异常信号。 j) 带电显示器安装牢固，指示正确。
|  |  | 包含 | 汇控柜检修 | 包含 | 汇控柜更换 | 安全注意事项 | a) 断开相关的各类电源并确认无电压。 b) 吊装应按照厂家规定程序进行，选用合适的吊装设备和正确的吊点，设置缆风绳控制方向，并设专人指挥。 c) 起吊前确保外引的二次电缆及气路管道彻底拆除。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 拆下的控制回路及电源线头所作标记正确、清晰、牢固，防潮措施可靠。 b) 二次回路连接正确，绝缘电阻值符合相关技术标准，并做记录。在交接验收时，采用 2500V 兆欧表且绝缘电阻大于10MΩ的指标；在投运后，采用 1000V 兆欧表且绝缘电阻大于 2MΩ的指标。 c) 接线排列整齐美观，端子螺丝无锈蚀，垫圈无缺失。 d) 柜体封堵到位，密封良好，温湿度控制装置功能可靠。 e) 二次元器件无损伤，各种接触器、继电器、微动开关、加热装置、显示器和辅助开关的动作应正确、可靠，接点应接触良好、无烧损或锈蚀。 f) 非全相保护、防跳时间继电器试验正确。 g) 辅助开关安装牢固，辅助开关接点应转换灵活、切换可靠。 h) 辅助开关与机构间的连接应松紧适当、转换灵活；连接锁紧螺帽应拧紧,并应采取防松措施。 i) 同一个接线端子上不得接入两根以上导线。 j) 端子排上相邻端子之间（交直流回路，直流回路正负极，交流回路非同相，分合闸回路）采取防短路措施，应避免交、直流接线出线在同一段或串端子排上。 k) 信号回路、储能回路、联锁回路传动或逻辑试验结果正确。 l) 空调及通风装置（热交换器）功能正常。 m) 智能汇控柜空调运行正常。 n) 对于集中供气气动机构，供气管道密封良好。 o) 柜体接地良好。
|  |  |  | 主二次元器件及回路 |  | 主二次元器件及回路检修 | 安全注意事项 | a) 工作前断开柜内各类交直流电源并确认无压。 b) 拆下的控制回路及电源线头所作标记正确、清晰、牢固，防潮措施可靠。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 二次回路连接正确，绝缘值符合相关技术标准，并做记录。 b) 接线排列整齐美观，端子螺丝无锈蚀，垫圈无缺失。 c) 接触器、继电器、微动开关和辅助开关的动作准确、可靠，接点应接触良好、无烧损或锈蚀。 d) 非全相保护、防跳时间继电器校验合格，定值正确。 e) 同一个接线端子上不得接入两根以上导线，不得接入不同线径的两根导线。 f) 控制回路、信号回路、储能回路、联锁回路传动或逻辑试验结果正确。 g) 位置指示正确。 h) 带电显示安装牢固，指示正确。
|  |  |  | 辅助二次元器件及回路 |  | 辅助二次元器件及回路检修 | 安全注意事项 | a) 工作前断开柜内各类交直流电源并确认无电压。 b) 拆下的辅助回路及电源线头所作标记正确、清晰、牢固，防潮措施可靠。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 二次回路连接正确，绝缘值符合相关技术标准，并做记录。 b) 接线排列整齐美观，端子螺丝无锈蚀，垫圈无缺失。 c) 加热、照明回路正确，功能正常。 d) 加热器回路的工作状况，应能自动投切。 e) 计数器回路动作正确。 f) 空调运行环境满足要求。 g) 空调的技术参数满足使用要求（制冷量、输入功率、是否有加热功能）。
|  |  |  | 带电显示装置 |  | 带电显示装置检修 | 安全注意事项 | 断开各类电源并确认无电压。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 带电显示器满足技术要求且经校检合格。 b) 带电显示器电气回路端子接线正确。 c) 带电显示器电气接点切换准确可靠、绝缘值符合相关技术标准要求。 d) 带电显示装置正确显示带电状态（灯光）和失电后能正常对接地刀闸强制性闭锁。 e) 带电显示器感探头与一次导体的距离应满足厂家要求。 f) 安装过程中气室暴露在空气中的时间不应超过厂家规定的最大时间，且本体内部应确保清洁，采取相应的防尘措施。 g) 带电显示器自检功能正常。
| 包含 | 集中供气系统 | 包含 | 集中供气系统巡视 | 专业巡视要点 | a) 空气压缩机油位正常，油位应在油窗1/2左右，油质无乳化。 b) 压缩机风扇转动灵活，与储气罐及其压缩空气管道密封完好，传动皮带无开裂、松动等异常。 c) 高压储气罐压力指示正常。 d) 高压储气罐安全装置、阀门等清洁、完好。 e) 空压屏阀门开闭状态满足运行要求。 f) 气水分离器及自动排污装置外观完好，管道连接牢固，接线正确。
| 包含 | 间隔组合电器 | 包含 | 间隔组合电器更换 | 安全注意事项 | a) 断开各类电源并确认无电压，充分释放刀闸、断路器机构能量。 b) 气动弹簧机构应将气压泄压到零，置于合闸位置；弹簧机构应进行一次合闸-分闸操作，置于分闸位置。 c) 拆除组合电器前，应先回收SF6气体。 d) 对发生过电弧放电的气室和断路器气室，打开前，将本体抽真空后用高纯氮气冲洗3次。 e) 打开气室封板前，需确认气室内部已降至零压。相邻的气室气体根据各厂家实际情况进行降压或回收处理。 f) 打开气室后，所有人员撤离现场30min后方可继续工作，工作时人员站在上风侧，穿戴好防护用具。 g) 对户内设备，应先开启强排通风装置15min后，监测工作区域空气中SF6气体含量不得超过1000µL/L，含氧量大于18%，方可进入，工作过程中应当保持通风装置运转。 h) 吊装应按照厂家规定程序进行，选用合适的吊装设备和正确的吊点，设置缆风绳控制方向，并设专人指挥。 i) 起吊前确认连接件已拆除，对接密封面已脱胶。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 施工环境应满足要求，现场环境温度不低于5℃（高寒地区参考执行），相对湿度不大于80%，并采取防尘防雨防潮措施。 b) 要求在合闸状态下运输的灭弧室触头系统（含合闸电阻），到货后现场应检查设备未出现分闸等异常。 c) 安装过程中气室暴露在空气中的时间不应超过厂家规定的最大时间，在对接、安装过程中应保持气室内部的清洁。 d) 暂时不装配的零部件需做好防尘、防潮处理，避免磕碰、划伤。 e) 导体、绝缘件无划痕、损伤、裂纹、尖角毛刺等缺陷，擦拭绝缘子时沿高电位向低电位单向擦拭。 f) 对接完成后，根据厂家要求调整本体间隔中心水平高度。 g) 插接的导体应对中，并保证插入量符合厂家设计要求。 h) 进行回路电阻测试，数值满足厂家技术要求。 i) 密封槽面应清洁，无杂质、划痕，新密封件完好，已用过的密封件不得重复使用。 j) 涂密封脂时，不得使其流入密封垫（圈）内侧而与SF6气体接触。 k) 波纹管的螺母紧固方式应符合厂家技术要求，室外设备密封面的连接螺栓应涂防水胶。 l) 法兰螺栓应按对角线位置依次均匀紧固，紧固后的法兰间隙应均匀。 m) 螺栓材质及紧固力矩应符合规定或厂家要求。 n) 底座与基础预埋件焊接要按照厂家技术要求进行。 o) 设备穿墙处应进行防腐处理后再进行封堵。 p) 组合电器真空度符合要求不大于133Pa，真空处理结束后应检查抽真空管的滤芯是否有油渍，真空保持时间不得少于5h。 q) 新SF6气体应经质量监督中心抽检合格，充气管道和接头应进行清洁、干燥处理，严禁使用橡胶管道，充气时应防止空气混入。 r) 充气24小时之后应进行密封性试验。 s) 充气完毕后静置24小时后进行SF6湿度检测、纯度检测，必要时进行SF6气体分解产物检测。 t) 在充气过程中核对并记录气体密度继电器及指针式密度表的动作值，应符合产品技术规定。 u) 检查并记录断路器本体行程、超行程、开距等机械尺寸，应符合产品技术规定。
| 包含 | 气室及密封面 | 包含 | 气室及密封面检修 | 安全注意事项 | a) 打开气室前，应先回收SF6气体并抽真空，对发生放电的气室，应将用高纯氮气冲洗3次。 b) 打开气室封板前，需确认气室内部已降至零压，相邻的气室根据各厂家实际情况进行降压或回收处理。 c) 打开气室后，所有人员撤离现场30min后方可继续工作，工作时人员站在上风侧，穿戴好防护用具。 d) 对户内设备，应先开启强排通风装置15min后，监测工作区域空气中SF6气体含量不得超过1000µL/L，含氧量大于18%，方可进入，工作过程中应当保持通风装置运转。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 施工环境应满足要求，现场环境温度在-5℃至40℃，相对湿度不大于80%，并采取防尘防雨防潮措施。 b) 安装过程中气室暴露在空气中的时间不应超过厂家规定的最大时间，在对接、安装过程中应保持气室内部的清洁。 c) 气室开启后及时用封盖封住法兰孔。 d) 密封槽面应清洁，无杂质、划痕，新密封件完好，已用过的密封件不得重复使用。 e) 涂密封脂时，不得使其流入密封垫（圈）内侧而与SF6气体接触。 f) 波纹管的螺母紧固方式应符合厂家技术要求，室外设备密封面的连接螺栓应涂防水胶。 g) 法兰螺栓应按对角线位置依次均匀紧固并做好标记，紧固后的法兰间隙应均匀。 h) 螺栓材质及紧固力矩应符合规定或厂家要求。
| 包含 | SF6气体 | 包含 | SF6气体回收、抽真空及充气 | 安全注意事项 | a) 回收、充装SF6气体时，工作人员应在上风侧操作，必要时应穿戴好防护用具。作业环境应保持通风良好，尽量避免和减少SF6气体泄漏到工作区域。户内作业要求开启通风系统，监测工作区域空气中SF6气体含量不得超过1000µL/L，含氧量大于18%。 b) 抽真空时要有专人负责，在真空泵进气口配置电磁阀，防止误操作而引起的真空泵油倒灌。被抽真空气室附近有高压带电体时，主回路应可靠接地。 c) 抽真空及静置过程中，严禁对设备进行任何加压试验及操作。 d) 抽真空设备应用经校验合格的指针式或电子液晶体真空计，严禁使用水银真空计，防止抽真空操作不当导致水银被吸入电气设备内部。 e) 从SF6气瓶中引出SF6气体时，应使用减压阀降压。运输和安装后第一次充气时，充气装置中应包括一个安全阀，以免充气压力过高引起设备损坏。 f) 避免装有SF6气体的气瓶靠近热源或受阳光暴晒。 g) 气瓶轻搬轻放，避免受到剧烈撞击。 h) 用过的SF6气瓶应关紧阀门，带上瓶帽。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 回收、抽真空及充气前，检查SF6充放气逆止阀顶杆和阀心，更换使用过的密封圈。 b) 回收、充气装置中的软管和电气设备的充气接头应连接可靠，管路接头连接后抽真空进行密封性检查。 c) 充装SF6气体时，周围环境的相对湿度应不大于80%。 d) SF6气体应经检测合格（含水量≤40μL/L、纯度≥99.8%），充气管道和接头应进行清洁、干燥处理，充气时应防止空气混入。 e) 气室抽真空及密封性检查应按照厂家要求进行，厂家无明确规定时，抽真空至133Pa以下并继续抽真空30min，停泵30min，记录真空度（A)，再隔5h，读真空度（B)，若(B)－(A)值<133Pa，则可认为合格，否则应进行处理并重新抽真空至合格为止。 f) 选用的真空泵其功率等技术参数应能满足气室抽真空的最低要求，管径大小及强度、管道长度、接头口径应与被抽真空的气室大小相匹配。 g) 设备抽真空时，严禁用抽真空的时间长短来估计真空度，抽真空所连接的管路一般不超过5米。 h) 对国产气体宜采用液相法充气（将钢瓶放倒，底部垫高约30°），使钢瓶的出口处于液相。对于进口气体，可以采用气相法充气。 i) 充气速率不宜过快，以气瓶底部（充气管）不结霜为宜。环境温度较低时，液态SF6气体不易气化，可对钢瓶加热（不能超过40℃），提高充气速度。 j) 对使用混合气体的断路器，气体混合比例应符合产品技术规定。 k) 当气瓶内压力降至0.1MPa时，应停止充气。充气完毕后，应称钢瓶的质量，以计算断路器内气体的质量，瓶内剩余气体质量应标出。 l) 充气24小时之后应进行密封性试验。 m) 充气完毕静置24小时后进行SF6湿度检测、纯度检测，必要时进行SF6气体分解产物检测。
| 包含 | 盆式绝缘子 | 包含 | 盆式绝缘子检修 | 安全注意事项 | a) 断开相关的各类电源并确认无电压。 b) 抽真空时要有专人负责，在真空泵进气口配置电磁阀，防止误操作而引起的真空泵油倒灌。被抽真空气室附近有高压带电体时，主回路应可靠接地。 c) 抽真空的过程中，严禁对设备进行任何加压试验。 d) 抽真空设备应用经校验合格的指针式或电子液晶体真空计，严禁使用水银真空计，防止抽真空操作不当导致水银被吸入电气设备内部。 e) 从SF6气瓶中引出SF6气体时，应使用减压阀降压。运输和安装后第一次充气时，充气装置中应包括一个安全阀，以免充气压力过高引起设备损坏。 f) 避免装有SF6气体的气瓶靠近热源或受阳光暴晒。 g) 气瓶轻搬轻放，避免受到剧烈撞击。 h) 用过的SF6气瓶应关紧阀门，带上瓶帽。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 打开气室前，应先回收SF6气体并抽真空，对发生放电的气室，应将用高纯氮气冲洗3次。 b) 打开气室封板前，需确认气室内部已降至零压，相邻的气室根据各厂家实际情况进行降压或回收处理。 c) 打开气室后，所有人员撤离现场30min后方可继续工作，工作时人员站在上风侧，穿戴好防护用具。 d) 对户内设备，应先开启强排通风装置15min后，监测工作区域空气中SF6气体含量不得超过1000µL/L，含氧量大于18%，方可进入，工作过程中应当保持通风装置运转。盆式绝缘子的嵌件镀银面无划伤、无氧化、无变色。 e) 盆式绝缘子表面无划伤、开裂、表面光滑，绝缘子表面不允许打磨。 f) 带金属外圈的盆式绝缘子间隙内部无尘埃。 g) 清洁绝缘子时使用无毛纸沿高电位向低电位单向擦拭。 h) 插接的导体应对中，插入量符合产品技术规定。 i) 法兰对接时，应采用定位杆先导的方式，并对称均衡紧固法兰。 j) 进行回路电阻测试，数值满足厂家产品技术要求。 k) 回收、抽真空及充气前，检查SF6充放气逆止阀顶杆和阀心，更换使用过的密封圈。 l) 回收、充气装置中的软管和电气设备的充气接头应连接可靠，管路接头连接后抽真空进行密封性检查。 m) 充装SF6气体时，周围环境的相对湿度应不大于80%。 n) SF6气体应经检测合格（含水量≤40μL/L、纯度≥99.8%（质量分数）），充气管道和接头应进行清洁、干燥处理，充气时应防止空气混入。 o) 气室抽真空及密封性检查应按照厂家要求进行，厂家无明确规定时，抽真空至133Pa以下并继续抽真空30min，停泵30min，记录真空度（A)，再隔5h，读真空度（B)，若(B)－(A)值<133Pa，则可认为合格，否则应进行处理并重新抽真空至合格为止。 p) 选用的真空泵其功率等技术参数应能满足气室抽真空的最低要求，管径大小及强度、管道长度、接头口径应与被抽真空的气室大小相匹配。 q) 设备抽真空时，严禁用抽真空的时间长短来估计真空度，抽真空所连接的管路一般不超过5米。 r) 对国产气体宜采用液相法充气（将钢瓶放倒，底部垫高约30°），使钢瓶的出口处于液相。对于进口气体，可以采用气相法充气。 s) 充气速率不宜过快，以气瓶底部不结霜为宜。环境温度较低时，液态SF6气体不易气化，可对钢瓶加热（不能超过40℃），提高充气速度。 t) 对使用混合气体的断路器，气体混合比例应符合产品技术规定。 u) 当气瓶内压力降至0.1MPa时，应停止充气。充气完毕后，应称钢瓶的质量，以计算断路器内气体的质量，瓶内剩余气体质量应标出。 v) 充气24小时之后应进行密封性试验。 w) 充气完毕静置24小时后进行SF6湿度检测、纯度检测，必要时进行SF6气体分解产物检测。
| 包含 | 波纹管 | 包含 | 波纹管检修 | 安全注意事项 | a) 断开相关的各类电源并确认无电压。 b) 打开气室前，应先回收SF6气体并抽真空，对发生放电的气室，应将用高纯氮气冲洗3次。 c) 打开气室封板前，需确认气室内部已降至零压，相邻的气室根据各厂家实际情况进行降压或回收处理。 d) 打开气室后，所有人员撤离现场30min后方可继续工作，工作时人员站在上风侧，穿戴好防护用具。 e) 对户内设备，应先开启强排通风装置15min后，监测工作区域空气中SF6气体含量不得超过1000µL/L，含氧量大于18%，方可进入，工作过程中应当保持通风装置运转。 f) 回收、充装SF6气体时，工作人员应在上风侧操作，必要时应穿戴好防护用具。作业环境应保持通风良好，尽量避免和减少SF6气体泄漏到工作区域。户内作业要求开启通风系统，监测工作区域空气中SF6气体含量不得超过1000µL/L，含氧量大于18%。 g) 抽真空时要有专人负责，在真空泵进气口配置电磁阀，防止误操作而引起的真空泵油倒灌。被抽真空气室附近有高压带电体时，主回路应可靠接地。 h) 抽真空的过程中，严禁对设备进行任何加压试验。 i) 抽真空设备应用经校验合格的指针式或电子液晶体真空计，严禁使用水银真空计，防止抽真空操作不当导致水银被吸入电气设备内部。 j) 从SF6气瓶中引出SF6气体时，应使用减压阀降压。运输和安装后第一次充气时，充气装置中应包括一个安全阀，以免充气压力过高引起设备损坏。 k) 避免装有SF6气体的气瓶靠近热源或受阳光暴晒。 l) 气瓶轻搬轻放，避免受到剧烈撞击。 m) 用过的SF6气瓶应关紧阀门，带上瓶帽。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 施工环境应满足要求，现场环境温度在-5℃至40℃，相对湿度不大于80%，并采取防尘防雨防潮措施。 b) 安装过程中气室暴露在空气中的时间不应超过厂家规定的最大时间，在对接、安装过程中应保持气室内部的清洁。 c) 气室开启后及时用封盖封住法兰孔。 d) 密封槽面应清洁，无杂质、划痕，新密封件完好，已用过的密封件不得重复使用。 e) 涂密封脂时，不得使其流入密封垫（圈）内侧而与SF6气体接触。 f) 波纹管的螺母紧固方式应符合厂家技术要求，室外设备密封面的连接螺栓应涂防水胶。 g) 法兰螺栓应按对角线位置依次均匀紧固并做好标记，紧固后的法兰间隙应均匀。 h) 螺栓材质及紧固力矩应符合规定或厂家要求。 i) 波纹管外观无损伤、变形等异常情况。 j) 波纹管波纹尺寸符合厂家技术要求。 k) 波纹管伸缩长度裕量符合厂家技术要求，波纹管应伸缩自如。 l) 安装过程中波纹管压缩长度符合厂家技术要求。 m) 插接的导体应对中，并保证插入量符合厂家设计要求。 n) 导体安装后应进行回路电阻测试。 o) 清洁波纹管安装对接面，波纹管的螺母紧固方式应符合厂家的技术要求。 p) 回收、抽真空及充气前，检查SF6充放气逆止阀顶杆和阀心，更换使用过的密封圈。 q) 回收、充气装置中的软管和电气设备的充气接头应连接可靠，管路接头连接后抽真空进行密封性检查。 r) 充装SF6气体时，周围环境的相对湿度应不大于80%。 s) SF6气体应经检测合格（含水量≤40μL/L、纯度≥99.8%（质量分数）），充气管道和接头应进行清洁、干燥处理，充气时应防止空气混入。 t) 气室抽真空及密封性检查应按照厂家要求进行，厂家无明确规定时，抽真空至133Pa以下并继续抽真空30min，停泵30min，记录真空度（A)，再隔5h，读真空度（B)，若(B)－(A)值<133Pa，则可认为合格，否则应进行处理并重新抽真空至合格为止。 u) 选用的真空泵其功率等技术参数应能满足气室抽真空的最低要求，管径大小及强度、管道长度、接头口径应与被抽真空的气室大小相匹配。 v) 设备抽真空时，严禁用抽真空的时间长短来估计真空度，抽真空所连接的管路一般不超过5米。 w) 对国产气体宜采用液相法充气（将钢瓶放倒，底部垫高约30°），使钢瓶的出口处于液相。对于进口气体，可以采用气相法充气。 x) 充气速率不宜过快，以气瓶底部不结霜为宜。环境温度较低时，液态SF6气体不易气化，可对钢瓶加热（不能超过40℃），提高充气速度。 y) 对使用混合气体的断路器，气体混合比例应符合产品技术规定。 z) 当气瓶内压力降至0.1MPa时，应停止充气。充气完毕后，应称钢瓶的质量，以计算断路器内气体的质量，瓶内剩余气体质量应标出。 aa) 充气24小时之后应进行密封性试验。 bb) 充气完毕静置24小时后进行SF6湿度检测、纯度检测，必要时进行SF6气体分解产物检测。
| 包含 | 压力释放装置 | 包含 | 压力释放装置检修 | 安全注意事项 | a) 气室压力应在额定压力范围之内，人员不得在压力释放装置的泄压方向。 b) 压力释放装置故障后，对户内设备，应立即开启全部通风系统，工作人员根据事故情况，佩戴防毒面具或氧气呼吸器，进入现场进行处理。 c) 防爆膜破裂喷出的粉末，应用吸尘器吸尽。 d) 打开气室前，应先回收SF6气体并抽真空，对发生放电的气室，应将用高纯氮气冲洗3次。 e) 打开气室封板前，需确认气室内部已降至零压，相邻的气室根据各厂家实际情况进行降压或回收处理。 f) 打开气室后，所有人员撤离现场30min后方可继续工作，工作时人员站在上风侧，穿戴好防护用具。 g) 对户内设备，应先开启强排通风装置15min后，监测工作区域空气中SF6气体含量不得超过1000µL/L，含氧量大于18%，方可进入，工作过程中应当保持通风装置运转。 h) 回收、充装SF6气体时，工作人员应在上风侧操作，必要时应穿戴好防护用具。作业环境应保持通风良好，尽量避免和减少SF6气体泄漏到工作区域。户内作业要求开启通风系统，监测工作区域空气中SF6气体含量不得超过1000µL/L，含氧量大于18%。 i) 抽真空时要有专人负责，在真空泵进气口配置电磁阀，防止误操作而引起的真空泵油倒灌。被抽真空气室附近有高压带电体时，主回路应可靠接地。 j) 抽真空的过程中，严禁对设备进行任何加压试验。 k) 抽真空设备应用经校验合格的指针式或电子液晶体真空计，严禁使用水银真空计，防止抽真空操作不当导致水银被吸入电气设备内部。 l) 从SF6气瓶中引出SF6气体时，应使用减压阀降压。运输和安装后第一次充气时，充气装置中应包括一个安全阀，以免充气压力过高引起设备损坏。 m) 避免装有SF6气体的气瓶靠近热源或受阳光暴晒。 n) 气瓶轻搬轻放，避免受到剧烈撞击。 o) 用过的SF6气瓶应关紧阀门，带上瓶帽。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 施工环境应满足要求，现场环境温度在-5℃至40℃，相对湿度不大于80%，并采取防尘防雨防潮措施。 b) 安装过程中气室暴露在空气中的时间不应超过厂家规定的最大时间，在对接、安装过程中应保持气室内部的清洁。 c) 气室开启后及时用封盖封住法兰孔。 d) 密封槽面应清洁，无杂质、划痕，新密封件完好，已用过的密封件不得重复使用。 e) 涂密封脂时，不得使其流入密封垫（圈）内侧而与SF6气体接触。 f) 波纹管的螺母紧固方式应符合厂家技术要求，室外设备密封面的连接螺栓应涂防水胶。 g) 法兰螺栓应按对角线位置依次均匀紧固并做好标记，紧固后的法兰间隙应均匀。 h) 螺栓材质及紧固力矩应符合规定或厂家要求。 i) 压力释放装置外观良好、无异常。 j) 技术特性（设计爆破压力、爆破压力允差、泄露口径等）满足技术要求，铭牌标识正确。 k) 装置及夹持片同轴度满足要求。 l) 压力释放装置安装方向正确，释放通道无障碍物，泄压方向不得朝向巡视通道。 m) 回收、抽真空及充气前，检查SF6充放气逆止阀顶杆和阀心，更换使用过的密封圈。 n) 回收、充气装置中的软管和电气设备的充气接头应连接可靠，管路接头连接后抽真空进行密封性检查。 o) 充装SF6气体时，周围环境的相对湿度应不大于80%。 p) SF6气体应经检测合格（含水量≤40μL/L、纯度≥99.8%（质量分数）），充气管道和接头应进行清洁、干燥处理，充气时应防止空气混入。 q) 气室抽真空及密封性检查应按照厂家要求进行，厂家无明确规定时，抽真空至133Pa以下并继续抽真空30min，停泵30min，记录真空度（A)，再隔5h，读真空度（B)，若(B)－(A)值<133Pa，则可认为合格，否则应进行处理并重新抽真空至合格为止。 r) 选用的真空泵其功率等技术参数应能满足气室抽真空的最低要求，管径大小及强度、管道长度、接头口径应与被抽真空的气室大小相匹配。 s) 设备抽真空时，严禁用抽真空的时间长短来估计真空度，抽真空所连接的管路一般不超过5米。 t) 对国产气体宜采用液相法充气（将钢瓶放倒，底部垫高约30°），使钢瓶的出口处于液相。对于进口气体，可以采用气相法充气。 u) 充气速率不宜过快，以气瓶底部不结霜为宜。环境温度较低时，液态SF6气体不易气化，可对钢瓶加热（不能超过40℃），提高充气速度。 v) 对使用混合气体的断路器，气体混合比例应符合产品技术规定。 w) 当气瓶内压力降至0.1MPa时，应停止充气。充气完毕后，应称钢瓶的质量，以计算断路器内气体的质量，瓶内剩余气体质量应标出。 x) 充气24小时之后应进行密封性试验。 y) 充气完毕静置24小时后进行SF6湿度检测、纯度检测，必要时进行SF6气体分解产物检测。
| 包含 | 接地装置 | 包含 | 接地装置检修 | 安全注意事项 | a) 接地极与地网焊接时做好防火措施。 b) 电源接取安全注意事项，电焊机接地良好，严禁通过组合电器外壳接地。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 外壳接地良好，接地无锈蚀、变形，无过热迹象，接地点的接地符号明显。 b) 外壳、构架等的相互电气连接应采用紧固连接（如螺栓连接或焊接）。 c) 接地线与接地极的连接应用焊接，接地线与电气设备的连接可用螺栓或焊接，用螺栓连接时应设防松螺帽或防松垫片。 d) 螺栓材质及紧固力矩应符合规定或厂家要求。 e) 接地线外表面按照工艺要求涂刷黄绿相间的纹。 f) 外壳间跨接，垫片应破漆处理。 g) 跨接波纹管两端的导通导体长度留有裕度。 h) 接地装置满足动热稳定性要求。
| 包含 | 集中供气系统 | 包含 | 集中供气系统检修 | 安全注意事项 | a) 检修前确保断开储能电源及气水分离装置电源并确认无电压。 b) 检修时应避开空压机安全阀泄压通道。 c) 检修空压机前应释放压缩空气或关闭与储气罐之间的截止阀。 d) 工作前应充分泄放气体压力。 e) 储气罐、安全阀、管道等部件承受压力时不得对受压元件进行修理与紧固。 f) 建压前检查储气罐及气路管道等连接处已可靠紧固。a) 检修前确保断开储能电源及气水分离装置电源并确认无电压。 b) 检修时应避开空压机安全阀泄压通道。 c) 检修空压机前应释放压缩空气或关闭与储气罐之间的截止阀。 d) 工作前应充分泄放气体压力。 e) 储气罐、安全阀、管道等部件承受压力时不得对受压元件进行修理与紧固。 f) 建压前检查储气罐及气路管道等连接处已可靠紧固。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 空压机与储气罐及其压缩空气管道密封面完好。 b) 空压机解体检修应更换全套密封件，使用清洁油清洗油缸，检查并清洗吸气阀。 c) 空压机一级和二级缸零部件磨损符合要求，连杆（滚针轴承）与活塞销的配合间隙符合要求。 d) 空压机电磁阀和逆止阀动作正常，无泄漏，马达皮带的松紧度合适，皮带轮方向符合厂家要求。 e) 空压机检修时应更换空压机油，更换专用空压机油时，需将压力泄至0.1MPa。 f) 滤芯应清洁，必要时进行更换。 g) 储气罐安全装置、阀门等清洁、完好、灵敏，紧固件齐全、完整、紧固、可靠。 h) 解体检修气水分离装置应检查气水分离装置空气管道连接处密封良好，电磁排水阀动作可靠，复位密封良好，手动阀门操作灵活。 i) 电机检修时应检查电机轴承、整流子磨损情况，定子与转子间的间隙应均匀，无摩擦，磨损深度不超过规定值，否则应更换。 j) 电机绝缘电阻、直流电阻符合相关技术标准要求，直流电机换向器状态良好，工作正常。 k) 检修后进行打压效率、储能情况等性能测试，功能正常。
| 包含 | 吸附剂 | 包含 | 吸附剂更换 | 安全注意事项 | a) 打开气室工作前，应先将SF6气体回收并抽真空后，用高纯氮气冲洗3次。 b) 打开气室后，所有人员应撤离现场30min后方可继续工作，工作时人员应站在上风侧，应穿戴防护用具。 c) 对户内设备，应先开启强排通风装置15min后，监测工作区域空气中SF6气体含量不得超过1000µL/L，含氧量大于18%，方可进入，工作过程中应当保持通风装置运转。 d) 更换旧吸附剂时，应穿戴好乳胶手套，避免直接接触皮肤。 e) 旧吸附剂应倒入20%浓度NaOH溶液内浸泡12小时后，装于密封容器内深埋。 f) 从烘箱取出烘干的新吸附剂前，应适当降温，并戴隔热防护手套。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 正确选用吸附剂，吸附剂规格、数量符合产品技术规定。 b) 吸附剂使用前放入烘箱进行活化，温度、时间符合产品技术规定。 c) 吸附剂取出后应立即装入气室（小于15min），尽快将气室密封抽真空（小于30min）。 d) 对于真空包装的吸附剂，使用前真空包装应无破损，如存在破损进气，应放入烘箱重新进行活化处理。
| 包含 | SF6密度继电器 | 包含 | SF6密度继电器检修 | 安全注意事项 | a) 工作前将SF6密度继电器与本体气室的连接气路断开，确认SF6密度继电器与本体之间的阀门已关闭或本体SF6已全部回收，工作人员立于上风侧，做好防护措施。 b) 工作前断开SF6继电器相关电源并确认无电压。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) SF6密度继电器采用防震型，应校检合格，报警、闭锁功能正常。 b) SF6密度继电器外观完好，无破损、漏油等，防雨罩完好，安装牢固，航空接线插头密封良好。 c) SF6密度继电器及管路密封良好，漏气率符合产品技术规定。 d) 电气回路端子接线正确，电气接点切换准确可靠、绝缘电阻符合产品技术规定，并做记录。 e) SF6密度继电器检修完毕后，检查连接螺栓紧固，各阀门开闭方向是否正确。
| 例行检查与试验 | 安全注意事项 | 包含 | a) 二次回路工作，断开相关的电源并确认无电压。 b) 接取低压电源时，检查漏电保安器动作可靠，正确使用万用表。 c) 操动机构传动部件检修时，应充分释放能量。 d) 承压部件承受压力时不得对其进行修理与紧固。 e) 开关设备检修前，切换开关应在就地位置。
|  | 关键工艺质量控制 | 包含 | a) 外绝缘清洁、无破损，胶合面防水胶完好，必要时重新涂覆。 b) 均压环无锈蚀、变形及裂纹等异常，安装牢固、平正。 c) 各气室SF6气体密度正常，符合产品技术规定，各气室密度继电器动作值符合产品技术规定。 d) 轴、销、锁扣和机械传动部件正常，无变形、损坏。 e) 操动机构外观良好，螺栓紧固，无渗漏；机构内部无渗水、凝露现象。 f) 断路器、隔离开关、接地开关分合闸指示位置正确，分合闸指示器指针角度符合厂家技术要求。 g) 避雷器放电计数器（泄漏电流监视器）指示正确。 h) 二次接线无松动，分、合闸线圈电阻检测应符合产品技术规定。 i) 储能电动机工作电流及储能时间检测，检测结果应符合产品技术规定。储能电动机应能在85%~110%的额定电压下可靠工作。 j) 辅助回路和控制回路电缆、接地线外观完好；电缆的绝缘电阻合格。 k) 防跳跃装置符合产品技术规定。 l) 联锁和闭锁装置功能正常，符合产品技术规定。 m) 并联合闸脱扣器在合闸装置额定电源电压的85%～110%范围内，应可靠动作；并联分闸脱扣器在分闸装置额定电源电压的65%～110%（直流）或85%～110%（交流）范围内，应可靠动作；当电源电压低于额定电压的30%时，脱扣器不应脱扣。 n) 对于液（气）压操动机构，还应进行下列各项检查，结果均应符合产品技术规定要求： 1) 机构压力表、机构操作压力（气压、液压）整定值； 2) 分闸、合闸及重合闸操作时的压力（气压、液压）下降值； 3) 分闸和合闸位置分别进行液（气）压操动机构的泄漏试验； 4) 液压机构及气动机构，进行防失压慢分试验和非全相合闸试验。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检修管理规定（试行） 第3分册 组合电器检修细则 | 相关知识点 | A类检修 A类检修是指整体性检修。 检修项目 包括整体更换、解体检修。 检修周期 按照设备状态评价决策进行，应符合厂家说明书要求。
B类检修 B类检修指维持气室密封情况下实施的局部性检修。 检修项目 包括部件解体检查、维修及更换。 检修周期 按照设备状态评价决策进行，应符合厂家说明书要求。
C类检修 C类检修指例行检查及试验。 检修项目 包含本体检查维护、操动机构检查维护及整体调试。 检修周期 a) 基准周期:35kV设备4年;110（66）kV至750kV设备 3年;1000kV设备年度检修。 b) 可依据设备状态、地域环境、电网结构等特点，在基准周期的基础上酌情延长或缩短检修周期，调整后的检修周期一般不小于1年，也不大于基准周期的2倍。 c) 对于未开展带电检测设备，检修周期不大于基准周期的1.4倍；未开展带电检测老旧设备（大于20年运龄），检修周期不大于基准周期。 d) 110（66）kV及以上新设备投运满1至2年，以及连续停运6个月以上重新投运前的设备，应进行检修。 e) 现场备用设备应视同运行设备进行检修；备用设备投运前应进行检修。 f) 有下列情形之一的设备，需提前或尽快安排检修： 1) 巡检中发现有异常，此异常可能是重大质量隐患所致。 2) 带电检测（如有） 显示设备状态不良。 3) 以往的例行试验有朝着注意值或警示值方向发展的明显趋势；或者接近注意值或警示值。 4) 存在重大家族缺陷。 5) 经受了较为严重不良工况， 不进行试验无法确定其是否对设备状态有实质性损害。 6) 如初步判定设备继续运行有风险，情况严重时，应尽快退出运行，进行检修。 g) 符合以下各项条件的设备，检修可以在周期调整后的基础上最多延迟1个年度： 1) 巡视中未见可能危及该设备安全运行的任何异常。 2) 带电检测（如有）显示设备状态良好。 3) 上次试验与其前次（或交接）试验结果相比无明显差异。 4) 没有任何可能危及设备安全运行的家族缺陷。 5) 上次检修以来，没有经受严重的不良工况。
D类检修 D类检修指在不停电状态下进行的检修。 检修项目 包含专业巡视、SF6气体补充、空压机润滑油更换、部分辅助二次元器件更换、金属部件防腐处理、传动部件润滑处理、箱体维护、互感器二次接线检查维护、避雷器泄漏电流监视器（放电计数器）检查维护、带电检漏及堵漏处理等不停电工作。 检修周期 依据设备运行工况，及时安排，保证设备正常功能。
断路器单元更换
灭弧室检修
液压(液压弹簧)操动机构更换
高压油泵（含手力泵）检修
储压器检修
电动机检修
分合闸电磁铁装配检修
阀体检修
工作缸检修
压力开关组件(含安全阀)检修
信号缸检修
防震容器检修
低压油箱（含油气分离器、过滤器）检修
液压油处理
压力表更换
弹簧操动机构更换
电动机检修
油缓冲器检修
齿轮及链条检修
弹簧检修
传动及限位部件检修
分合闸电磁铁装配检修
气动(气动弹簧）操动机构更换
储气罐及管道检修
控制阀检修
压力开关检修
气缸检修
分合闸电磁铁检修
油缓冲器检修
传动及限位部件检修
安全阀检修
压力表更换
隔离开关单元更换
隔离开关导电部分检修
操动机构检修
接地开关单元更换
导电系统检修
操动机构检修
电流互感器单元更换
二次接线盒检修
电压互感器单元更换
二次接线盒检修
避雷器单元更换
放电计数器（在线监测装置）检修
母线单元更换
进出线套管检修
电缆终端检修
导体检修
均压环检修
汇控柜更换
主二次元器件及回路检修
辅助二次元器件及回路检修
带电显示装置检修
气室及密封面检修
SF6气体回收、抽真空及充气
盆式绝缘子检修
波纹管检修
压力释放装置检修
接地装置检修
集中供气系统检修
吸附剂更换
SF6密度继电器检修
| 起草人 | 王 猛
杨立超
吴 斌
黄 锐
邢海文
孙庆森
张召峰
杜修明
雍 军
贾寅飞
| 起草单位 | 国网山东电力