## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
隔离开关与接地开关 | 检修分类 | A类检修& A类检修指整体性检修。 检修项目 包含整体更换、解体检修。 检修周期 按照设备状态评价决策进行，应符合厂家说明书要求。
B类检修& B类检修指局部性检修。 检修项目 包含部件的解体检查、维修及更换。 检修周期 按照设备状态评价决策进行，应符合厂家说明书要求。
C类检修& C类检修指例行检查及试验。 检修项目 包含本体及外观检查维护、操动机构检查维护及整体调试。 检修周期 a) 基准周期35kV及以下 4年、110（66） kV及以上 3年。 b) 可依据设备状态、地域环境、电网结构等特点，在基准周期的基础上酌情延长或缩短检修周期，调整后的检修周期一般不小于1年，也不大于基准周期的2倍。 c) 对于未开展带电检测设备，检修周期不大于基准周期的1.4倍；未开展带电检测老旧设备（大于20年运龄），检修周期不大于基准周期。 d) 110（66）kV及以上新设备投运满1至2年，以及停运6个月以上重新投运前的设备，应进行检修。对核心部件或主体进行解体性检修后重新投运的设备，可参照新设备要求执行。 e) 现场备用设备应视同运行设备进行检修；备用设备投运前应进行检修。 f) 符合以下各项条件的设备，检修可以在周期调整后的基础上最多延迟1个年度： （1） 巡视中未见可能危及该设备安全运行的任何异常； （2） 带电检测（如有）显示设备状态良好； （3） 上次试验与其前次（或交接）试验结果相比无明显差异； （4） 没有任何可能危及设备安全运行的家族缺陷； （5） 上次检修以来，没有经受严重的不良工况。
D类检修& D类检修指在不停电状态下进行的检修。 检修项目 包含专业巡视、辅助二次元器件更换、金属部件防腐处理、传动部件润滑处理、箱体维护等不停电工作。 检修周期 依据设备运行工况，及时安排，保证设备正常功能。
| 包含 | 隔离开关
|  |  | 专业巡视要点 | a） 隔离开关外观清洁无异物，五防装置完好无缺失。 b） 触头接触良好无过热、无变形，合、分闸位置正确，符合相关技术规范要求。 c） 引弧触头完好，无缺损、移位。 d） 导电臂及导电带无变形、开裂，无断片、断股，连接螺栓紧固。 e） 接线端子或导电基座无过热、变形、连接螺栓紧固。 f） 均压环无变形、倾斜、锈蚀，连接螺栓紧固。 g） 绝缘子外观及辅助伞裙无破损、开裂，无严重变形，外绝缘放电不超过第二伞裙，中部伞裙无放电现象。 h） 本体无异响及放电、闪络等异常现象。 i） 法兰连接螺栓紧固，胶装部位防水胶无破损、裂纹。 j） 防污闪涂料涂层完好，无龟裂、起层、缺损。 k） 传动部件无变形、锈蚀、开裂，连接螺栓紧固。 l） 连接卡、销、螺栓等附件齐全，无锈蚀、缺损，开口销打开角度符合技术要求。 m） 拐臂过死点位置正确，限位装置符合相关技术规范要求。 n） 机械闭锁盘、闭锁板、闭锁销无锈蚀、变形，闭锁间隙符合产品技术要求。 o） 底座部件无歪斜、无锈蚀，连接螺栓紧固。 p） 检查铜质软连接应无散股、断股，外观无异常。 q） 隔离开关支柱瓷瓶浇注法兰无锈蚀、裂纹等异常现象。
|  |  | 包含 | 操动机构 | 专业巡视要点 | a） 箱体无变形、锈蚀，封堵良好。 b） 箱体固定可靠、接地良好。 c） 箱内二次元器件外观完好。 d） 箱内加热驱潮装置功能正常。
[5 empty] | 包含 | 电动操纵机构 | 包含 | 电动操纵机构整体更换 | 安全注意事项 | a） 检查电动机构的电机电源和控制电源确已断开，二次电源隔离措施符合现场实际条件。 b） 施工现场的电动机具金属外壳接地良好、可靠。 c） 拆除操动机构外接二次电缆接线后，裸露线头应进行绝缘包扎。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a） 安装牢固，同一轴线上的操动机构安装位置应一致；机构输出轴与本体主拐臂在同一中心线上。 b） 机构动作应平稳，无卡阻、异响等情况。 c） 机构输出轴与垂直连杆间连接可靠，无移位、定位销锁紧。 d） 电动机构的转向正确，机构的分、合闸指示与本体实际分、合闸位置相符。 e） 限位装置切换准确可靠，机构到达分、合位置时，应可靠地切断电机电源。 f） 辅助开关应安装牢固，动作灵活，接触良好。 g） 二次接线正确、紧固、美观，备用线芯应有绝缘护套。 h） 电气闭锁动作可靠，外接设备闭锁回路完整，接线正确动作可靠。 i） 电机动作时间符合产品技术要求。 j） 机构箱内封堵严密，外壳接地可靠。 k） 机构组装完毕，检查连接螺栓紧固，力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记。
[8 empty] | 电动操纵机构检修 | 安全注意事项 | a） 电机电源和控制电源确已断开，二次电源隔离措施符合现场实际条件。 b） 拆除操动机构外接二次电缆接线后，裸露线头应进行绝缘包扎。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a） 安装接线前应核对相序。 b） 检查轴承、定子与转子间的间隙应均匀，无摩擦、异响。 c） 电机固定牢固，联轴器、地角、垫片等部位应做好标记，原拆原装。 d） 检查电机绝缘电阻、直流电阻符合相关技术标准要求。
[8 empty] | 减速器检修 | 安全注意事项 | a） 工作前断开电机电源并确认无电压。 b） 减速器应与其他转动部件完全脱离。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a） 减速器齿轮轴、齿轮完好无锈蚀。 b） 减速器齿轮轴、齿轮配合间隙符合厂家规定，并加适量符合当地环境条件的润滑脂。
[8 empty] | 二次部件检修 | 安全注意事项 | a） 电机电源和控制电源确已断开，二次电源隔离措施符合现场实际条件。 b） 拆除操动机构外接二次电缆接线后，裸露线头应进行绝缘包扎。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a） 测量分、合闸控制回路绝缘电阻符合相关技术标准要求。 b） 接线端子排无锈蚀、缺损，固定牢固。 c） 辅助开关、中间继电器等二次元件，转换正常、接触良好。 d） 二次接线正确，无松动、接触良好，排列整齐美观。 e） 加热、照明装置启动正常。
[6 empty] | 手动操动机构 |  | 手动操动机构整体更换 | 安全注意事项 | a） 检查机构二次电源隔离措施符合现场实际条件。 b） 操动机构二次电缆裸露线头应进行绝缘包扎。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a） 安装牢固，同一轴线上的操动机构安装位置应一致；机构输出轴与本体主拐臂在同一中心线上。 b） 机构动作应平稳，无卡阻、异响等情况。 c） 机构输出轴与垂直连杆间连接可靠，无移位、定位销锁紧。 d） 辅助开关应安装牢固，动作灵活，接触良好。 e） 二次接线正确、紧固、美观，备用线芯应有绝缘护套。 f） 电气闭锁动作可靠，外接设备闭锁回路完整，接线正确动作可靠。 g） 机构箱内封堵严密，外壳接地可靠。 h） 机构组装完毕，检查连接螺栓紧固，力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记。
[8 empty] | 手动操动机构检修 | 安全注意事项 | a） 工作前断开辅助开关二次电源。 b） 检修人员避开传动系统。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a） 机构传动齿轮配合间隙符合技术要求，转动灵活、无卡涩、锈蚀。 b） 机构传动齿轮应涂符合当地环境条件的润滑脂。 c） 接线端子排无锈蚀、缺损，固定牢固。 d） 辅助开关转换可靠、接触良好。 e） 二次接线正确，无松动、接触良好，排列整齐美观。
|  |  |  | 引线 | 专业巡视要点 | a） 引线弧垂满足运行要求。 b） 引线无散股、断股。 c） 引线两端线夹无变形、松动、裂纹、变色。 d） 引线连接螺栓无锈蚀、松动、缺失。
|  |  |  | 基础架构 |  | a） 基础无破损、无沉降、无倾斜。 b） 构架无锈蚀、无变形、焊接部位无开裂、连接螺栓无松动。 c） 接地无锈蚀、连接紧固，标志清晰。
|  |  | 分类 | 单柱垂直伸缩式隔离开关 | 包含 | 单柱垂直伸缩式隔离开关整体更换 | 安全注意事项 | a） 电动机构二次电源确已断开，隔离措施符合现场实际条件。 b） 拆、装隔离开关时，结合现场实际条件适时装设临时接地线。 c） 按厂家规定正确吊装设备。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a） 前期准备 1) 检查包装箱无破损，核对产品数量、产品合格证、安装使用说明书、出厂试验报告等技术文件齐全。 2) 检查各导电部件无变形、缺损，导电带无断片、断股、焊接处无松动，镀银层厚度符合标准（厚度不小于20μ m，表面完好无脱落。 3) 均压环（罩）和屏蔽环（罩）外观清洁、无毛刺、变形，焊接处牢固无裂纹。 4) 绝缘子探伤试验合格，外观完好、无破损、裂纹，胶装部位应牢固，胶装后露砂高度10～20mm，且不应小于10mm，胶装处应均匀涂以防水密封胶。 5) 底座无锈蚀、变形，转动轴承转动部位灵活，无卡滞、异响。 6) 操动机构箱体外观无变形、锈蚀，箱内各零部件应齐全，无缺损、连接无松动。 7) 操动机构箱密封条、密封圈完好，无缺损、龟裂，且密封良好。 b） 底座组装 1) 底座安装牢固且在同一水平线上，相间距误差：220kV及以下不大于10mm，220kV以上不大于20mm。 2) 连接螺栓紧固力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记。 c） 绝缘子组装 1) 应垂直于底座平面，同一绝缘子柱的各绝缘子中心应在同一垂直线上；同相各绝缘子柱的中心线应在同一垂直平面内。 2) 各绝缘子间安装时可用调节垫片校正其水平或垂直偏差，垫片不宜超过3片，总厚度不应超过10mm。 3) 连接螺栓紧固力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记。 d） 均压环（罩）和屏蔽环（罩）安装水平、连接紧固、排水孔通畅。 e） 导电部件组装 1) 导电带无断片、断股，焊接处无裂纹，连接螺栓紧固，旋转方向正确。 2) 接线端子应涂薄层电力复合脂，触头表面涂层应根据本地环境条件确定。 3) 合闸位置符合产品技术要求，触头夹紧力均匀接触良好。 4) 分闸位置触头间的净距离或拉开角度，应符合产品的技术要求。 5) 动、静触头及导电连接部位应清理干净，并按厂家规定进行涂覆。 6) 导电接触检查可用0.05mm×10mm的塞尺进行检查。对于线接触应塞不进去，对于面接触其塞入深度：在接触表面宽度为50mm及以下时不应超过4mm,在接触表面宽度为60mm及以上时不应超过6mm。 7) 检查所有紧固螺栓，力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记。 f） 传动部件组装 1) 传动部件与带电部位的距离应符合有关技术要求。 2) 连杆应与操动机构相配合，连接轴销无锈蚀、缺失。 3) 当连杆损坏或折断可能接触带电部分而引起事故时，应采取防倾倒、弹起措施。 4) 转动轴承、拐臂等部件，安装位置正确固定牢固，齿轮咬合准确操作轻便灵活。 5) 定位、限位部件应按产品的技术要求进行调整，并加以固定。 6) 检查破冰装置是否完好。 7) 复位或平衡弹簧的调整应符合产品技术要求，固定牢固。 8) 传动箱固定可靠、密封良好、排水孔通畅。 9) 转动及传动连接部位，应涂以适合当地气候的润滑脂。 g） 闭锁装置组装 1) 隔离开关、接地开关机械闭锁装置安装位置正确，动作准确可靠并具有足够的机械强度。 2) 机械闭锁板、闭锁盘、闭锁销等互锁配合间隙符合产品技术要求。 3) 连接螺栓紧固力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记。 h） 操动机构组装 1) 安装牢固，同一轴线上的操动机构位置应一致，机构输出轴与本体主拐臂在同一中心线上。 2) 合、分闸动作平稳，无卡阻、无异响。 3) 辅助开关安装牢固，动作灵活，接触良好。 4) 二次接线正确、紧固，备用线芯有装绝缘护套。 5) 机构箱接地、密封、驱潮加热装置完好，连接螺栓紧固。 6) 组装完毕，复查所有连接螺栓紧固，力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记。 i） 设备调试和测试 1) 合、分闸位置及合闸过死点位置符合厂家技术要求。 2) 三相同期应符合厂家技术要求。 3) 电气及机械闭锁动作可靠。 4) 限位装置应准确可靠，到达分、合极限位置时，应可靠地切除电源。 5) 操动机构的分、合闸指示与本体实际分、合闸位置相符。 6) 主回路电阻测试，符合产品技术要求。 7) 接地回路电阻测试，符合产品技术要求。 8) 二次元件及控制回路的绝缘电阻及电阻测试符合技术要求。 9) 辅助开关切换可靠、准确。
[5 empty] | 包含 | 触头及导电臂 | 包含 | 触头及导电臂检修 | 安全注意事项 | a） 在分闸位置，应用固定夹板固定导电折臂。 b） 起吊时应采用适合吊物重量的专用吊带或尼龙吊绳。 c） 起吊时，吊物应保持水平起吊，且绑揽风绳控制吊物摆动。 d） 结合现场实际条件适时装设临时接地线。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a） 静触头杆（座）表面应平整、无严重烧损、镀层无脱落。 b） 抱轴线夹、引线线夹接触面应涂以薄层电力复合脂,连接螺栓紧固。 c） 钢芯铝绞线表面无损伤、断股、散股，切割端部应涂保护清漆防锈。 d） 动触头夹（动触头）无过热、无严重烧损、镀层无脱落。 e） 引弧角无严重烧伤或断裂情况。 f） 动触头夹座与上导电管接触面无腐蚀，连接紧固。 g） 动触头夹座上部的防雨罩性能完好，无开裂、缺损。 h） 导电臂无变形、损伤、锈蚀。 i） 夹紧弹簧及复位弹簧无锈蚀、断裂，外露尺寸符合技术要求。 j） 导电带及软连接无断片或断股，接触面无氧化，镀层无脱落，连接螺栓紧固。 k） 中间触头及触头导电盘完好无破损、过热变色，防雨罩完好无破损。 l） 中间接头连接叉、齿轮箱无开裂及变形。 m） 中间接头处轴、键完好，齿轮、齿条完好无锈蚀、缺齿，并涂适合本地气候条件的润滑脂。 n） 中间接头处弹性圆柱销、轴套、滚轮、弹簧无锈蚀、变形等，装配正确，动作灵活。 o） 触头表面应平整、清洁。 p） 平衡弹簧无锈蚀、断裂，测量其自由长度，符合技术要求。 q） 导向滚轮无磨损、变形。 r） 触头座排水孔（如有）通畅。 s） 打开后的弹性圆柱销、挡圈、绝缘垫圈均应更换。 t） 连接螺栓紧固，力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记。
[6 empty] | 导电基座 | 包含 | 导电基座检修 | 安全注意事项 | a） 结合现场实际条件适时装设临时接地线。 b） 按厂家规定正确吊装设备。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a） 基座完好，无锈蚀、变形。 b） 转动轴承座法兰表面平整，无变形、锈蚀、缺损。 c） 转动轴承座转动灵活，无卡滞、异响。 d） 检查键槽及连接键是否完好。 e） 调节拉杆的双向接头螺纹完好，转动灵活，轴孔无磨损、变形。 f） 检查齿轮完好无破损、裂纹，并涂以适合当地气候的润滑脂。 g） 检修时拆下的弹性圆柱销、挡圈、绝缘垫圈等，应予以更换。 h） 导电带安装方向正确。 i） 接线座无变形、裂纹、腐蚀，镀层完好。 j） 连接螺栓紧固，力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记。
[6 empty] | 均压环 |  | 均压环检修 | 安全注意事项 | a） 起吊时应采用适合吊物重量的专用吊带或尼龙吊绳。 b） 起吊时，吊物应保持水平起吊，且绑揽风绳控制吊物摆动。 c） 均压环上严禁工作人员踩踏、站立。d） 结合现场实际条件适时装设临时接地线。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a） 均压环完好，无变形、无缺损。 b） 安装牢固、平正，排水孔通畅。 c） 焊接处无裂纹，螺栓连接紧固，力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记。
[6 empty] | 绝缘子 |  | 绝缘子检修 | 安全注意事项 | a） 起吊时应采用适合吊物重量的专用吊带或尼龙吊绳。 b） 起吊时，吊物应保持垂直角度起吊，且绑揽风绳控制吊物摆动。 c） 绝缘子拆装时应逐节进行吊装。 d） 结合现场实际条件适时装设临时接地线。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a） 绝缘子外观及绝缘子辅助伞裙清洁无破损（瓷绝缘子单个破损面积不得超过40mm²，总破损面积不得超过100mm²）。 b） 绝缘子法兰无锈蚀、裂纹。 c） 绝缘子胶装后露砂高度10～20mm，且不应小于10mm，胶装处应涂防水密封胶。 d） 防污闪涂层完好，无龟裂、起层、缺损，憎水性应符合相关技术要求。
[6 empty] | 传动及限位部件 |  | 传动及限位部件检修 | 安全注意事项 | a） 断开机构二次电源。 b） 工作人员严禁踩踏传动连杆。 c） 结合现场实际条件适时装设临时接地线。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a） 传动连杆及限位部件无锈蚀、变形，限位间隙符合技术要求。 b） 垂直安装的拉杆顶端应密封，未封口的应在拉杆下部打排水孔。 c） 传动连杆应采用装配式结构，不应在施工现场进行切焊装配。 d） 轴套、轴销、螺栓、弹簧等附件齐全，无变形、锈蚀、松动，转动灵活连接牢固。 e） 转动部分涂以适合当地气候的润滑脂。
[6 empty] | 底座 |  | 底座检修 | 安全注意事项 | a） 电动机构二次电源确已断开，隔离措施符合现场实际条件。 b） 拆、装隔离开关时，结合现场实际条件适时装设临时接地线。 c） 按厂家规定正确吊装设备。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a） 底座无变形，接地可靠，焊接处无裂纹及严重锈蚀。 b） 底座连接螺栓紧固、无锈蚀，锈蚀严重应更换，力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记。 c） 转动部件应转动灵活，无卡滞。 d） 底座调节螺杆应紧固无松动，且保证底座上端面水平。
[6 empty] | 机械闭锁 |  | 机械闭锁检修 | 安全注意事项 | a） 断开电机电源和控制电源，二次电源隔离措施符合现场实际条件。 b） 结合现场实际条件适时装设临时接地线。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a） 操动机构与本体分、合闸位置一致。 b） 闭锁板、闭锁盘、闭锁杆无变形、损坏、锈蚀。 c） 闭锁板、闭锁盘、闭锁杆的互锁配合间隙符合相关技术规范要求。 d） 限位螺栓符合产品技术要求。 e） 机械连锁正确、可靠。 f） 连接螺栓力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记。
[6 empty] | 单柱垂直伸缩式隔离开关调试及测试 | 安全注意事项 | a) 结合现场实际条件适时装设临时接地线。 b) 施工现场的大型机具及电动机具金属外壳接地良好、可靠。 c) 工作人员严禁踩踏传动连杆。 d) 工作人员工作时，应及时断开电机电源和控制电源。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a） 调整时应遵循“先手动后电动”的原则进行，电动操作时应将隔离开关置于半分半合位置。 b） 限位装置切换准确可靠，机构到达分、合位置时，应可靠地切断电机电源。 c） 操动机构的分、合闸指示与本体实际分、合闸位置相符。 d） 合、分闸过程中无异常卡滞、异响，主、弧触头动作次序正确。 e） 合、分闸位置及合闸过死点位置符合厂家技术要求。 f） 调试、测量隔离开关技术参数，符合相关技术要求。 g） 调节闭锁装置，应达到“隔离开关合闸后接地开关不能合闸，接地开关合闸后隔离开关不能合闸”的防误要求。 h） 与接地开关间闭锁板、闭锁盘、闭锁杆间的互锁配合间隙符合相关技术规范要求。 i） 电气及机械闭锁动作可靠。 j） 检查螺栓、限位螺栓紧固，力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记。 k） 主回路接触电阻测试，符合产品技术要求。 l） 接地回路接触电阻测试，符合产品技术要求。 m） 二次元件及控制回路的绝缘电阻及直流电阻测试。
|  |  | 分类 | 双柱水平开启式隔离开关 | 包含 | 双柱水平开启式隔离开关整体更换 | 安全注意事项 | a） 电动机构二次电源确已断开，隔离措施符合现场实际条件。 b） 拆、装隔离开关时，结合现场实际条件适时装临时接地线。 c） 按厂家规定正确吊装设备。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a） 前期准备 1) 检查包装箱无破损，核对产品数量、产品合格证、安装使用说明书、出厂试验报告等技术文件齐全。 2) 检查各导电部件无变形、缺损，导电带无断片、断股、焊接处无松动，镀银层厚度及硬度符合标准（厚度不小于20μ m），表面完好无脱落。 3) 均压环（罩）和屏蔽环（罩）外观清洁、无毛刺、变形，焊接处牢固无裂纹。 4) 绝缘子探伤试验合格，外观完好、无破损、裂纹，胶装部位应牢固，胶装后露砂高度10～20mm，且不应小于10mm，胶装处应均匀涂以防水密封胶。 5) 底座无锈蚀、变形，转动轴承转动部位灵活，无卡滞、异响。 6) 操动机构箱体外观无变形、锈蚀，箱内各零部件应齐全，无缺损、连接无松动。 7) 操动机构箱密封条、密封圈完好，无缺损、龟裂，且密封良好。 b） 底座组装 1) 底座安装牢固且在同一水平线上，相间距误差：220kV及以下不大于10mm，220kV以上不大于20mm。 2) 连接螺栓紧固力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记。 c） 绝缘子组装 1) 应垂直于底座平面，同一绝缘子柱的各绝缘子中心应在同一垂直线上；同相各绝缘子柱的中心线应在同一垂直平面内。 2) 各绝缘子间安装时可用调节垫片校正其水平或垂直偏差，垫片不宜超过3片，总厚度不应超过10mm。 3) 连接螺栓紧固力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记。 d） 均压环（罩）和屏蔽环（罩）安装水平、连接紧固、排水孔通畅。 e） 导电部件组装 1) 导电带无断片、断股，焊接处无裂纹，连接螺栓紧固，旋转方向正确。 2) 接线端子应涂薄层电力复合脂，触头表面涂层应根据本地环境条件确定。 3) 合闸位置符合产品技术要求，触头夹紧力均匀接触良好。 4) 分闸位置触头间的净距离或拉开角度，应符合产品的技术要求。 5) 动、静触头及导电连接部位应清理干净，并按厂家规定进行涂覆。 6) 导电接触检查可用0.05mm×10mm的塞尺进行检查。对于线接触应塞不进去，对于面接触其塞入深度：在接触表面宽度为50mm及以下时不应超过4mm,在接触表面宽度为60mm及以上时不应超过6mm。 7) 检查所有紧固螺栓，力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记。 f） 传动部件组装 1) 传动部件与带电部位的距离应符合有关技术要求。 2) 连杆应与操动机构相配合，连接轴销无锈蚀、缺失。 3) 当连杆损坏或折断可能接触带电部分而引起事故时，应采取防倾倒、弹起措施。 4) 转动轴承、拐臂等部件，安装位置正确固定牢固，齿轮咬合准确操作轻便灵活。 5) 定位、限位部件应按产品的技术要求进行调整，并加以固定。 6) 转动及传动连接部位，应涂以适合当地气候的润滑脂。 g） 闭锁装置组装 1) 隔离开关、接地开关机械闭锁装置安装位置正确，动作准确可靠并具有足够的机械强度。 2) 机械闭锁板、闭锁盘、闭锁销等互锁配合间隙符合产品技术要求。 3) 连接螺栓紧固力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记。 h） 操动机构组装 1) 安装牢固，同一轴线上的操动机构位置应一致，机构输出轴与本体主拐臂在同一中心线上。 2) 合、分闸动作平稳，无卡阻、无异响。 3) 辅助开关安装牢固，动作灵活，接触良好。 4) 二次接线正确、紧固，备用线芯有装绝缘护套。 5) 机构箱接地、密封、驱潮加热装置完好，连接螺栓紧固。 6) 组装完毕，复查所有连接螺栓紧固，力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记。 i） 设备调试和测试 1) 合、分闸位置符合厂家技术要求。 2) 三相同期应符合厂家技术要求。 3) 电气及机械闭锁动作可靠。 4) 限位装置应准确可靠，到达分、合极限位置时，应可靠地切除电源。 5) 操动机构的分、合闸指示与本体实际分、合闸位置相符。 6) 主回路电阻测试，符合产品技术要求。 7) 接地回路电阻测试，符合产品技术要求。 8) 二次元件及控制回路的绝缘电阻及电阻测试符合技术要求。 9) 辅助开关切换可靠、准确。
[6 empty] | 触头及导电臂 | 包含 | 触头及导电臂检修 | 安全注意事项 | a） 拆装导电臂时应采取防护措施。 b） 结合现场实际条件适时装设临时接地线。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | 关键工艺质量控制 a） 导电臂拆解前应做好标记。 b） 触头侧导电杆表面应平整、清洁，镀层无脱落。 c） 触指侧触头夹无烧损，镀层无脱落,压紧弹簧无锈蚀、断裂、弹性良好。 d） 触头表面应平整、清洁。 e） 导电臂（管）无变形、锈蚀，焊接面无裂纹。 f） 导电带绕向正确，无断片，接触面无氧化，镀层无脱落，连接紧固。 g） 接线座无变形、裂纹，镀层完好。 h） h) 连接螺栓紧固，力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记。
[6 empty] | 均压环 |  | 均压环检修 | 安全注意事项 | a） 起吊时应采用适合吊物重量的专用吊带或尼龙吊绳。 b） 起吊时，吊物应保持水平起吊，且绑揽风绳控制吊物摆动。 c） 均压环上严禁工作人员踩踏、站立。 d） 结合现场实际条件适时装设临时接地线。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a） 均压环完好，无变形、无缺损。 b） 安装牢固、平正，排水孔通畅。 c） 焊接处无裂纹，螺栓连接紧固，力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记。
[6 empty] | 绝缘子 |  | 绝缘子检修 | 安全注意事项 | a） 起吊时应采用适合吊物重量的专用吊带或尼龙吊绳。 b） 起吊时，吊物应保持垂直角度起吊，且绑揽风绳控制吊物摆动。 c） 绝缘子拆装时应逐节进行吊装。 d） 结合现场实际条件适时装设临时接地线。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a） 绝缘子外观及绝缘子辅助伞裙清洁无破损（瓷绝缘子单个破损面积不得超过40mm²，总破损面积不得超过100mm²）。 b） 绝缘子法兰无锈蚀、裂纹。 c） 绝缘子胶装后露砂高度10～20mm，且不应小于10mm，胶装处应涂防水密封胶。 d） 防污闪涂层完好，无龟裂、起层、缺损，憎水性应符合相关技术要求。
[6 empty] | 传动及限位部件 |  | 传动及限位部件检修 | 安全注意事项 | a） 断开机构二次电源。 b） 工作人员严禁踩踏传动连杆。 c） 结合现场实际条件适时装设临时接地线。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a） 传动连杆及限位部件无锈蚀、变形，限位间隙符合技术要求。 b） 垂直安装的拉杆顶端应密封，未封口的应在拉杆下部打排水孔。 c） 传动连杆应采用装配式结构，不应在施工现场进行切焊装配。 d） 轴套、轴销、螺栓、弹簧等附件齐全，无变形、锈蚀、松动，转动灵活连接牢固。 e） 转动部分涂以适合当地气候的润滑脂。
[6 empty] | 底座 |  | 底座检修 | 安全注意事项 | a） 电动机构二次电源确已断开，隔离措施符合现场实际条件。 b） 拆、装隔离开关时，结合现场实际条件适时装设临时接地线。 c） 按厂家规定正确吊装设备。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a） 底座无锈蚀、变形，接地可靠。 b） 转动轴承座法兰表面平整，无变形、锈蚀、缺损。 c） 转动轴承座转动灵活，无卡滞、异响，且密封良好。 d） 连接螺栓紧固，力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记。 e） 伞齿轮完好无破损，并涂以适合当地气候的润滑脂。
[6 empty] | 机械闭锁 |  | 机械闭锁检修 | 安全注意事项 | a） 断开电机电源和控制电源，二次电源隔离措施符合现场实际条件。 b） 结合现场实际条件适时装设临时接地线。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a） 操动机构与本体分、合闸位置一致。 b） 闭锁板、闭锁盘、闭锁杆无变形、损坏、锈蚀。 c） 闭锁板、闭锁盘、闭锁杆的互锁配合间隙符合相关技术规范要求。 d） 限位螺栓符合产品技术要求。 e） 机械连锁正确、可靠。 f） 连接螺栓力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记。
[6 empty] | 双柱水平开启式隔离开关调试及测试 | 安全注意事项 | a) 结合现场实际条件适时装设临时接地线。 b) 施工现场的大型机具及电动机具金属外壳接地良好、可靠。 c) 工作人员严禁踩踏传动连杆。 d) 工作人员工作时，应及时断开电机电源和控制电源。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a） 调整时应遵循“先手动后电动”的原则进行，电动操作时应将隔离开关置于半分半合位置。 b） 限位装置切换准确可靠，机构到达分、合位置时，应可靠地切断电机电源。 c） 操动机构的分、合闸指示与本体实际分、合闸位置相符。 d） 合、分闸过程中无异常卡滞、异响，主、弧触头动作次序正确。 e） 合、分闸位置及合闸过死点位置符合厂家技术要求。 f） 调试、测量隔离开关技术参数，符合相关技术要求。 g） 调节闭锁装置，应达到“隔离开关合闸后接地开关不能合闸，接地开关合闸后隔离开关不能合闸”的防误要求。 h） 与接地开关间闭锁板、闭锁盘、闭锁杆间的互锁配合间隙符合相关技术规范要求。 i） 电气及机械闭锁动作可靠。 j） 检查螺栓、限位螺栓紧固，力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记。 k） 主回路接触电阻测试，符合产品技术要求。 l） 接地回路接触电阻测试，符合产品技术要求。 m） 二次元件及控制回路的绝缘电阻及直流电阻测试。
|  |  | 分类 | 双柱水平伸缩式隔离开关 | 包含 | 双柱水平伸缩式隔离开关整体更换 | 安全注意事项 | a） 电动机构二次电源确已断开，隔离措施符合现场实际条件。 b） 拆、装隔离开关时，结合现场实际条件适时装设临时接地线。 c） 按厂家规定正确吊装设备。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a） 前期准备 1) 检查包装箱无破损，核对产品数量、产品合格证、安装使用说明书、出厂试验报告等技术文件齐全。 2) 检查各导电部件无变形、缺损，导电带无断片、断股、焊接处无松动，镀银层厚度及硬度符合标准（厚度不小于20μ m），表面完好无脱落。 3) 均压环（罩）和屏蔽环（罩）外观清洁、无毛刺、变形，焊接处牢固无裂纹。 4) 绝缘子探伤试验合格，外观完好、无破损、裂纹，胶装部位应牢固，胶装后露砂高度10～20mm，且不应小于10mm，胶装处应均匀涂以防水密封胶。 5) 底座无锈蚀、变形，转动轴承转动部位灵活，无卡滞、异响。 6) 操动机构箱体外观无变形、锈蚀，箱内各零部件应齐全，无缺损、连接无松动。 7) 操动机构箱密封条、密封圈完好，无缺损、龟裂，且密封良好。 b） 底座组装。 1) 底座安装牢固且在同一水平线上，相间距误差：220kV及以下不大于10mm，220V以上不大于20mm。 2) 连接螺栓紧固力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记。 c） 绝缘子组装 1) 应垂直于底座平面，同一绝缘子柱的各绝缘子中心应在同一垂直线上；同相各绝缘子柱的中心线应在同一垂直平面内。 2) 各绝缘子间安装时可用调节垫片校正其水平或垂直偏差，垫片不宜超过3片，总厚度不应超过10mm。 3) 连接螺栓紧固力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记。 d） 均压环（罩）和屏蔽环（罩）安装水平、连接紧固、排水孔通畅。 e） 导电部件组装 1) 导电带无断片、断股，焊接处无裂纹，连接螺栓紧固，旋转方向正确。 2) 接线端子应涂薄层电力复合脂，触头表面涂层应根据本地环境条件确定。 3) 合闸位置符合产品技术要求，触头夹紧力均匀接触良好。 4) 分闸位置触头间的净距离或拉开角度，应符合产品的技术要求。 5) 动、静触头及导电连接部位应清理干净，并按厂家规定进行涂覆。 6) 导电带无断片、断股，焊接处无裂纹，连接螺栓紧固。 7) 导电接触检查可用0.05mm×10mm的塞尺进行检查。对于线接触应塞不进去，对于面接触其塞入深度：在接触表面宽度为50mm及以下时不应超过4mm,在接触表面宽度为60mm及以上时不应超过6mm。 8) 检查所有紧固螺栓，力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记。 f） 传动部件组装 1) 传动部件与带电部位的距离应符合有关技术要求。 2) 连杆应与操动机构相配合，连接轴销无锈蚀、缺失。 3) 当连杆损坏或折断可能接触带电部分而引起事故时，应采取防倾倒、弹起措施。 4) 转动轴承、拐臂等部件，安装位置正确固定牢固，齿轮咬合准确操作轻便灵活。 5) 定位、限位部件应按产品的技术要求进行调整，并加以固定。 6) 检查破冰装置是否完好。 7) 复位或平衡弹簧的调整应符合产品技术要求，固定牢固。 8) 传动箱固定可靠、密封良好、排水孔通畅。 9) 转动及传动连接部位，应涂以适合当地气候的润滑脂。 g） 闭锁装置组装 1) 隔离开关、接地开关间机械闭锁装置安装位置正确，动作准确可靠并具有足够的机械强度。 2) 机械闭锁板、闭锁盘、闭锁销等互锁配合间隙符合产品技术要求。 3) 连接螺栓紧固力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记。 h） 操动机构组装 1) 安装牢固，同一轴线上的操动机构位置应一致，机构输出轴与本体主拐臂在同一中心线上。 2) 合、分闸动作平稳，无卡阻、无异响。 3) 辅助开关安装牢固，动作灵活，接触良好。 4) 二次接线正确、紧固，备用线芯有装绝缘护套。 5) 机构箱接地、密封、驱潮加热装置完好，连接螺栓紧固。 6) 组装完毕，复查所有连接螺栓紧固，力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记。 i） 设备调试和测试 1) 合、分闸位置及合闸过死点位置符合厂家技术要求。 2) 三相同期应符合厂家技术要求。 3) 电气及机械闭锁动作可靠。 4) 限位装置应准确可靠，到达分、合极限位置时，应可靠地切除电源。 5) 操动机构的分、合闸指示与本体实际分、合闸位置相符。 6) 主回路电阻测试，符合产品技术要求。 7) 接地回路电阻测试，符合产品技术要求。 8) 二次元件及控制回路的绝缘电阻及电阻测试符合技术要求。 9) 辅助开关切换可靠、准确。
[6 empty] | 触头及导电臂 | 包含 | 触头及导电臂检修 | 安全注意事项 | a） 在分闸位置，应用固定夹板固定导电折臂。 b） 起吊时应采用适合吊物重量的专用吊带或尼龙吊绳。 c） 起吊时，吊物应保持水平起吊，且绑揽风绳控制吊物摆动。 d） 结合现场实际条件适时装设临时接地线。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a） 导电臂拆解前应做好标记。 b） 静触头杆（座）表面应平整、无严重烧损、镀层无脱落。 c） 抱轴线夹、引线线夹接触面应涂以薄层电力复合脂,连接螺栓紧固。 d） 动触头夹（动触头）无过热、无严重烧损、镀层无脱落。 e） 引弧角无严重烧伤或断裂情况。 f） 动触头夹座与上导电管接触面无腐蚀，连接紧固。 g） 动触头夹座上部的防雨罩性能完好，无开裂、缺损。 h） 导电臂无变形、损伤、锈蚀。 i） 夹紧弹簧及复位弹簧弹性良好，无锈蚀、断裂，外露尺寸符合技术要求。 j） 导电带及软连接无断片或断股，接触面无氧化，镀层无脱落，连接螺栓紧固，旋转方向正确。 k） 中间触头及触头导电盘完好无破损、过热变色，防雨罩完好无破损。 l） 中间接头连接叉、齿轮箱无开裂及变形。 m） 中间接头处轴、键完好，齿轮、齿条完好无锈蚀、缺齿，并涂适合本地气候条件的润滑脂。 n） 中间接头处弹性圆柱销、轴套、滚轮、弹簧无锈蚀、变形等，装配正确，动作灵活。 o） 触头表面应平整、清洁。 p） 导向滚轮无磨损、变形。 q） 打开后的弹性圆柱销、挡圈、绝缘垫圈均应更换。 r） 连接螺栓紧固，力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记。
[6 empty] | 均压环 |  | 均压环检修 | 安全注意事项 | a） 起吊时应采用适合吊物重量的专用吊带或尼龙吊绳。 b） 起吊时，吊物应保持水平起吊，且绑揽风绳控制吊物摆动。 c） 均压环上严禁工作人员踩踏、站立。 d） 结合现场实际条件适时装设临时接地线。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a） 均压环完好，无变形、无缺损。 b） 安装牢固、平正，排水孔通畅。 c） 焊接处无裂纹，螺栓连接紧固，力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记。
[6 empty] | 绝缘子 |  | 绝缘子检修 | 安全注意事项 | a） 起吊时应采用适合吊物重量的专用吊带或尼龙吊绳。 b） 起吊时，吊物应保持垂直角度起吊，且绑揽风绳控制吊物摆动。 c） 绝缘子拆装时应逐节进行吊装。 d） 结合现场实际条件适时装设临时接地线。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a） 绝缘子外观及绝缘子辅助伞裙清洁无破损（瓷绝缘子单个破损面积不得超过40mm²，总破损面积不得超过100mm²）。 b） 绝缘子法兰无锈蚀、裂纹。 c） 绝缘子胶装后露砂高度10～20mm，且不应小于10mm，胶装处应涂防水密封胶。 d） 防污闪涂层完好，无龟裂、起层、缺损，憎水性应符合相关技术要求。
[6 empty] | 传动及限位部件 |  | 传动及限位部件检修 | 安全注意事项 | a） 断开机构二次电源。 b） 工作人员严禁踩踏传动连杆。 c） 结合现场实际条件适时装设临时接地线。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a） 传动连杆及限位部件无锈蚀、变形，限位间隙符合技术要求。 b） 垂直安装的拉杆顶端应密封，未封口的应在拉杆下部打排水孔。 c） 传动连杆应采用装配式结构，不应在施工现场进行切焊装配。 d） 轴套、轴销、螺栓、弹簧等附件齐全，无变形、锈蚀、松动，转动灵活连接牢固。 e） 转动部分涂以适合当地气候的润滑脂。
[6 empty] | 底座 |  | 底座检修 | 安全注意事项 | a） 电动机构二次电源确已断开，隔离措施符合现场实际条件。 b） 拆、装隔离开关时，结合现场实际条件适时装设临时接地线。 c） 按厂家规定正确吊装设备。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a） 底座无变形，接地可靠，焊接处无裂纹及严重锈蚀。 b） 底座连接螺栓紧固、无锈蚀，锈蚀严重应更换，力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记。 c） 转动部件应转动灵活，无卡滞。 d） 底座调节螺杆应紧固无松动，且保证底座上端面水平。
[6 empty] | 机械闭锁 |  | 机械闭锁检修 | 安全注意事项 | a） 断开电机电源和控制电源，二次电源隔离措施符合现场实际条件。 b） 结合现场实际条件适时装设临时接地线。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a） 操动机构与本体分、合闸位置一致。 b） 闭锁板、闭锁盘、闭锁杆无变形、损坏、锈蚀。 c） 闭锁板、闭锁盘、闭锁杆的互锁配合间隙符合相关技术规范要求。 d） 限位螺栓符合产品技术要求。 e） 机械连锁正确、可靠。 f） 连接螺栓力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记。
[6 empty] | 双柱水平伸缩式隔离开关调试及测试 | 安全注意事项 | a) 结合现场实际条件适时装设临时接地线。 b) 施工现场的大型机具及电动机具金属外壳接地良好、可靠。 c) 工作人员严禁踩踏传动连杆。 d) 工作人员工作时，应及时断开电机电源和控制电源。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a） 调整时应遵循“先手动后电动”的原则进行，电动操作时应将隔离开关置于半分半合位置。 b） 限位装置切换准确可靠，机构到达分、合位置时，应可靠地切断电机电源。 c） 操动机构的分、合闸指示与本体实际分、合闸位置相符。 d） 合、分闸过程中无异常卡滞、异响，主、弧触头动作次序正确。 e） 合、分闸位置及合闸过死点位置符合厂家技术要求。 f） 调试、测量隔离开关技术参数，符合相关技术要求。 g） 调节闭锁装置，应达到“隔离开关合闸后接地开关不能合闸，接地开关合闸后隔离开关不能合闸”的防误要求。 h） 与接地开关间闭锁板、闭锁盘、闭锁杆间的互锁配合间隙符合相关技术规范要求。 i） 电气及机械闭锁动作可靠。 j） 检查螺栓、限位螺栓紧固，力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记。 k） 主回路接触电阻测试，符合产品技术要求。 l） 接地回路接触电阻测试，符合产品技术要求。 m） 二次元件及控制回路的绝缘电阻及直流电阻测试。
|  |  | 分类 | 三柱（五柱）水平旋转式隔离开关 | 包含 | 三柱（五柱）水平旋转式隔离开关整体更换 | 安全注意事项 | a） 电动机构二次电源确已断开，隔离措施符合现场实际条件。 b） 拆、装隔离开关时，结合现场实际条件适时装设临时接地线。 c） 按厂家规定正确吊装设备。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a） 前期准备 1) 检查包装箱无破损，核对产品数量、产品合格证、安装使用说明书、出厂试验报告等技术文件齐全。 2) 检查各导电部件无变形、缺损，导电带无断片、断股、焊接处无松动，镀银层厚度及硬度符合标准（厚度不小于20μ m），表面完好无脱落。 3) 均压环（罩）和屏蔽环（罩）外观清洁、无毛刺、变形，焊接处牢固无裂纹。 4) 绝缘子探伤试验合格，外观完好、无破损、裂纹，胶装部位应牢固，胶装后露砂高度10～20mm，且不应小于10mm，胶装处应均匀涂以防水密封胶。 5) 底座无锈蚀、变形，转动轴承转动部位灵活，无卡滞、异响。 6) 操动机构箱体外观无变形、锈蚀，箱内各零部件应齐全，无缺损、连接无松动。 7) 操动机构箱密封条、密封圈完好，无缺损、龟裂，且密封良好。 b） 底座组装 1) 底座安装牢固且在同一水平线上，相间距误差：220kV及以下不大于10mm，220kV以上不大于20mm。 1) 连接螺栓紧固力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记。 c） 绝缘子组装 2) 应垂直于底座平面，同一绝缘子柱的各绝缘子中心应在同一垂直线上；同相各绝缘子柱的中心线应在同一垂直平面内。 3) 各绝缘子间安装时可用调节垫片校正其水平或垂直偏差，垫片不宜超过3片，总厚度不应超过10mm。 4) 连接螺栓紧固力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记。 d） 均压环（罩）和屏蔽环（罩）安装水平、连接紧固、排水孔通畅。 e） 导电部件组装 1) 导电基座、触头、导电臂安装位置正确，连接螺栓紧固。 2) 接线端子应涂薄层电力复合脂，触头表面涂层应根据本地环境条件确定。 3) 合闸位置符合产品技术要求，触头夹紧力均匀接触良好。 4) 分闸位置触头间的净距离或拉开角度，应符合产品的技术要求。 5) 动、静触头及导电连接部位应清理干净，并按厂家规定进行涂覆。 6) 导电带无断片、断股，焊接处无裂纹，连接螺栓紧固，旋转方向正确。 7) 导电接触检查可用0.05mm×10mm的塞尺进行检查。对于线接触应塞不进去，对于面接触其塞入深度：在接触表面宽度为50mm及以下时不应超过4mm,在接触表面宽度为60mm及以上时不应超过6mm。 8) 检查所有紧固螺栓，力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记。 f） 传动部件组装 1) 传动部件与带电部位的距离应符合有关技术要求。 2) 连杆应与操动机构相配合，连接轴销无锈蚀、缺失。 3) 当连杆损坏或折断可能接触带电部分而引起事故时，应采取防倾倒、弹起措施。 4) 转动轴承、拐臂等部件，安装位置正确固定牢固，齿轮咬合准确操作轻便灵活。 5) 定位、限位部件应按产品的技术要求进行调整，并加以固定。 6) 7) 转动及传动连接部位，应涂以适合当地气候的润滑脂。 g） 闭锁装置组装 1) 隔离开关、接地开关间机械闭锁装置安装位置正确，动作准确可靠并具有足够的机械强度。 2) 机械闭锁板、闭锁盘、闭锁销等互锁配合间隙符合产品技术要求。 3) 连接螺栓紧固力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记。 h） 操动机构组装 1) 安装牢固，同一轴线上的操动机构位置应一致，机构输出轴与本体主拐臂在同一中心线上。 2) 合、分闸动作平稳，无卡阻、无异响。 3) 辅助开关安装牢固，动作灵活，接触良好。 4) 二次接线正确、紧固，备用线芯有装绝缘护套。 5) 机构箱接地、密封、驱潮加热装置完好，连接螺栓紧固。 6) 组装完毕，复查所有连接螺栓紧固，力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记 i） 设备调试和测试 1) 合、分闸位置符合厂家技术要求。 2) 三相同期应符合厂家技术要求。 3) 电气及机械闭锁动作可靠。 4) 限位装置应准确可靠，到达分、合极限位置时，应可靠地切除电源。 5) 操动机构的分、合闸指示与本体实际分、合闸位置相符。 6) 主回路电阻测试，符合产品技术要求。 7) 接地回路电阻测试，符合产品技术要求。 8) 二次元件及控制回路的绝缘电阻及电阻测试符合技术要求 9) 辅助开关切换可靠、准确。
[6 empty] | 触头及导电臂 | 包含 | 触头及导电臂检修 | 安全注意事项 | a） 在分闸位置，应用固定夹板固定导电折臂。 b） 起吊时应采用适合吊物重量的专用吊带或尼龙吊绳。 c） 起吊时，吊物应保持水平起吊，且绑揽风绳控制吊物摆动。 d） 结合现场实际条件适时装设临时接地线。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a） 导电臂拆解前应做好标记。 b） 接线座无变形、开裂、腐蚀，镀层完好。 c） 静触头转动灵活，表面应平整、清洁，镀层无脱落；触头压紧弹簧弹性良好，无锈蚀、断裂。 d） 动触头无过热、无烧损痕迹，镀层无脱落。 e） 采用翻转式结构的动触头 保证触头能正确翻转45度.，且位置符合厂家技术要求。 f） 动触头座与导电臂的接触面清洁无腐蚀，连接螺栓紧固。 g） 导电臂无变形、损伤、锈蚀。 h） 触头表面应平整、清洁。 i） 连接螺栓紧固，力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记。
[6 empty] | 均压环 |  | 均压环检修 | 安全注意事项 | a） 起吊时应采用适合吊物重量的专用吊带或尼龙吊绳。 b） 起吊时，吊物应保持水平起吊，且绑揽风绳控制吊物摆动。 c） 均压环上严禁工作人员踩踏、站立。 d） 结合现场实际条件适时装设临时接地线。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a） 均压环完好，无变形、无缺损。 b） 安装牢固、平正，排水孔通畅。 c） 焊接处无裂纹，螺栓连接紧固，力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记。
[6 empty] | 绝缘子 |  | 绝缘子检修 | 安全注意事项 | a） 起吊时应采用适合吊物重量的专用吊带或尼龙吊绳。 b） 起吊时，吊物应保持垂直角度起吊，且绑揽风绳控制吊物摆动。 c） 绝缘子拆装时应逐节进行吊装。 d） 结合现场实际条件适时装设临时接地线。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a） 绝缘子外观及绝缘子辅助伞裙清洁无破损（瓷绝缘子单个破损面积不得超过40mm²，总破损面积不得超过100mm²）。 b） 绝缘子法兰无锈蚀、裂纹。 c） 绝缘子胶装后露砂高度10～20mm，且不应小于10mm，胶装处应涂防水密封胶。 d） 防污闪涂层完好，无龟裂、起层、缺损，憎水性应符合相关技术要求。
[6 empty] | 传动及限位部件 |  | 传动及限位部件检修 | 安全注意事项 | a） 断开机构二次电源。 b） 工作人员严禁踩踏传动连杆。 c） 结合现场实际条件适时装设临时接地线。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a） 传动连杆及限位部件无锈蚀、变形，限位间隙符合技术要求。 b） 垂直安装的拉杆顶端应密封，未封口的应在拉杆下部打排水孔。 c） 传动连杆应采用装配式结构，不应在施工现场进行切焊装配。 d） 轴套、轴销、螺栓、弹簧等附件齐全，无变形、锈蚀、松动，转动灵活连接牢固。 e） 转动部分涂以适合当地气候的润滑脂。
[6 empty] | 底座 |  | 底座检修 | 安全注意事项 | a） 电动机构二次电源确已断开，隔离措施符合现场实际条件。 b） 拆、装隔离开关时，结合现场实际条件适时装设临时接地线。 c） 按厂家规定正确吊装设备。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a） 底座无变形，接地可靠，焊接处无裂纹及严重锈蚀。 b） 底座连接螺栓紧固、无锈蚀，锈蚀严重应更换，力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记。 c） 转动部件应转动灵活，无卡滞。 d） 底座调节螺杆应紧固无松动，且保证底座上端面水平。
[6 empty] | 机械闭锁 |  | 机械闭锁检修 | 安全注意事项 | a） 断开电机电源和控制电源，二次电源隔离措施符合现场实际条件。 b） 结合现场实际条件适时装设临时接地线。
[9 empty] | 关键工艺质量控制 | a） 操动机构与本体分、合闸位置一致。 b） 闭锁板、闭锁盘、闭锁杆无变形、损坏、锈蚀。 c） 闭锁板、闭锁盘、闭锁杆的互锁配合间隙符合相关技术规范要求。 d） 限位螺栓符合产品技术要求。 e） 机械连锁正确、可靠。 f） 连接螺栓力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记。
[6 empty] | 三柱（五柱）水平旋转式隔离开关调试及测试 | 安全注意事项 | a) 结合现场实际条件适时装设临时接地线。 b) 施工现场的大型机具及电动机具金属外壳接地良好、可靠。 c) 工作人员严禁踩踏传动连杆。 d) 工作人员工作时，应及时断开电机电源和控制电源。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a） 调整时应遵循“先手动后电动”的原则进行，电动操作时应将隔离开关置于半分半合位置。 b） 限位装置切换准确可靠，机构到达分、合位置时，应可靠地切断电机电源。 c） 操动机构的分、合闸指示与本体实际分、合闸位置相符。 d） 合、分闸过程中无异常卡滞、异响，主、弧触头动作次序正确。 e） 合、分闸位置及合闸过死点位置符合厂家技术要求。 f） 调试、测量隔离开关技术参数，符合相关技术要求。 g） 调节闭锁装置，应达到“隔离开关合闸后接地开关不能合闸，接地开关合闸后隔离开关不能合闸”的防误要求。 h） 与接地开关间闭锁板、闭锁盘、闭锁杆间的互锁配合间隙符合相关技术规范要求。 i） 电气及机械闭锁动作可靠。 j） 检查螺栓、限位螺栓紧固，力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记。 k） 主回路接触电阻测试，符合产品技术要求。 l） 接地回路接触电阻测试，符合产品技术要求。 m） 二次元件及控制回路的绝缘电阻及直流电阻测试。
|  | 接地开关 | 包含 | 接地开关整体更换 | 安全注意事项 | a） 电动机构二次电源确已断开，隔离措施符合现场实际条件。 b） 拆、装隔离开关时，结合现场实际条件适时装设临时接地线。 c） 按厂家规定正确吊装设备。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a） 前期准备 1) 检查包装箱无破损，核对产品数量、产品合格证、安装使用说明书、出厂试验报告等技术文件齐全。 2) 检查各导电部件无变形、缺损，导电带无断片、断股、焊接处无松动，镀银层厚度及硬度符合标准（厚度不小于20μ m，硬度不小于120HV），表面完好无脱落。 3) 均压环（罩）和屏蔽环（罩）外观清洁、无毛刺、变形，焊接处牢固无裂纹。 4) 绝缘子探伤试验合格，外观完好、无破损、裂纹，胶装部位应牢固，胶装后露砂高度10～20mm，且不应小于10mm，胶装处应均匀涂以防水密封胶。 5) 底座无锈蚀、变形，转动轴承转动部位灵活，无卡滞、异响。 6) 操动机构箱体外观无变形、锈蚀，箱内各零部件应齐全，无缺损、连接无松动。 7) 操动机构箱密封条、密封圈完好，无缺损、龟裂，且密封良好。 b） 底座组装 1) 底座安装牢固且在同一水平线上，相间距误差：220kV及以下不大于10mm，220kV以上不大于20mm。 2) 连接螺栓紧固力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记。 c） 绝缘子组装 1) 应垂直于底座平面，同一绝缘子柱的各绝缘子中心应在同一垂直线上；同相各绝缘子柱的中心线应在同一垂直平面内。 2) 各绝缘子间安装时可用调节垫片校正其水平或垂直偏差，垫片不宜超过3片，总厚度不应超过10mm。 3) 连接螺栓紧固力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记。 d） 均压环（罩）和屏蔽环（罩）安装水平、连接紧固、排水孔通畅。 e） 导电部件组装 1) 导电基座、触头、导电臂安装位置正确，连接螺栓紧固。 2) 接线端子应涂薄层电力复合脂，触头表面应根据本地环境条件确定。 3) 合闸位置符合产品技术要求，触头夹紧力均匀接触良好。 4) 分闸位置触头间的净距离或拉开角度，应符合产品的技术要求。 5) 动、静触头及导电连接部位应清理干净，并按厂家规定进行涂覆。 6) 导电带无断片、断股，焊接处无裂纹，连接螺栓紧固，旋转方向正确。 7) 导电接触检查可用0.05mm×10mm的塞尺进行检查。对于线接触应塞不进去，对于面接触其塞入深度：在接触表面宽度为50mm及以下时不应超过4mm，在接触表面宽度为60mm及以上时不应超过6mm。 8) 检查所有紧固螺栓，力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记。 f） 传动部件组装 1) 传动部件与带电部位的距离应符合有关技术要求。 2) 连杆应与操动机构相配合，连接轴销无锈蚀、缺失。 3) 当连杆损坏或折断可能接触带电部分而引起事故时，应取防倾倒、弹起措施。 4) 转动轴承、拐臂等部件，安装位置正确固定牢固。 5) 定位、限位部件应按产品的技术要求进行调整，并加以固定。 6) 复位或平衡弹簧的调整应符合产品技术要求，固定牢固。 7) 转动及传动连接部位，应涂以适合当地气候的润滑脂。 g） 闭锁装置组装 1) 隔离开关、接地开关间机械闭锁装置安装位置正确，动作准确可靠并具有足够的机械强度。 2) 机械闭锁板、闭锁盘、闭锁销等互锁配合间隙符合产品技术要求。 3) 连接螺栓紧固力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记。 h） 操动机构组装 1) 安装牢固，同一轴线上的操动机构位置应一致，机构输出轴与本体主拐臂在同一中心线上。 2) 合、分闸动作平稳，无卡阻、无异响。 3) 辅助开关安装牢固，动作灵活，接触良好。 4) 二次接线正确、紧固，备用线芯有装绝缘护套。 5) 机构箱接地、密封、驱潮加热装置完好，连接螺栓紧固。 6) 组装完毕，复查所有连接螺栓紧固，力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记。 i） 设备调试和测试 1) 合、分闸位置及合闸过死点位置符合厂家技术要求。 2) 三相同期应符合厂家技术要求。 3) 电气及机械闭锁动作可靠。 4) 限位装置应准确可靠，到达分、合极限位置时，应可靠地切除电源。 5) 操动机构的分、合闸指示与本体实际分、合闸位置相符。 6) 主回路接触电阻测试，符合产品技术要求。 7) 接地回路接触电阻测试，符合产品技术要求。 8) 二次元件及控制回路的绝缘电阻及电阻测试符合技术要求。 9) 辅助开关切换可靠、准确。
|  |  |  | 触头及导电臂 | 包含 | 触头及导电臂检修 | 安全注意事项 | a） 起吊时应采用适合吊物重量的专用吊带或尼龙吊绳。 b） 起吊时，吊物应保持水平起吊，且绑揽风绳控制吊物摆动。 c） 结合现场实际条件适时装设临时接地线。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a） 导电臂拆解前应做好标记。 b） 静触头表面应平整、清洁，镀层无脱落；触头压紧弹簧无弹性良好，锈蚀、断裂。 c） 动触头无烧损痕迹，镀层无脱落。 d） 动触头座与导电臂的接触面清洁无腐蚀，导电臂无变形、损伤，连接紧固。 e） 触头表面应平整、清洁。 f） 软连接无断股、焊接处无开裂、接触面无氧化、镀层无脱落，连接紧固。 g） 所有紧固螺栓，力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记。
|  |  |  | 均压环 |  | 均压环检修 | 安全注意事项 | a） 起吊时应采用适合吊物重量的专用吊带或尼龙吊绳。 b） 起吊时，吊物应保持水平起吊，且绑揽风绳控制吊物摆动。 c） 均压环上严禁工作人员踩踏、站立。 d） 结合现场实际条件适时装设临时接地线。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a） 均压环完好，无变形、无缺损。 b） 安装牢固、平正，排水孔通畅。 c） 焊接处无裂纹，螺栓连接紧固，力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记。
|  |  |  | 传动及限位部件 |  | 传动及限位部件检修 | 安全注意事项 | a） 断开机构二次电源。 b） 工作人员严禁踩踏传动连杆。 c） 结合现场实际条件适时装设临时接地线。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a） 传动连杆及限位部件无锈蚀、变形，限位间隙符合技术要求。 b） 垂直安装的拉杆顶端应密封，未封口的应在拉杆下部打排水孔。 c） 传动连杆应采用装配式结构，不应在施工现场进行切焊装配。 d） 轴套、轴销、螺栓、弹簧等附件齐全，无变形、锈蚀、松动，转动灵活连接牢固。 e） 转动部分涂以适合当地气候的润滑脂。
|  |  |  | 机械闭锁 |  | 机械闭锁检修 | 安全注意事项 | a） 断开电机电源和控制电源，二次电源隔离措施符合现场实际条件。 b） 结合现场实际条件适时装设临时接地线。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a） 操动机构与本体分、合闸位置一致。 b） 闭锁板、闭锁盘、闭锁杆无变形、损坏、锈蚀。 c） 闭锁板、闭锁盘、闭锁杆的互锁配合间隙符合相关技术规范要求。 d） 限位螺栓符合产品技术要求。 e） 机械连锁正确、可靠。 f） 连接螺栓力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记。
|  |  |  | 接地开关调试及测试 | 安全注意事项 | a) 结合现场实际条件适时装设临时接地线。 b) 施工现场的大型机具及电动机具金属外壳接地良好、可靠。 c) 工作人员严禁踩踏传动连杆。 d) 工作人员工作时，应及时断开电机电源和控制电源。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a） 调整时应遵循“先手动后电动”的原则进行，电动操作时应将接地开关置于半分半合位置。 b） 限位装置切换准确可靠，机构到达分、合位置时，应可靠地切断电机电源。 c） 操动机构的分、合闸指示与本体实际分、合闸位置相符。 d） 合、分闸过程无异响、卡滞。 e） 合、分闸位置符合厂家技术要求。 f） 调试、测量隔离开关技术参数，符合相关技术要求。 g） 调节闭锁装置，应达到“隔离开关合闸后接地开关不能合闸，接地开关合闸后隔离开关不能合闸”的防误要求。 h） 与隔离开关间闭锁板、闭锁盘、闭锁杆间的互锁配合间隙符合相关技术规范要求。 i） 电气及机械闭锁动作可靠。 j） 检查螺栓、限位螺栓紧固，力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记。 k） 主回路接触电阻测试，符合产品技术要求。 l） 接地回路接触电阻测试，符合产品技术要求。 m） 二次元件及控制回路的绝缘电阻及直流电阻测试。
|  |  | 分类 | 超B类（B类）接地开关 | 包含 | 接地开关辅助灭弧装置检修 | 关键工艺质量控制 | a） 接地开关辅助灭弧装置合、分闸指示正确。 b） 接地开关辅助灭弧装置接地连接正常，设备线夹无裂纹、无发热。 c） 接地开关辅助灭弧装置外绝缘无破损或裂纹，无异物附着。 d） 接地开关辅助灭弧装置检修可参照《变电设备检修管理规定-断路器检修细则》执行。
[5 empty] | 包含 | 超B类（B类）接地开关检修 | 安全注意事项 | e） 检查电机电源和控制电源确已断开，二次电源隔离措施符合现场实际条件。 f） 结合现场实际条件适时装设临时接地线。 g） 施工现场的大型机具及电动机具金属外壳接地良好、可靠。 h） 工作中禁止将安全带系在支柱绝缘子及均压环上。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a） 静触头表面应平整、清洁，镀层无脱落；触头压紧弹簧弹性良好，无锈蚀、断裂。 b） 动触头无烧损痕迹，镀层无脱落。 c） 动触头座与导电臂的接触面清洁无腐蚀，导电臂无变形、损伤，连接紧固。 d） 动、静触头及导电连接部位应清理干净，并按厂家规定进行涂覆。 e） 软连接无断股、焊接处无开裂、接触面无氧化、镀层无脱落，连接紧固，安装方向正确。 f） 所有紧固螺栓，力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记。 g） 均压环完好，无变形、无缺损。 h） 安装牢固、平正，排水孔通畅。 i） 焊接处无裂纹，螺栓连接紧固，力矩值符合产品技术要求，并做紧固标记。 j） 传动连杆及限位部件无锈蚀、变形，限位间隙符合技术要求。 k） 垂直安装的拉杆顶端应密封，未封口的应在拉杆下部打排水孔。 l） 传动连杆应采用装配式结构，不应在施工现场进行切焊装配。 m） 轴套、轴销、螺栓、弹簧等附件齐全，无变形、锈蚀、松动，转动灵活连接牢固。 n） 转动部分涂以适合当地气候的润滑脂。
[5 empty] | 包含 | 闭锁功能检查 | 关键工艺质量控制 | a） 操动机构与本体分、合闸位置一致。 b） 闭锁板、闭锁盘、闭锁杆无变形、损坏、锈蚀。 c） 闭锁板、闭锁盘、闭锁杆的互锁配合间隙符合相关技术规范要求。 d） 电气闭锁回路完整，动作可靠，接线正确无松动、虚接。 e） 合闸操作顺序：线路侧接地开关→接地开关辅助灭弧装置→接地侧接地开关，且三者之间电气互锁正常；分闸操作顺序相反。
[7 empty] | 安全注意事项 | 操作时注意本体与机构分、合闸位置应保持一致。
|  | 隔离开关和接地开关例行检查 | 安全注意事项 | a） 检查电机电源和控制电源确已断开，二次电源隔离措施符合现场实际条件。 b） 结合现场实际条件适时装设个人保安线。 c） 施工现场的大型机具及电动机具金属外壳接地良好、可靠。 d） 工作中禁止将安全带系在支柱绝缘子及均压环上。
|  |  | 关键工艺质量控制 | a） 隔离开关在合、分闸过程中无异响、无卡阻。 b） 检测隔离开关技术参数，符合相关技术要求。 c） 触头表面平整接触良好，镀层完好，合、分闸位置正确，合闸后过死点位置正确符合相关技术规范要求。 d） 触头压（拉）紧弹簧弹性良好，无锈蚀、断裂，引弧角无严重烧伤或断裂情况。 e） 导电臂及导电带无变形，导电带无断片、断股，镀层完好，连接螺栓紧固。 f） 动、静触头及导电连接部位应清理干净，并按厂家规定进行涂覆。 g） 接线端子或导电基座无过热、变形、裂纹，连接螺栓紧固。 h） 均压环无变形、歪斜、锈蚀，连接螺栓紧固。 i） 绝缘子无破损、放电痕迹，法兰螺栓无松动，粘合处防水胶无破损、裂纹。 j） 传动部件无变形、开裂、锈蚀及严重磨损，连接无松动。 k） 转动部分涂以适合本地气候条件的润滑脂。 l） 轴销、弹簧、螺栓等附件齐全，无锈蚀、缺损。 m） 垂直拉杆顶部应封口，未封口的应在垂直拉杆下部合适位置打排水孔。 n） 机械闭锁盘、闭锁板、闭锁销无锈蚀、变形，闭锁间隙符合相关技术规范。 o） 底座支撑及固定部件无变形、锈蚀，焊接处无裂纹。 p） 底座轴承转动灵活无卡滞、异响，连接螺栓紧固。 q） 设备线夹无裂纹、无发热。 r） 引线无烧伤、断股、散股； s） 接地引下线无锈蚀，焊接处无开裂，连接螺栓紧固。 t） 操动机构箱体无变形、箱内无凝露、积水，驱潮装置工作正常，封堵良好。 u） 二次回路接线牢靠、接触良好，端子排无锈蚀。 v） 二次回路及元器件绝缘电阻符合相关技术标准要求。 w） 二次元器件无锈蚀、卡涩，辅助开关与传动杆连接可靠。 x） 电气及机械闭锁动作可靠。 y） 操动机构的分、合闸指示与本体实际分、合闸位置相符。 z） 导电部位应进行回路电阻测试，数据应符合产品技术规定。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检修管理规定（试行） 第4分册 隔离开关检修细则 | 相关知识点 | 三柱（五柱）水平旋转式隔离开关调试及测试
三柱（五柱）水平旋转式隔离开关整体更换
双柱水平开启式隔离开关调试及测试
双柱水平伸缩式隔离开关调试及测试
单柱垂直伸缩式隔离开关调试及测试
双柱水平开启式隔离开关整体更换
单柱垂直伸缩式隔离开关整体更换
超B类（B类）接地开关检修
隔离开关和接地开关例行检查
接地开关辅助灭弧装置检修
电动操纵机构整体更换
手动操动机构整体更换
传动及限位部件检修
接地开关调试及测试
触头及导电臂检修
电动操纵机构检修
接地开关整体更换
手动操动机构检修
机械闭锁检修
二次部件检修
闭锁功能检查
均压环检修
绝缘子检修
减速器检修
底座检修
| 起草单位 | 国网陕西电力
| 起草人 | 马医国
黄峻峰
谷永刚
李鹏程
李志新
盛勇
万康鸿
左坤
李良书
王瑜娟