## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
开关柜 | 检修分类 | A类检修 A类检修指整体性检修。 检修项目 包含整体更换、解体检修。 检修周期： 按照设备状态评价决策进行，应符合厂家说明书要求。
B类检修 B类检修指局部性检修。 检修项目 包含部件的解体检查、维修及更换。 检修周期： 按照设备状态评价决策进行，应符合厂家说明书要求。
C类检修 C类检修指例行检查及试验。 检修项目 包含整体检查、维护及调试。 检修周期： a)基准周期35kV及以下 4年。 b)可依据设备状态、地域环境、电网结构等特点，在基准周期的基础上酌情延长或缩短检修周期，调整后的检修周期一般不小于1年，也不大于基准周期的2倍。 c)对于未开展带电检测设备，检修周期不大于基准周期的1.4倍；未开展带电检测老旧设备（大于20年运龄），检修周期不大于基准周期。 d)对核心部件或主体进行解体性检修后重新投运的设备，可参照新设备要求执行。 e)现场备用设备应视同运行设备进行检修；备用设备投运前应进行检修。 f)符合以下各项条件的设备，检修可以在周期调整后的基础上最多延迟1个年度： （1）巡视中未见可能危及该设备安全运行的任何异常； （2）带电检测（如有）显示设备状态良好； （3）上次试验与其前次（或交接）试验结果相比无明显差异； （4）没有任何可能危及设备安全运行的家族缺陷； （5）上次检修以来，没有经受严重的不良工况。
D类检修 D类检修指在不停电状态下进行的检修。 检修项目 包含专业巡视、辅助二次元器件更换、柜体防腐处理、零部件维护、SF6气体补气等不停电工作。 检修周期： 依据设备运行工况，及时安排，保证设备正常功能。
| 包含 | 手车式开关柜 | 专业巡视要点 | a)漆面无变色、鼓包、脱落。 b)外部螺丝、销钉无松动、脱落。 c)观察窗玻璃无裂纹、破碎。 d)柜门无变形，柜体密封良好，无明显过热。 e)泄压通道无异常。 f)开关柜无异响、异味。 g)各功能隔室照明正常。 h)开关柜间母联桥箱、进线桥箱应无沉降变形。 i)铭牌完整清晰。 j)接地开关能可靠闭锁电缆室柜门。
|  |  | 包含 | 手车式开关柜更换 | 安全注意事项 | a)断开与开关柜相关的各类电源并确认无电压。 b)工作前，操动机构应充分释放所储能量。 c)拆除时，下方不得有人工作。 d)吊装应按照厂家规定程序进行，选用合适的吊装设备和正确的吊点，并设专人指挥。 e)起吊前确认连接件已拆除。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a)开关柜拆除前，应确定所有柜体内、外连接已断开，且被移除柜体与相邻柜体之间应有间隙。 b)开关柜安装时，应按编号顺序与基础槽钢固定，柜安装的垂直度允许偏差（每米）小于1.5mm，相邻两盘顶部水平偏差小于2mm，成列盘顶部水平偏差小于2mm，相邻两盘边盘间偏差小于1mm，成列盘面盘间偏差小于1mm，盘间接缝小于2mm。 c)新安装好的成列开关柜的接地母线，应有两处与接地网可靠连接点，截面积符合规定要求。采用截面积不小于240mm2铜排可靠接地。金属柜门应以铜软线与接地的金属构架可靠连接。 d)母线安装过程中母线平置时，螺栓应由下向上穿，螺母应在上方，其余情况，螺母应位于维护侧，母排搭接或紧固螺杆为内六角型，螺杆超出螺帽2～3丝牙，其露出部分不得朝向接地柜壳。螺栓紧固，力矩值符合产品技术要求。螺栓紧固后应做标记。 e)带电体与柜体间的空气绝缘净距离符合要求：≥125mm（对于12kV）,≥180mm（对于24kV）、 ≥300mm（对于40.5kV）。 f)二次铠装电缆进入柜体后，钢带切断处的端部应扎紧，并将钢带接地。 g)二次铠装电缆芯应有标记，标明其正确的回路编号。 h)二次导线束穿越金属构件时，应套绝缘衬管加以保护，所采用的绝缘衬管强度应符合要求。 i)柜门应使用4mm2 及以上软铜线铜鼻子可靠接地，并与导电部分的安全净距符合要求。 j)高压电力电缆接线板严禁铜铝直接接触，不同相之间严禁交叉接触。 k)高压电力电缆应安装可靠的电缆支架，电缆引出的屏蔽接地线可靠接地，且与零序电流互感器安装方式正确。 l)柜体内设备与外界环境密封可靠，密封材料应使用防火、防水材料进行封堵，且封堵严密。 m)电气联锁装置、机械联锁装置及其之间的联锁功能动作准确可靠。 n)断路器手动、电动分合闸正常，机械特性试验合格。 o)测试开关柜整体回路电阻三相平衡。 p)手车推拉应轻便灵活，无卡涩及碰撞，无爬坡现象。安全隔离挡板开启应灵活，与手车的进出配合动作，挡板动作连杆应涂抹润滑脂。安全隔离挡板应可靠闭锁隔离带电部分，隔离活门上应有相位指示、警示标志。 q)手车静触头安装中心线与静触头本体中心线一致，且与动触头中心线一致。 r)手车与柜体间的接地触头接触紧密，手车推入时，接地触头应比主触头先接触，拉出时应比主触头后断开。手车在工作位置，动静触头配合尺寸正确，动静触头接触紧密，插入深度符合产品规定要求。 s)手车在工作位置和试验位置指示灯显示正确。 t)接地开关分合闸正常，无卡涩，各转动部分加润滑油，操作连杆转动范围与带电体的安全距离符合要求。 u)母线套管防火封堵完好，套管地电位片连接可靠。
|  |  | 包含 | 手车式开关柜断路器检查 | 安全注意事项 | a)断开与断路器相关的各类电源并确认无电压。 b)工作前，操动机构应充分释放所储能量。 c)拆除、搬运时，应有防脱落措施，避免机械伤害。 手车式开关隔离挡板保持封闭，并设置明显的警示标志。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a)手车各部分外观清洁、无异物。 b)与接地开关、柜门联锁逻辑正确，推进退出灵活，隔离档板动作正确。 c)绝缘件表面清洁，无变色、开裂。 d)梅花触头表面无氧化、松动，烧伤，涂有薄层中性凡士林。 e)断路器机构分、合闸机械位置，储能弹簧已储能位置及动作计数器显示正常。 f)母线停电时，应检查触头盒无裂纹，固定螺栓满足力矩要求。
|  |  | 包含 | 手车式开关柜隔离开关检查 | 安全注意事项 | a)断开与隔离开关相关的各类电源并确认无电压。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a)手车各部分外观清洁、无异物。 b)与柜门及断路器联锁程序正确，推进退出灵活，隔离档板动作正常。 c)绝缘件表面清洁，无变色、开裂。 d)梅花触头无氧化、松动，烧伤，涂有薄层中性凡士林。 母线停电时，检查触头盒无裂纹，固定螺栓满足力矩要求。
|  |  | 包含 | 手车开关柜联锁性能检查 | 安全注意事项 | a)断开与开关柜相关的各类电源并确认无电压。 b)工作期间，禁止随意解除闭锁装置。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a)高压开关柜内的接地开关在合位时，小车断路器无法推入工作位置。小车在工作位置合闸后，小车断路器无法拉出。 b)小车在试验位置合闸后，小车断路器无法推入工作位置；小车在工作位置合闸后，小车断路器无法拉至试验位置。 c)断路器手车拉出后，手车室隔离档板自动关上，隔离高压带电部分。 d)接地开关合闸后方可打开电缆室柜门，电缆室柜门关闭后，接地开关才可以分闸。 e)在工作位置时接地开关无法合闸。 f)带电显示装置显示馈线侧带电时，馈线侧接地开关不能合闸。 g)小车处于试验或检修位置时，才能插上和拔下二次插头。 h)主变进线柜/母联开关柜的手车在工作位置时，主变隔离柜/母联隔离柜的手车不能摇出试验位置，电气闭锁可靠。。 i)主变隔离柜/母联隔离柜的手车在试验位置时，主变进线柜/母联开关柜的手车不能摇进工作位置，电气闭锁可靠。
| 包含 | 固定式开关柜 | 专业巡视要点 | a)漆面无变色、鼓包、脱落。 b)外部螺丝、销钉无松动、脱落。 c)观察窗玻璃无裂纹、破碎。 d)柜门无变形，柜体密封良好，无明显过热。 e)泄压通道无异常。 f)开关柜无异响、异味。 g)各功能隔室照明正常。 h)避雷器放电计数器泄漏电流指示正确。 i)开关柜间母联桥箱、进线桥箱应无沉降变形。
|  |  | 包含 | 固定式开关柜更换 | 安全注意事项 | a)断开与开关柜相关的各类电源并确认无电压。 b)工作前，操动机构应充分释放所储能量。 c)拆除时，下方不得有人工作。 d)吊装应按照厂家规定程序进行，选用合适的吊装设备和正确的吊点，并设专人指挥。 e)起吊前确认连接件已拆除。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a)开关柜拆除前，应确定所有柜体内、外连接已断开，且被移除柜体与相邻柜体之间应有间隙。 b)开关柜安装时，应按编号顺序与基础槽钢固定，柜安装的垂直度允许偏差（每米）小于1.5mm，相邻两盘顶部水平偏差小于2mm，成列盘顶部水平偏差小于2mm，相邻两盘边盘间偏差小于1mm，成列盘面盘间偏差小于1mm，盘间接缝小于2mm。。 c)新安装好的成列开关柜的接地母线，应有两处与接地网可靠连接点。采用截面积不小于240mm2铜排可靠接地。金属柜门应以铜软线与接地的金属构架可靠连接。 d)新开关柜穿母线排施工前，检查母线外观清洁，无毛刺，油污，表面应进行绝缘包封处理。 e)母线安装过程中母线平置时，螺栓应由下向上穿，螺母应在上方，其余情况，螺母应位于维护侧，母排搭接或紧固螺杆为内六角型，螺杆超出螺帽2～3丝牙，其露出部分不得朝向接地柜壳。螺栓紧固，力矩值符合产品技术要求。 f)带电体与柜体间的空气绝缘净距离符合要求：≥125mm（对于12kV）, ≥180mm（对于24kV）、≥300mm（对于40.5kV）。 g)二次铠装电缆进入柜体后，钢带切断处的端部应扎紧，并将钢带接地。 h)二次铠装电缆芯应有标记，标明其正确的回路编号。 i)二次导线束穿越金属构件时，应套绝缘衬管加以保护。 j)柜门应使用4mm2 及以上软铜线铜鼻子可靠接地，并与导电部分的安全净距符合要求。 k)高压电力电缆接线板严禁铜铝直接接触，不同相之间严禁交叉接触。 l)高压电力电缆应安装可靠的电缆支架，电缆引出的屏蔽接地线可靠接地，且与零序电流互感器安装方式正确。 m)柜体内设备与外界环境密封可靠，密封材料应使用防火、防水材料进行封堵，且封堵严密。 n)电气联锁装置、机械联锁装置及其之间的联锁功能动作准确可靠。 o)断路器手动、电动分合闸正常，机械特性试验合格。 p)测试开关柜整体回路电阻三相平衡。 q)隔离开关紧固件连接紧固，并且外壳接地良好。 r)隔离开关固定接触面无损伤，涂薄层中性凡士林，固定牢固，接触良好。 s)隔离开关触头表面清洁，无损伤，镀银层检测合格。 t)隔离开关分合闸正常，无卡涩，辅助开关动作准确，各转动部分加润滑油，操作连杆转动范围与带电体的安全距离符合要求。 u)接地开关分合闸正常，无卡涩，各转动部分加润滑油，操作连杆转动范围与带电体的安全距离符合要求。 v)母线套管防火封堵完好，套管地电位片连接可靠。
|  |  | 包含 | 固定式开关柜断路器检查 | 安全注意事项 | a)断开与断路器相关的各类电源并确认无电压。 b)工作前，操动机构应充分释放所储能量。 c)拆除、搬运时，应有防脱落措施，避免机械伤害。 手车式开关隔离挡板保持封闭，并设置明显的警示标志。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a)断路器本体外观清洁，无破损。 b)绝缘件表面无变色、开裂，将绝缘件表面擦拭干净。 c)电气连接部位螺栓紧固，接线板无过热。 d)断路器机构分、合闸机械位置，储能弹簧已储能位置及动作计数器显示正常。 e)断路器与隔离开关联锁动作正常。
|  |  | 包含 | 固定式开关柜隔离开关检查 | 安全注意事项 | a)断开与隔离开关相关的各类电源并确认无电压。 工作前，操动机构应充分释放所储能量。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a)各转动部位转动灵活，开口销无脱落。 b)绝缘表面清洁，无破损，无放电痕迹。 c)动、静触头接触表面无氧化、无烧损，涂有薄层中性凡士林。 d)三相合闸同期、开距符合规定要求。 e)操作机构机械闭锁完好可靠。 f)测量隔离开关回路电阻值，电阻值符合规定要求。 g)微动开关应切换正常，与后台位置指示一致。
|  |  | 包含 | 固定式开关柜联锁性能检查 | 安全注意事项 | a)断开与开关柜相关的各类电源并确认无电压。 b)工作期间，禁止随意解除闭锁装置。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a)断路器合闸时，机械闭锁位置手柄无法打到分闸闭锁位置。 b)隔离开关合闸时，接地开关无法操作。 c)接地开关分闸时，前柜门无法打开。 d)前柜门打开时，机械闭锁位置手柄无法打到分闸闭锁位置。 e)接地开关合闸时，上下隔离开关无法操作。
| 包含 | 充气式开关柜 | 专业巡视要点 | a)柜体漆面无变色、鼓皮、锈蚀。 b)密封面胶体无脱胶、变色。 c)防爆膜无锈蚀、鼓包。 d)断路器分、合闸、储能指示正确。 e)SF6密度继电器指示压力正常,表计外观正常、无渗漏油。 f)开关柜间母联桥箱、进线桥箱应无沉降变形。
|  |  | 包含 | 充气式开关柜更换 | 安全注意事项 | a)断开与开关柜相关的各类电源并确认无电压，充分释放能量。 b)拆除开关柜前，应先回收SF6气体。 c)对需打开气室方可拆除的断路器，将本体抽真空后用高纯氮气冲洗3次。 d)打开气室后，所有人员撤离现场30min后方可继续工作，工作时人员站在上风侧，穿戴好防护用具。 e)对户内设备，应先开启强排通风装置15min后，监测工作区域空气中SF6气体含量不得超过1000µL/L，含氧量大于18%，方可进入，工作过程中应当保持通风装置运转。 f)吊装应按照厂家规定程序进行，选用合适的吊装设备和正确的吊点，并设专人指挥。 g)起吊前确认连接件已拆除。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a)施工环境应满足要求，温度不低于5℃，相对湿度不大于80%。 b)安装过程中气室暴露在空气中的时间不应超过厂家规定的最大时间，且本体内部应确保清洁。 c)螺栓应对称均匀紧固，力矩符合产品技术规定，密封面的连接螺栓应涂防水胶。 d)新SF6气体应经检测合格，充气管道和接头应进行清洁、干燥处理，严禁使用橡胶管道，充气时应防止空气混入。 e)对于现场无需抽真空的SF6开关柜，在充气前应检测预充气体的含水量合格。 f)柜体内充气24小时之后应进行密封性试验。 g)充气完毕后静置24小时后进行含水量测试检测，必要时进行气体成分分析。 h)插拔式电缆终端头制作过程中，应保证半导体层与主绝缘层的切面截面规则，无毛刺。 i)应对压力表进行校验，试验应合格。
| 包含 | 断路器 | 包含 | 手车式断路器 | 专业巡视要点 | a)断路器无异响、异味、放电痕迹。 b)断路器分、合闸、储能指示正确。
[5 empty] | 包含 | 手车式断路器更换 | 安全注意事项 | a)断开与断路器相关的各类电源并确认无电压。 b)工作前，操动机构应充分释放所储能量。 c)拆除、搬运时，应有防脱落措施，避免机械伤害。 d)手车式开关隔离挡板保持封闭，并设置明显的警示标志。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a)新断路器型号、外形尺寸与旧断路器一致。 b)绝缘表面无损伤、胶装良好。绝缘紧固部位无裂纹。 c)梅花触头表面无损伤，弹簧性能良好、无退火，涂有薄层中性凡士林。动静触头配合良好。 d)检查手车转动部件灵活，涂抹适合当地气候的润滑脂或润滑油。 e)与接地开关、柜门联锁程序正确，推进退出灵活，隔离档板动作正常。 f)进行手动、电动分合闸操作试验，分、合闸机械及电气指示位置正确，储能指示正确。 g)测试新断路器的机械特性试验、回路电阻、耐压试验、防跳试验等数据符合厂家规定要求。 h)机构内二次线压接牢固，信号传动正确，辅助开关切换正常。
[5 empty] | 包含 | 手车隔离开关、断路器梅花触头更换 | 安全注意事项 | a)断开与手车隔离开关、断路器相关的各类电源并确认无电压。 b)工作时与相邻带电开关柜及功能隔室保持足够的安全距离或采取可靠的隔离措施。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 触头拆除时，使用专用工具。 b)新触头表面清洁、平整、无损伤；弹簧压力正常 c)静触头安装中心线与静触头中心线一致，且与动触头中心线一致。 d)手车推入工作位置，动静触头接触紧密，插入深度符合产品规定要求。 e)安装完成后，测试直阻合格，并清洁触头表面，宜涂薄层中性凡士林。
|  |  | 包含 | 固定式断路器 | 专业巡视要点 | a)断路器无异响、异味、放电痕迹。 断路器分、合闸、储能指示正确。
[5 empty] | 包含 | 固定式断路器更换 | 安全注意事项 | a)断开与断路器相关的各类电源并确认无电压。 b)工作前，操动机构应充分释放所储能量。 c)拆除、搬运时，应有防脱落措施，避免机械伤害。 d)固定式开关柜应使用绝缘隔板将母线侧隔离开关与断路器隔开，此工作必须在停电后才能进行。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a)拆除时，应确定一、二次接线等均已断开连接。 b)绝缘表面无损伤、胶装良好。 c)固定螺栓连接紧固，外壳接地良好。 d)接线板金属表面光洁，涂有薄层中性凡士林，固定牢固，接触良好。 e)机构及转动部件灵活、各转动部分涂抹适合当地气候的润滑脂或润滑油。 f)进行手动、电动分合闸操作试验，分、合闸机械及电气指示位置正确，储能指示正确。 g)测量新断路器触头的开距及压缩行程符合产品技术规定。 h)进行机械特性试验，试验数据符合厂家规定要求。 i)与隔离开关、柜门机械联锁程序正确，无卡涩。 j)机构内二次线压接牢固，信号传动正确，辅助开关切换正常。
[5 empty] | 包含 | 固定式开关柜断路器检查 | 安全注意事项 | a)断开与断路器相关的各类电源并确认无电压。 工作前，操动机构应充分释放所储能量。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a)断路器本体外观清洁，无破损。 b)绝缘件表面无变色、开裂，将绝缘件表面擦拭干净。 c)电气连接部位螺栓紧固，接线板无过热。 d)断路器机构分、合闸机械位置，储能弹簧已储能位置及动作计数器显示正常。 e)断路器与隔离开关联锁动作正常。
|  |  | 包含 | 断路器弹簧机构检查 | 安全注意事项 | a)断开与断路器相关的各类电源并确认无电压。 b)工作前，操动机构应充分释放所储能量。 c)拆除、搬运时，应有防脱落措施，避免机械伤害。 手车式开关隔离挡板保持封闭，并设置明显的警示标志。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a)检查机构各紧固螺丝有无松动，机构底部有无异物，机械传动部件无变形、损坏，脱出，转动部分涂抹适合当地气候的润滑脂。 b)胶垫缓冲器橡胶无破碎、粘化，油缓冲器动作正常，无渗漏油。 c)查看计数器为不可复归型、记录断路器的动作次数。 d)辅助回路和控制电缆、接地线外观完好，绝缘电阻符合要求。 e)储能电动机工作电流及储能时间检测，检测结果符合设备技术文件要求。储能电动机能在85%~110%的额定电压下能可靠工作。 f)分合闸线圈电阻检测，检测结果符合设备技术文件要求，没明确要求时，以线圈电阻初值差不超过5%作为依据。 g)合闸脱扣器在合闸装置额定电源电压的85%~110%范围内，可靠动作；分闸脱扣器在分闸装置额定电源电压的65%~110%（直流）或者85%~110%（交流）范围内,可靠动作；当电源电压低于30%时，脱扣器不动作。记录脱扣器启动电压值。 h)进行机械特性测试，测试结果符合设备技术要求。
|  |  | 包含 | 断路器电磁机构检查 | 安全注意事项 | a)断开与断路器相关的各类电源并确认无电压。 b)工作前，操动机构应充分释放所储能量。 c)拆除、搬运时，应有防脱落措施，避免机械伤害。 手车式开关隔离挡板保持封闭，并设置明显的警示标志。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a)机械传动部件无变形、损坏，脱出，转动部分涂抹适合当地气候的润滑脂。 b)胶垫缓冲器橡胶无破碎、粘化，油缓冲器动作正常，无渗漏油。 c)限位螺栓、螺母无松动。 d)查看计数器为不可复归型、记录断路器的动作次数。 e)衔铁、掣子、扣板及弹簧动作可靠，扣合间隙符合厂家要求。 f)辅助回路和控制电缆、接地线外观完好，绝缘电阻符合要求。 g)合闸保险接触良好，合闸接触器动作正常。 h)分闸线圈电阻检测，检测结果符合设备技术文件要求，无明确要求时，线圈电阻初值差不超过5%，绝缘值符合相关技术标准要求。 当操作电压在合闸装置额定电源电压的85%～110%范围内，可靠动作（当电磁机构断路器关合电流峰值小于50kA时，直流操作电压范围为（80%~110%）额定电源电压）；并联分闸脱扣器在分闸装置额定电源电压的65%～110%（直流）或85%～110%（交流）范围内，可靠动作；当电源电压低于额定电压的30%时，脱扣器不动作。记录脱扣器启动电压值。
|  |  | 包含 | 断路器储能电机更换 | 安全注意事项 | a)断开与断路器相关的各类电源并确认无电压。 b)拆下的控制回路及电源线头所作标记正确、清晰、牢固，防潮措施可靠。 c)工作前，操动机构应充分释放所储能量。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a)选用新电动机与旧电动机型号一致。 b)新电动机固定应牢固，电机电源相序接线正确。 c)直流电机换向器状态良好，工作正常。 d)电机绝缘电阻符合相关技术标准要求。 e)电机更换后进行储能试验，储能正常。
|  |  | 包含 | 断路器缓冲器更换 | 安全注意事项 | a)断开与断路器相关的各类电源并确认无电压。 b)拆下的控制回路及电源线头所作标记正确、清晰、牢固，防潮措施可靠。 c)工作前，操动机构应充分释放所储能量。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a)选用新缓冲器与旧缓冲器型号一致。 b)新缓冲器安装后，缓冲器端部与座底的尺寸应与旧缓冲器一致，且安装牢固。 c)油缓冲器无渗漏油，行程调整符合厂家设计要求。 d)手动分合闸，缓冲器动作可靠。 e)更换完成后进行机械特性试验测试，测试结果符合要求。
|  |  | 包含 | 断路器弹簧更换 | 安全注意事项 | a)断开与断路器相关的各类电源并确认无电压。 工作前，操动机构应充分释放所储能量。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a)新弹簧表面无锈蚀。 b)弹簧符合厂家规定。 c)手动分合闸断路器，机构动作正常。 d)弹簧更换后，机械特性试验数据符合规程要求。
|  |  | 包含 | 断路器分合闸电磁铁更换 | 安全注意事项 | a)断开与断路器相关的各类电源并确认无电压。 b)拆下的控制回路及电源线头所作标记正确、清晰、牢固，防潮措施可靠。 c)工作前，操动机构应充分释放所储能量。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a)新线圈应与旧线圈型号一致。 b)电磁铁装配各部件无锈蚀、变形、卡涩，动作灵活。 c)新安装分、合闸线圈电阻检测，检测结果应符合设备技术文件要求，无明确要求时，以线圈电阻初值差不超过5%作为判据，绝缘值符合相关技术标准要求。 d)并联合闸脱扣器在合闸装置额定电源电压的85%～110%范围内，应可靠动作；并联分闸脱扣器在分闸装置额定电源电压的65%～110%（直流）或85%～110%（交流）范围内，应可靠动作；当电源电压低于额定电压的30%时，脱扣器应不动作。记录脱扣器启动电压值。
|  |  | 包含 | 断路器控制把手更换 | 安全注意事项 | a)断开与断路器相关的各类电源并确认无电压。 b)拆下的控制回路及电源线头所作标记正确、清晰、牢固，防潮措施可靠。 c)工作前，操动机构应充分释放所储能量。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a)拆除时记录二次线标号。 b)选取的控制把手与旧控制把手型号一致。 c)新控制把手安装按旧标号接线，接线牢固可靠。 d)控制把手安装完成后，校验控制把手工作正常。
|  |  | 包含 | 断路器及隔离开关辅助开关更换 | 安全注意事项 | a)断开与断路器及隔离开关相关的各类电源并确认无电压。 b)拆下的控制回路及电源线头所作标记正确、清晰、牢固，防潮措施可靠。 c)工作前，操动机构应充分释放所储能量。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a)拆除时应记录二次线标号。 b)选取的新辅助开关与旧辅助开关型号一致。 c)新辅助开关安装按旧标号接线，接线牢固可靠。。 d)辅助开关切换正确可靠、无卡涩。 e)辅助开关更换后，断路器分合指示正确、分合正常。
| 包含 | 电缆 | 包含 | 手车式电缆 | 专业巡视要点 | a)电缆室应无异响、异味；电缆终端头、互感器、避雷器绝缘表面无凝露、破损、放电痕迹。 b)接线板无位移、过热、明显弯曲，固定螺栓螺母无松动。 c)电缆相位标记清晰，电缆屏蔽层接地线固定牢固、接触良好，且屏蔽接地引出线应在开关柜封堵面上部，一、二次电缆孔洞封堵良好。 d)零序电流互感器应固定牢固。 e)电缆终端不同相之间不应交叉接触。 f)分支接线绝缘包封良好。 g)接地开关位置正常。 h)电缆室内无异物。 i)电流互感器、带电显示装置二次线应固定牢固，无松动现象。
|  |  | 包含 | 固定式电缆 | 专业巡视要点 | a)电缆室应无异味、异响；电缆终端头、互感器、避雷器绝缘表面无凝露、破损、放电痕迹。 b)接线板无位移、过热、明显弯曲；固定螺栓螺母无松动。 c)电缆相位标记清晰，电缆屏蔽层接地线固定牢固、接触良好，且屏蔽接地引出线应在开关柜封堵面上部，电缆孔洞封堵良好。 d)零序电流互感器支架应固定牢固，对接式零序电流互感器上的连接压片无松动。 e)电缆终端不同相之间不应交叉接触。 f)分支接线绝缘包封良好。 g)隔离开关绝缘子表面清洁，无损伤、爬电痕迹。 g)隔离开关触头清洁，无烧伤痕迹；动静触头接触良好，插入深度符合厂家要求；接地开关位置正确。 h)电流互感器、带电显示装置二次线应固定牢固，无松动现象。
|  |  | 包含 | 充气式电缆 | 专业巡视要点 | a)电缆室周围应无异味、异响。 b)插拔头绝缘表面无凝露、过热。 c)插拔座固定螺栓无松动、放电痕迹。 d)插拔座和插拔头上的接地线连接良好，无松动。
|  |  | 包含 | 电缆及其连接检查 | 安全注意事项 | a)断开与电缆相关的各类电源并确认无电压。 b)敞开式开关柜下方电缆沟为贯通式，进行单间隔检修时采取隔离措施，以防误入带电间隔。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a)电缆室清洁，无异物。孔洞封堵严密。 b)电缆终端绝缘无破损、放电痕迹，带电部位与柜体间的空气绝缘净距离符合要求：≥125mm（对于12kV）,≥180mm（对于24kV）， ≥300mm（对于40.5kV）。 c)电缆终端连接可靠，紧固螺栓无松动、脱落，接线板无过热。 d)引出屏蔽接地线固定良好，与带电部分保持足够安全距离。 e)分支接线的绝缘包封良好。 f)单相电缆应有防涡流措施。
| 包含 | 仪表 | 包含 | 手车式仪表 | 专业巡视要点 | a)带电显示装置显示正常，自检功能正常。 b)断路器分合闸、手车位置及储能指示显示正常，与实际状态相符。 c)接地开关位置指示显示正常，与实际运行位置相符。 d)若加热驱潮装置采用自动温湿度控制器投切，自动温湿度控制器应工作正常。 e)额定电流2500A及以上金属封闭高压开关柜的风机自动/手动投切功能应工作正常。 f)二次线及端子排无锈蚀松动，柜内无异物。
|  |  | 包含 | 固定式仪表 | 专业巡视要点 | a)带电显示装置显示正常，自检功能正常。 b)断路器分合闸、储能指示显示正常，与断路器分合闸状态相符。 c)若加热驱潮装置采用自动温湿度控制器投切，自动温湿度控制器应工作正常。 d)二次线及端子排应无锈蚀松动，柜内无异物。
|  |  | 包含 | 充气式仪表 | 专业巡视要点 | a)带电显示装置显示正常，自检功能正常。 b)断路器分合闸、储能指示显示正常，与断路器分合闸状态相符。 c)若加热驱潮装置采用自动温湿度控制器投切，自动温湿度控制器应工作正常。 二次线及端子排应无锈蚀松动，柜内无异物。
| 包含 | 母线 | 包含 | 固定式母线 | 专业巡视要点 | a)母线支持绝缘子及穿柜套管表面清洁，无损伤、爬电痕迹。 b)母线相序及运行编号标示清晰可识别。 c)母线连接螺栓无松动、脱落、过热。 d)隔离开关绝缘子表面清洁，无损伤、爬电痕迹。 e)隔离开关触头清洁，无烧伤痕迹；动静触头接触良好，插入深度符合厂家要求；接地开关位置正确。 f)母线绝缘护套完整，包封严密。
|  |  | 包含 | 充气式母线 | 专业巡视要点 | a)密封面胶体无脱胶、变色。 b)SF6密度继电器指示压力正常。 c)防爆膜无锈蚀、鼓包。
|  |  | 包含 | 母线或分支母线更换 | 安全注意事项 | a)断开与母线相关的各类电源并确认无电压。 b)母线拆除、搬运时，有防脱落措施。 c)在敞开式开关柜单母线分段处工作时，对于未设置永久性隔离挡板的，现场采用临时的隔离措施，并设专人进行监护。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a)铜质母线搭接面搪锡、压花处理。 b)母线尖角做倒角处理。 c)铜铝过渡接触部位采用铜铝过渡片。 d)母线及其分支母线导体表面进行绝缘包封处理，分支母排热缩管（绝缘涂层）应深入到触头盒内1/2位置，母排在穿屏套管与触头盒内应居中安装。 e)母线及其分支母排接触面清洁、无损伤，涂薄层中性凡士林，接触良好。螺栓紧固，力矩值符合产品技术要求。 f)母线平置时，螺栓应由下向上穿，螺母应在上方，其余情况，螺母应位于维护侧，母排搭接或紧固螺杆为内六角型，螺杆超出螺帽2～3丝牙，其露出部分不得朝向接地柜壳。螺栓紧固，力矩值符合产品技术要求。 g)母线及其分支母线相间、对地的空气绝缘净距离符合要求：≥125mm（对于12kV）、≥180mm（对于24kV）、≥300mm（对于40.5kV）。
| 包含 | 互感器 | 包含 | 互感器更换 | 安全注意事项 | a)断开与互感器相关的各类电源并确认无电压。 b)互感器拆除、搬运时，有防脱落措施。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a)对比新旧互感器的参数及一、二接线情况，并做详细记录，确认新互感器满足现场要求。 b)外观清洁、无损伤。 c)基础安装尺寸与旧设备基础尺寸相符。 d)各连接处的金属接触面光洁，涂有薄层中性凡士林，连接螺栓紧固可靠。 e)本体及二次接地符合要求，并接地可靠。 f)互感器一次接线与接地体相间、对地的空气绝缘净距离符合要求：≥125mm（对于12kV）、、180mm（对于24kV）、≥300mm（对于40.5kV）。 g)穿芯电流互感器的等电位线连接可靠。 h)新更换互感器应注意，电流互感器多余的二次绕组不允许开路，电压互感器不允许短路。 i)二次线接触良好，试验合格，二次线与一次设备保证足够安全距离。
|  |  | 包含 | 电流互感器检查 | 安全注意事项 | a)断开与电流互感器相关的各类电源并确认无电压。 拆下的电源线头所作标记正确、清晰、牢固，防潮措施可靠。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a)外观清洁，无破损。 b)分支线螺栓紧固。接线板无过热、变形。 c)电流互感器二次接线正确，清洁，紧固，编号清晰。 d)外壳接地线固定良好，与带电部分保持足够安全距离。 e)穿芯式电流互感器等电位线采用软铜线，位于屏蔽罩内，无脱落。
|  |  | 包含 | 电压互感器检查 | 安全注意事项 | a)断开与电压互感器相关的各类电源并确认无电压。 b)拆下的电源线头所作标记正确、清晰、牢固，防潮措施可靠。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a)外观清洁，无破损。 b)接线连接紧固。 c)电压互感器二次接线正确，清洁，紧固，编号清晰。 d)接地线固定良好，与带电部分保持足够安全距离。 e)电压互感器熔断器正常。 f)电压互感器的中性点接线完好可靠，经消谐器接地时，消谐器完好正常。
| 包含 | 绝缘件 | 包含 | 绝缘件更换 | 安全注意事项 | a)断开与绝缘件相关的各类电源并确认无电压。 b)绝缘件拆除、搬运时，有防脱落措施。 c)更换敞开式开关柜母线绝缘子时，尤其是在单母线分段处工作时，对于未设置永久性隔离档板的，现场采用临时的隔离措施，并设专人进行监护。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a)绝缘件无脏污、裂纹、破损。绝缘件使用阻燃型材料，并经试验合格。 b)新绝缘件的基础安装尺寸与旧基础安装尺寸相符。 c)触头盒、穿柜套管的等电位线连接良好，触头盒固定牢固可靠，触头盒内一次导体应进行倒角处理；35kV穿柜套管、触头盒应带有内外屏蔽结构（内部浇注屏蔽网）均匀电场，不得采用无屏蔽或内壁涂半导体漆屏蔽产品。屏蔽引出线应使用复合绝缘外套包封。 d)用于大电流回路（主变总路、分段、母线）的穿墙套管底板，应采用非导磁材质，并加设防涡流槽。
| 包含 | 避雷器 | 包含 | 避雷器更换 | 安全注意事项 | a)断开与避雷器相关的各类电源并确认无电压。 b)避雷器拆除、搬运时，有防脱落措施。 c)核实避雷器实际接线与一次系统图一致，对于与母线直接连接的避雷器，应将母线停电。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a)外观无裂纹、破损。 b)基础安装尺寸与旧基础安装尺寸相符。 c)各连接处的金属接触面清洁，并连接牢固。 d)并列安装的避雷器三相中心应在同一直线上，相间中心距离允许偏差为10mm。 e)铭牌位于易于观察的同一侧。 f)避雷器接地符合设计要求，接地引下线固定牢固，与导电部分保持足够的安全距离。 g)避雷器放电计数器的接线正确，接触良好。 h)核实避雷器实际接线与一次系统图一致，对于与母线直接连接的避雷器，应对开关柜进行改造，将避雷器通过隔离开关或手车开关与母线相连。
|  |  | 包含 | 避雷器检查 | 安全注意事项 | a)断开与避雷器相关的各类电源并确认无电压。 核实避雷器实际接线与一次系统图一致，对于与母线直接连接的避雷器，应将母线停电。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a)外观清洁，无破损。 b)接线连接紧固。 c)接地线固定良好，与带电部分保持足够安全距离。 放电计数器泄漏电流指示正确。
| 包含 | 隔离开关、接地开关及负荷开关 | 包含 | 隔离开关、接地开关及负荷开关更换 | 安全注意事项 | a)断开与隔离开关、接地开关及负荷开关相关的各类电源并确认无电压。 b)拆下的控制回路及电源线头所作标记正确、清晰、牢固，防潮措施可靠。 c)工作时与相邻带电开关柜及功能隔室保持足够的安全距离或采取可靠的隔离措施。 d)拆除隔离开关、接地开关及负荷开关前，对旋转部分进行可靠固定。 e)拆除隔离开关、接地开关及负荷开关时，采取可靠的防脱落措施。 f)操作负荷开关时，负荷开关室内严禁站人。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a)金属接触面清洁、镀银层无脱落，涂薄层中性凡士林并连接牢固。 b)隔离开关、接地开关及负荷开关合、分闸时，开度以及拉杆与带电部分的最小距离符合安全净距的要求。 c)机构与隔离开关本体配合良好，辅助开关切换正确，隔离开关五防操作逻辑符合要求。 d)隔离开关主回路直阻测试符合厂家规定。 负荷开关弹簧机构元件无卡涩、变形，分、合闸位置指示正确。
| 包含 | 开关柜例行检查 | 包含 | 高压带电显示装置 | 包含 | 高压带电显示装置检查 | 安全注意事项 | a)断开与电缆室相关的各类电源并确认无电压。 b)工作时与相邻带电开关柜及功能隔室保持足够的安全距离或采取可靠的隔离措施。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a)二次接线整洁，接线紧固，编号完整清晰。 b)高压带电显示装置外观清洁、无破损。 c)高压带电显示装置固定牢固，紧固螺栓无松动。带电显示装置自检合格。
|  |  | 包含 | 带电显示装置 | 包含 | 带电显示装置更换 | 安全注意事项 | a)断开与断路器相关的各类电源并确认无电压。 b)拆下的控制回路及电源线头所作标记正确、清晰、牢固，防潮措施可靠。 c)工作前，操动机构应充分释放所储能量。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a)拆除时记录二次线标号。 b)新带电显示装置与原基础相符。 c)新带电显示装置安装按旧标号接线，接线牢固可靠，带电显示装置安装牢固。 校验带电显示装置正常，带电显示装置与柜体的联锁装置正常。
|  |  | 包含 | 电气主回路 | 包含 | 电气主回路检查 | 安全注意事项 | a)断开与开关柜相关的各类电源并确认无电压。 b)工作时与相邻带电开关柜及功能隔室保持足够的安全距离或采取可靠的隔离措施。
[7 empty] | 安全注意事项 | a)主回路外观清洁、无异物。 b)电气回路各电气连接部分接触良好，固定紧固，无过热。 c)测量主回路电阻无异常。 d)母线及分支接线应进行绝缘包封。
|  |  | 包含 | 辅助及控制回路 | 包含 | 辅助及控制回路检查 | 安全注意事项 | a)断开与断路器相关的各类电源并确认无电压。 b)拆下的控制回路及电源线头所作标记正确、清晰、牢固，防潮措施可靠。 c)工作前，操动机构应充分释放所储能量。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a)柜内二次线固定牢固，无脱落搭接一次设备可能。 b)二次接线清洁，接线紧固，编号完整清晰。 c)1000V兆欧表测量分闸、合闸控制回路的绝缘电阻合格。 d)柜内加热器接线无松动，端子编号齐全，回路正常。 e)温湿度控制器外观清洁、接线牢固、工作正常。 f)柜内照明正常。 g)手动分、合闸操作，分、合闸指示灯、储能指示灯正常。 h)手车断路器实际位置与位置指示灯指示一致。 i)SF6气体开关柜校验SF6密度继电器及二次回路正常。
|  |  | 包含 | 接地开关 | 包含 | 接地开关检查 | 安全注意事项 | a)断开与接地开关相关的各类电源并确认无电压。 b)操作接地开关时，接地开关上严禁有人工作。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a)接地开关表面清洁，无污物，涂有薄层中性凡士林。 b)手动拉合接地开关，分合闸可靠动作。 c)接地开关的连接销钉齐全、传动部分转动灵活。 d)接地开关与带电显示装置的联锁功能正常。 e)接地开关和开关柜后门连锁功能正常。
|  |  | 包含 | SF6密度继电器 | 包含 | SF6密度继电器更换 | 安全注意事项 | a)工作前将SF6密度继电器与本体气室的连接气路断开，确认SF6密度继电器与本体之间的阀门已关闭或本体SF6已全部回收，工作人员位于上风侧，做好防护措施。 b)工作前断开SF6密度继电器相关电源并确认无电压。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a)SF6密度继电器应校检合格，报警、闭锁功能正常。 b)SF6密度继电器外观完好，无破损、漏油等，安装牢固。 c)SF6密度继电器及管路密封良好，年漏气率小于0.5%或符合产品技术规定。 电气回路端子接线正确，电气接点切换准确可靠、绝缘电阻符合产品技术规定，并做记录。
|  |  | 包含 | 固定隔离开关传动连杆 | 包含 | 固定隔离开关传动连杆更换 | 安全注意事项 | a)断开与隔离开关相关的各类电源并确认无电压。 工作时与相邻带电开关柜及功能隔室保持足够的安全距离或采取可靠的隔离措施。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a)调整连杆长度，使隔离开关合闸深度、动触头与静触头配合间隙符合厂家要求。 b)对隔离开关进行分、合闸操作，传动部位无卡涩，连杆应无变形及扭曲，对转动部位进行润滑。 c)轴销应齐全，符合相关工艺要求。
|  |  | 包含 | 行程开关 | 包含 | 行程开关更换 | 安全注意事项 | a)断开与断路器相关的各类电源并确认无电压。 b)拆下的控制回路及电源线头所作标记正确、清晰、牢固，防潮措施可靠。 工作前，操动机构应充分释放所储能量。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a)拆除时记录二次线标号。 b)选取的新行程开关与旧行程开关型号一致。 c)按旧标号接线，接线牢固可靠。 d)测试动作正常。
|  |  | 包含 | 空气开关 | 包含 | 空气开关更换 | 安全注意事项 | 拆下的控制回路及电源线头所作标记正确、清晰、牢固，防潮措施可靠。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a)拆除时记录二次线标号，拆除的二次线用绝缘胶带包好，防止二次线短路。 b)与旧开关参数一致，空气开关额定电流及动作值满足要求，并注意级差配合。 c)安装按旧标号接线，接线牢固可靠。 d)测试动作正常。
|  |  | 包含 | 分合闸指示灯 | 包含 | 分合闸指示灯更换 | 安全注意事项 | 拆下的控制回路及电源线头所作标记正确、清晰、牢固，防潮措施可靠。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a)拆除时记录二次线标号，同时做好防二次线短路措施。 b)选取的新指示灯安装匹配，安装前，用万用表测量新指示灯电阻值，电阻值满足要求，避免因新指示灯短路接入二次回路后造成直流短路。 c)新指示灯安装按旧标号接线，接线牢固可靠。 d)指示灯安装完成后，校验指示灯工作正常。
|  |  | 包含 | SF6开关柜 | 包含 | SF6开关柜充气，检漏 | 安全注意事项 | a)对户内设备，入口处若无SF6气体含量显示器,应先开启强排通风装置15min后，监测工作区域空气中SF6气体含量不得超过1000µL/L，含氧量不低于18%，方可进入，工作过程中应当保持通风装置运转。 b)从SF6气瓶中引出SF6气体时，应使用减压阀降压。运输和安装后第一次充气时，充气装置中应包括一个安全阀，以免充气压力过高引起设备损坏。 c)避免装有SF6气体的气瓶靠近热源或受阳光暴晒。 d)气瓶轻搬轻放，避免受到剧烈撞击。 e)用过的SF6气瓶应关紧阀门，带上瓶帽。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a)新SF6气体应经检测合格，充气管道和接头应进行清洁、干燥处理，严禁使用橡胶管道，充气时应防止空气混入。 b)宜采用液相法充气（将钢瓶放倒，底部垫高约30°），使钢瓶的出口处于液相。对于进口气体，可以采用气相法充气。 c)充气速率不宜过快，以气瓶底部不结霜为宜。环境温度较低时，液态SF6气体不易气化，可对钢瓶加热（不能超过40℃），提高充气速度。 d)当气瓶内压力降至0.1MPa时，应停止充气。充气完毕后，应称钢瓶的质量，以计算气瓶内气体的质量，瓶内剩余气体质量应标出。 e)柜体内充气24小时之后应进行密封性试验。 f)充气完毕后静置24小时后进行含水量测试检测，必要时进行气体成分分析。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检修管理规定（试行）第5分册 开关柜检修细则 | 相关知识 | A类检修 A类检修指整体性检修。 检修项目 包含整体更换、解体检修。 检修周期： 按照设备状态评价决策进行，应符合厂家说明书要求。
B类检修 B类检修指局部性检修。 检修项目 包含部件的解体检查、维修及更换。 检修周期： 按照设备状态评价决策进行，应符合厂家说明书要求。
C类检修 C类检修指例行检查及试验。 检修项目 包含整体检查、维护及调试。 检修周期： a)基准周期35kV及以下 4年。 b)可依据设备状态、地域环境、电网结构等特点，在基准周期的基础上酌情延长或缩短检修周期，调整后的检修周期一般不小于1年，也不大于基准周期的2倍。 c)对于未开展带电检测设备，检修周期不大于基准周期的1.4倍；未开展带电检测老旧设备（大于20年运龄），检修周期不大于基准周期。 d)对核心部件或主体进行解体性检修后重新投运的设备，可参照新设备要求执行。 e)现场备用设备应视同运行设备进行检修；备用设备投运前应进行检修。 f)符合以下各项条件的设备，检修可以在周期调整后的基础上最多延迟1个年度： （1）巡视中未见可能危及该设备安全运行的任何异常； （2）带电检测（如有）显示设备状态良好； （3）上次试验与其前次（或交接）试验结果相比无明显差异； （4）没有任何可能危及设备安全运行的家族缺陷； （5）上次检修以来，没有经受严重的不良工况。
D类检修 D类检修指在不停电状态下进行的检修。 检修项目 包含专业巡视、辅助二次元器件更换、柜体防腐处理、零部件维护、SF6气体补气等不停电工作。 检修周期： 依据设备运行工况，及时安排，保证设备正常功能。
手车式开关柜更换
固定式开关柜更换
充气式开关柜更换
手车式断路器更换
固定式断路器更换
互感器更换
绝缘件更换
母线或分支母线更换
避雷器更换
隔离开关、接地开关及负荷开关更换
手车隔离开关、断路器梅花触头更换
开关柜柜体检查
高压带电显示装置检查
电气主回路检查
辅助及控制回路检查
手车式开关柜断路器检查
固定式开关柜断路器检查
断路器弹簧机构检查
断路器电磁机构检查
固定式开关柜隔离开关检查
手车式开关柜隔离开关检查
接地开关检查
电流互感器检查
电压互感器检查
避雷器检查
电缆及其连接检查
手车开关柜联锁性能检查
固定式开关柜联锁性能检查
断路器储能电机更换
断路器缓冲器更换
断路器弹簧更换
断路器分合闸电磁铁更换
SF6密度继电器更换
固定隔离开关传动连杆更换
断路器控制把手更换
带电显示装置更换
断路器及隔离开关辅助开关更换
行程开关更换
空气开关更换
分合闸指示灯更换
SF6开关柜充气，检漏
| 起草人 | 马文斌
甄利
高竹林
庞先海
张登奎
李晓峰
韩明朝
张志刚
李鹏
郑波
贾志辉
张志超
| 起草单位 | 国网河北电力