## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
电流互感器 | 检修分类及要求 | A类检修指整体性检修 A类检修指整体性检修。检修项目包含整体更换、解体检修。 检修周期按照设备状态评价决策进行，应符合厂家说明书要求
| 检修分类及要求 | B类检修指局部性检修 B类检修包含部件的解体检查、维修及更换 按照设备状态评价决策进行，应符合厂家说明书要求
| 检修分类及要求 | C类检修指例行检查及试验。 C类检修包含整体检查、维护 检修周期为：a) 基准周期35kV及以下 4年、110（66） kV及以上 3年。 b) 可依据设备状态、地域环境、电网结构等特点，在基准周期的基础上酌情延长或缩短检修周期，调整后的检修周期一般不小于1年，也不大于基准周期的2倍。 c) 对于未开展带电检测设备，检修周期不大于基准周期的1.4倍；未开展带电检测老旧设备（大于20年运龄），检修周期不大于基准周期。 d) 110（66）kV及以上新设备投运满1至2年，以及停运6个月以上重新投运前的设备，应进行检修。对核心部件或主体进行解体性检修后重新投运的设备，可参照新设备要求执行。 e) 现场备用设备应视同运行设备进行检修；备用设备投运前应进行检修。 f) 符合以下各项条件的设备，检修可以在周期调整后的基础上最多延迟1个年度： （1) 巡视中未见可能危及该设备安全运行的任何异常； （2) 带电检测（如有）显示设备状态良好； （3) 上次试验与其前次（或交接）试验结果相比无明显差异； （4) 没有任何可能危及设备安全运行的家族缺陷； （5) 上次检修以来，没有经受严重的不良工况。
| 检修分类及要求 | D类检修指在不停电状态下进行的检修 D类检修包含专业巡视、SF6气体补充、密度继电器校验及更换、压力表校验及更换、辅助二次元器件更换、金属部件防腐处理、箱体维护及带电检测等不停电工作。 检修周期依据设备运行工况，及时安排，保证设备正常功能。
| 包含 | 油浸式电流互感器 | 专业巡视要点 | a) 设备外观完好、无渗漏；外绝缘表面清洁、无裂纹及放电现象。 b) 金属部位无锈蚀，底座、构架牢固，无倾斜变形，设备外涂漆层清洁、无大面积掉漆。 c) 一、二次、末屏引线接触良好，接头无过热，各连接引线无发热、变色，本体温度无异常,一次导电杆及端子无变形、无裂痕。 d) 油位正常。 e) 本体二次接线盒密封良好，无锈蚀。无异常声响、异常振动和异常气味。 f) 接地点连接可靠。 g) 一次接线板支撑瓷瓶无异常。 h) 一次接线板过电压保护器表面清洁、无裂纹
|  |  | 包含 | 电流互感器整体更换 | 安全注意事项 | a) 检修场地周围应无可燃或爆炸性气体、液体或引燃火种，否则应采取有效的防范措施和组织措施。 b) 在现场进行电流互感器的检修工作，应注意与带电设备保持足够的安全距离，同时做好检修现场各项准备措施。 c) 按厂家规定正确吊装设备，设置揽风绳控制方向，并设专人指挥。 d) 高空作业时工器具及物品应采取防跌落措施，禁止上下抛掷物品。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 施工环境应满足要求，电流互感器拆卸、安装过程中要求在无大风扬沙及其它污染的晴天进行，并采取防尘防雨措施。 b) 继电保护和安全自动装置位置正确，检修设备与0运行设备二次回路有效隔离。 c) 设备到货后现场应检查振动记录仪记录是否超过制造厂允许值、铭牌参数是否有不对应等异常现象，串并联接线板、互感器极性是否符合设计及运行要求。 d) 安装应按照厂家规定程序进行。 e) 膨胀器内无异物，膨胀完好、密封良好，无渗漏，无永久变形。 f) 安装后，设备外观完好，无渗漏油，油位指示正常，等电位连接可靠，均压环安装正确，引线对地距离、相间距离等均符合相关规定。 g) 接地点连接牢固可靠；底座接地螺栓用两根接地引下线与地网不同网格可靠连接。接地引下线截面应满足安装地点短路电流的要求。 h) 电流互感器二次侧严禁开路，二次备用绕组可靠短路接地。 i) 电流互感器的二次出线端子密封良好，并有防转动措施。 j) 所有端子及紧固件应有良好的防锈镀层，足够的机械强度和保持良好的接触面。 k) 末屏应可靠接地，接线标志牌完整，字迹清晰。 l) 串并联接线板接线紧固、正确，与上盖保持足够距离。 m) 一次接线板支撑瓷瓶无松动、倾斜。 n) 一次接线板过电压保护器表面清洁、无裂纹。
|  |  | 包含 | 油箱及末屏、二次引线检修 | 安全注意事项 | a) 检修场地周围应无可燃或爆炸性气体、液体或引燃火种，否则应采取有效的防范措施和组织措施。 b) 在现场进行电流互感器的检修工作，应注意与带电设备保持足够的安全距离，同时做好检修现场各项准备措施。 c) 按厂家规定正确吊装设备，设置揽风绳控制方向，并设专人指挥。 d) 高空作业时工器具及物品应采取防跌落措施，禁止上下抛掷物品。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 继电保护和安全自动装置位置正确，检修设备与运行设备二次回路有效隔离，防止误动。 b) 二次接线、末屏接线紧固，端子清洁无氧化，无放电烧伤痕迹。 c) 末屏小套管应清洁，无积污，无破损渗漏，无放电烧伤痕迹。 d) 油箱、放油阀、二次接线端子等各部位密封良好，无渗漏，螺丝紧固。 e) 接地端子应接地可靠。 f) 密封可靠，无渗漏。 g) 加装密封取油样的取样阀，满足密封取油样的要求。 h) 严禁混用不同标号变压器油，混用不同品牌的变压器油时，应先做混油试验，合格后方可使用。
|  |  | 包含 | 金属膨胀器检修 | 安全注意事项 | a) 拆装金属膨胀器时防止机械伤害。按厂家规定正确吊装设备，设置揽风绳控制方向，防止底座和油箱倒下或竖立过程中甩动，并设专人指挥。 b) 高空作业时工器具及物品应采取防跌落措施，禁止上下抛掷物品。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 户外改造应在晴天（相对湿度不大于80%）、无风沙的气象环境下进行。 b) 操作时注意清洁卫生，严防异物掉进互感器内部。 c) 按膨胀器使用说明书的规定安装好膨胀器。 d) 油位指示或油温压力指示机构灵活，指示正确。 e) 膨胀器伸缩正常、密封可靠，无渗漏，无永久变形。 f) 膨胀器上盖与外罩连接可靠，不得锈蚀卡死。 g) 考虑环境温度，注油油位在最高刻度及最低刻度之间，同间隔三相油位保持一致。 h) 注油完毕后，应按照厂家说明书静置排气。 i) 各部螺丝紧固，膨胀器的本体与膨胀器连接管路畅通。 j) 观察窗表面清洁、刻度清晰可见。 k) 金属膨胀器内应无气体，如有气体应查明原因。
|  |  | 包含 | 一次接线板检修 | 安全注意事项 | a) 户外检修应在晴天、无风沙的气象环境下进行。 b) 工作前确认检修设备二次回路与运行设备隔离，可靠防护。 c) 高空作业时工器具及物品应采取防跌落措施，禁止上下抛掷物品。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 一次接线板连接紧固、密封良好。 b) 等电位线连接牢固可靠。 c) 串并联接线板接线紧固、正确。 d) 一次接线板清洁，无受潮、无放电烧伤痕迹。
|  |  | 包含 | 互感器补油 | 安全注意事项 | a) 补油应在晴天（相对湿度≤80%）、无风沙的气象环境下进行。 b) 使用补油机补充绝缘油时，应正确取用电源并将其可靠接地，防止低压触电伤人。注意补油机进出油方向正确。 c) 检修场地周围应无可燃或爆炸性气体、液体或引燃火种，否则应采取有效的防范措施和组织措施
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 正确选用与互感器相同品牌和标号的绝缘油。 b) 严禁使用再生油,严禁混用不同标号绝缘油，混用不同品牌的绝缘油时，应先做混油试验，合格后方可使用。 c) 互感器应进行真空注油，并满足真空注油的工艺要求，油量大小和注油速度应按制造厂规定进行。
| 包含 | 干式电流互感器 | 专业巡视要点 | a) 设备外观完好；外绝缘表面清洁、无裂纹、漏胶及放电现象。 b) 金属部位无锈蚀，底座、构架牢固，无倾斜变形。 c) 设备外涂漆层清洁、无大面积掉漆。 d) 一、二次引线接触良好，接头无过热，各连接引线无过热迹象，本体温度无异常。 e) 本体二次接线盒密封良好，无锈蚀。无异常声响、异常振动和异常气味。 f) 无异常声响、异常振动和异常气味。 g) 接地点连接可靠。
|  |  | 包含 | 干式电流互感器整体更换 | 安全注意事项 | a) 检修场地周围应无可燃或爆炸性气体、液体或引燃火种，否则应采取有效的防范措施和组织措施。 b) 在现场进行电流互感器的检修工作，应注意与带电设备保持足够的安全距离，同时做好检修现场各项准备措施。 c) 按厂家规定正确吊装设备，设置揽风绳控制方向，并设专人指挥。 d) 高空作业时工器具及物品应采取防跌落措施，禁止上下抛掷物品。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 施工环境应满足要求，电流互感器拆卸、安装过程中要求在无大风扬沙及其它污染的晴天进行，并采取防尘防雨措施。 b) 继电保护和安全自动装置位置正确，检修设备与运行设备二次回路有效隔离，防止误动。 c) 设备到货后现场应检查铭牌参数是否有不对应等异常现象。 d) 安装应按照厂家规定程序进行。 e) 安装后，设备外观完好、无损，引线相间及对地距离等均符合相关规定。 f) 接地点连接牢固可靠；螺栓材质及紧固力矩应符合规定或厂家要求。互感器应有明显的接地符号标志，接地端子应与设备底座可靠连接，并从底座接地螺栓用两根接地引下线与地网不同点可靠连接。 g) 电流互感器二次侧严禁开路，二次备用绕组可靠短路接地。 h) 电流互感器的二次出线端子密封良好，并有防转动措施。 i) 所有端子及紧固件应有良好的防锈镀层，足够的机械强度和保持良好的接触面。
|  |  | 包含 | 一次接线板检修 | 安全注意事项 | a) 户外检修应在晴天、无风沙的气象环境下进行。 b) 工作前确认检修设备二次回路与运行设备隔离，可靠防护。 c) 高空作业时工器具及物品应采取防跌落措施，禁止上下抛掷物品。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 一次接线板连接紧固、密封良好。 b) 串并联接线板接线紧固、正确。 c) 一次接线板清洁，无受潮、无放电烧伤痕迹。
|  |  |  | 末屏及二次引线检修 | 安全注意事项 | a) 户外检修应在晴天、无风沙的气象环境下进行。 b) 工作前确认检修设备二次回路与运行设备隔离，可靠防护。 c) 拆线及拆卸元器件需做好相关标记和记录。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 末屏，二次接线板清洁，无受潮，无放电烧伤痕迹。如表面脏污，应清擦干净；如受潮，应作干燥处理；如有轻微放电炭化点可刮除；端子间有放电烧伤痕迹，可刮掉后再用环氧树脂修补，严重时更换。接线标志牌完整，字迹清晰。 b) 检查末屏、二次接线板各端子是否接线正确、接触良好，绝缘值符合相关技术标准要求。 c) 检查封堵、标牌、标识是否正确完好。
| 包含 | SF6电流互感器 | 专业巡视要点 | a) 设备外观完好；外绝缘表面清洁、无裂纹及放电现象。 b) 金属部位无锈蚀，底座、构架牢固，无倾斜变形。 c) 设备外涂漆层清洁、无大面积掉漆。 d) 一、二次引线接触良好，接头无过热，各连接引线无发热迹象，本体温度无异常。 e) 检查密度继电器（压力表）指示在正常规定范围，无漏气现象。 f) 本体二次接线盒密封良好，无锈蚀。无异常声响、异常振动和异常气味。 g) 无异常声响、异常振动和异常气味。 h) 接地点连接可靠。
|  |  | 包含 | SF6电流互感器整体更换 | 安全注意事项 | a) 检修场地周围应无可燃或爆炸性气体、液体或引燃火种，否则应采取有效的防范措施和组织措施。 b) 在现场进行电流互感器的检修工作，应注意与带电设备保持足够的安全距离，同时做好检修现场各项准备措施。 c) 按厂家规定正确吊装设备，设置揽风绳控制方向，并设专人指挥。 d) 高空作业时工器具及物品应采取防跌落措施，禁止上下抛掷物品。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 施工环境应满足要求，电流互感器拆卸、安装过程中要求在无大风扬沙及其它污染的晴天进行，并采取防尘防雨措施。 b) 继电保护和安全自动装置位置正确，检修设备与运行设备二次回路有效隔离，防止误动。 c) 设备到货后现场应检查铭牌参数是否有不对应等异常现象。 d) 安装应按照厂家规定程序进行。 e) 安装后，设备外观完好、无损，SF6无泄漏，气体压力指示正常，引线相间对地距离等均符合相关规定。 f) 接地点连接牢固可靠。互感器应有明显的接地符号标志，接地端子应与设备底座可靠连接，并从底座接地螺栓用两根接地引下线与地网不同点可靠连接。 g) 检查末屏与外壳连接线是否牢固可靠。 h) 电流互感器二次侧严禁开路。 i) 电流互感器的二次出线端子密封良好，并有防转动措施。 j) 所有端子及紧固件应有良好的防锈镀层，足够的机械强度和保持良好的接触面。 k) SF6气体密度继电器、压力表应加装防雨罩，并按相关要求进行校验。 l) 检验密度继电器，SF6气体报警接点应符合产品技术要求，并做记录。
|  |  | 包含 | 一次导电部分检修 | 安全注意事项 | a) 户外检修应在晴天、无风沙的气象环境下进行。 b) 工作前确认检修设备二次回路与运行设备隔离，可靠防护。 c) 高空作业时工器具及物品应采取防跌落措施，禁止上下抛掷物品。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 一次接线板连接紧固。 b) 一次接线板密封良好，SF6气体压力指示正常。 c) 一次接线板清洁，无受潮、无放电烧伤痕迹。
|  |  | 包含 | 二次引线检修 | 安全注意事项 | a) 户外检修应在晴天、无风沙的气象环境下进行。 b) 工作前确认检修设备二次回路与运行设备隔离，可靠防护。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 二次接线柱密封良好，SF6气体压力指示正常。 b) 二次接线柱清洁，无受潮、无放电烧伤痕迹。 c) 解拆线及拆卸元器件需做好相关标记和记录。 d) 接线标志牌完整，字迹清晰。 e) 检查二次接线板各端子是否接线正确、接触良好，绝缘值符合相关技术标准要求。 f) 二次封堵、标牌、标识是否正确完好。
|  |  | 包含 | SF6气体处理 | 安全注意事项 | a) 回收、充装SF6气体时，工作人员应在上风侧操作，必要时应穿戴好防护用具。作业环境应保持通风良好，尽量避免和减少SF6气体泄漏到工作区域。户内作业要求开启通风系统，监测工作区域空气中SF6气体含量不得超过1000µL/L，含氧量大于18%。 b) 抽真空时要有专人负责，在真空泵进气口配置电磁阀，防止误操作而引起的真空泵油倒灌。被抽真空气室附近有高压带电体时，主回路应可靠接地。 c) 抽真空的过程中，严禁对设备进行任何加压试验。 d) 抽真空设备应用经校验合格的指针式或电子液晶体真空计，严禁使用水银真空计，防止抽真空操作不当导致水银被吸入电气设备内部。 e) 从SF6气瓶中引出SF6气体时，应使用减压阀降压。运输和安装后第一次充气时，充气装置中应包括一个安全阀，以免充气压力过高引起设备损坏。 f) 装有SF6气体的气瓶应远离热源和油污的地方，防潮、防阳光暴晒，并不得有水分或有油污粘在阀门上。 g) 气瓶轻搬轻放，避免受到剧烈撞击。 h) 用过的SF6气瓶应关紧阀门，带上瓶帽。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 回收、抽真空及充气前，检查SF6充放气逆止阀顶杆和阀心，更换使用过的密封圈。 b) 回收、充气装置中的软管和电气设备的充气接头应连接可靠，管路接头连接后抽真空进行密封性检查。 c) 充装SF6气体时，周围环境的相对湿度应不大于80%。 d) SF6气体应经检测合格（含水量≤0.0005%、纯度≥99.8%），充气管道和接头应进行清洁、干燥处理，充气时应防止空气混入。 e) 气室抽真空及密封性检查应按照厂家要求进行，厂家无明确规定时，抽真空至133Pa以下并继续抽真空30min，停泵30min，记录真空度（A)，再隔5h，读真空度（B)，若(B)－(A)值<133Pa，则可认为合格，否则应进行处理并重新抽真空至合格为止。 f) 选用的真空泵其功率等技术参数应能满足气室抽真空的最低要求，管径大小及强度、管道长度、接头口径应与被抽真空的气室大小相匹配。 g) 设备抽真空时，严禁用抽真空的时间长短来估计真空度，抽真空所连接的管路一般不超过5米。 h) 对国产气体宜采用液相法充气（将钢瓶放倒，底部垫高约30°），使钢瓶的出口处于液相。对于进口气体，可以采用气相法充气。 i) 充气速率不宜过快，以气瓶底部（充气管）不结霜为宜。环境温度较低时，液态SF6气体不易气化，可对钢瓶加热（不能超过40℃），提高充气速度。 j) 对使用混合气体的电流互感器，气体混合比例应符合产品技术规定。 k) 当气瓶内压力降至0.1MPa时，应停止充气。充气完毕后，应称钢瓶的质量，以计算电流互感器内气体的质量，瓶内剩余气体质量应标出。 l) 充气24小时之后应进行密封性试验。 m) 充气完毕静置24小时后进行含水量测试、纯度检测，必要时进行气体成份分析。
|  |  | 包含 | 密度继电器检修 | 安全注意事项 | a) 工作前将SF6密度继电器与本体气室的连接气路断开，确认SF6密度继电器与本体之间的阀门已关闭或本体SF6已全部回收，工作人员位于上风侧，做好防护措施。 b) 工作前断开SF6密度继电器相关电源并确认无电压。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 使用的SF6密度继电器应经校检合格并出具合格证。 b) SF6密度继电器外观完好，无破损、漏油等，防雨罩完好，安装牢固。 c) SF6密度继电器及管路密封良好，年漏气率小于0.5%或符合产品技术规定。 d) 电气回路端子接线正确，电气接点切换准确可靠、绝缘电阻符合产品技术规定，并做记录。
|  |  | 包含 | 吸附剂更换 | 安全注意事项 | a) 打开气室工作前，应先将SF6气体回收并抽真空后，用高纯氮气冲洗3次。 b) 打开气室后，所有人员应撤离现场30min后方可继续工作，工作时人员应站在上风侧，应穿戴防护用具。 c) 对户内设备，应先开启强排通风装置15min，确认室内SF6气体含量和氧含量合格后，方可进入，工作过程中应当保持通风装置运转。 d) 更换旧吸附剂时，应穿戴好乳胶手套，避免直接接触皮肤。 e) 旧吸附剂应倒入20%浓度NaOH溶液内浸泡12小时后，装于密封容器内深埋。 f) 从烘箱取出烘干的新吸附剂前，须适当降温，并戴隔热防护手套。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 正确选用吸附剂，吸附剂规格、数量符合产品技术规定。 b) 吸附剂使用前放入烘箱进行活化，温度、时间符合产品技术规定。 c) 吸附剂取出后应立即装入气室（小于15min），尽快将气室密封抽真空（小于30min）。 d) 对于真空包装的吸附剂，使用前应检查真空包装无破损，如存在破损进气现象，应放入烘箱重新进行活化处理。
| 包含 | 电流互感器例行检查 | 安全注意事项 | a) 电流互感器二次侧严禁开路。 b) 应认真检查电流互感器的状态，应注意对继电保护和安全自动装置的影响，防止误动。 c) 断开与互感器相关的各类电源并确认无压。拆下的控制回路及电源线头所作标记正确、清晰、牢固，防潮措施可靠。 d) 接取低压电源时，防止触电伤人。
|  |  | 关键工艺质量控制 | a) 一、二次接线端子应连接牢固，接触良好，标志清晰，无过热痕迹。 b) 二次回路应在端子排处一点接地。 c) 设备外观完好无损。外绝缘表面清洁、无裂纹及放电现象。 d) 金属部位无锈蚀，底座、构架牢固，无倾斜变形。 e) 架构、遮栏、器身外涂漆层清洁、无爆皮掉漆。 f) 无异常振动、异常声音及异味。 g) 接地点连接可靠。 h) 油浸式电流互感器各部位应无渗漏油现象。 i) 油浸式电流互感器油位正常。 j) 油浸式电流互感器金属膨胀器指示正常，无渗漏。 k) 气体绝缘电流互感器各部位应无漏气现象。 l) 气体绝缘电流互感器防爆膜完好。 m) 气体绝缘电流互感器压力表的压力值正常。 n) 气体绝缘电流互感器校验SF6密度继电器的整定值，校验核对信号回路符合设计及运行要求。 o) 干式电流互感器各部位应无漏胶裂纹现象。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检修管理规定（试行） 第6分册 电流互感器检修细则 | 相关知识点 | 油浸式电流互感器
干式电流互感器
SF6电流互感器
电流互感器例行检查
电流互感器整体更换
油箱及末屏、二次引线检修
金属膨胀器检修
一次接线板检修
互感器补油
干式电流互感器整体更换
一次接线板检修
末屏及二次引线检修
一次导电部分检修
二次引线检修
SF6气体处理
吸附剂更换
| 起草人 | 刘亚辉
王晓辉
张劲光
候慧卿
张海星
张军广
陈凯
刘凯
李璐
俎洋辉
万涛
刘乐
| 起草单位 | 国网河南电力