## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
电压互感器 | 检修分类 | A类检修 A类检修指整体性检修。检修项目包含整体更换、解体检修。 检修周期按照设备状态评价决策进行，应符合厂家说明书要求。
| 检修分类 | B类检修 B类检修指局部性检修。检修项目包含部件的解体检查、维修及更换。检修周期按照设备状态评价决策进行，应符合厂家说明书要求。
| 检修分类 | C类检修 C类检修指例行检查及试验。 检修项目包含整体检查、维护。 检修周期a)基准周期35kV及以下4年、110（66）kV及以上3年。b)可依据设备状态、地域环境、电网结构等特点，在基准周期的基础上酌情延长或缩短检修周期，调整后的检修周期一般不小于1年，也不大于基准周期的2倍。c)对于未开展带电检测设备，检修周期不大于基准周期的1.4倍；未开展带电检测老旧设备（大于20年运龄），检修周期不大于基准周期。d)110（66）kV及以上新设备投运满1至2年，以及停运6个月以上重新投运前的设备，应进行检修。对核心部件或主体进行解体性检修后重新投运的设备，可参照新设备要求执行。 e)现场备用设备应视同运行设备进行检修；备用设备投运前应进行检修。 f)符合以下各项条件的设备，检修可以在周期调整后的基础上最多延迟1个年度： （1)巡视中未见可能危及该设备安全运行的任何异常； （2)带电检测（如有）显示设备状态良好； （3)上次试验与其前次（或交接）试验结果相比无明显差异； （4)没有任何可能危及设备安全运行的家族缺陷； （5)上次检修以来，没有经受严重的不良工况。
| 检修分类 | D类检修 D类检修指在不停电状态下进行的检修。 检修项目 包含专业巡视、110kV及以上电压等级SF6气体补充、密度继电器校验及更换、压力表校验及更换、辅助二次元器件更换、金属部件防腐处理、箱体维护及带电检测等不停电工作。 检修周期 依据设备运行工况，及时安排，保证设备正常功能。
| 包含 | 油浸式电压互感器 | 专业巡视要点 | a)设备外观完好、无渗漏；外绝缘表面清洁、无裂纹及放电现象。 b)金属部位无锈蚀，底座、构架牢固，无倾斜变形。 c)一、二次引线连接正常，各连接接头无过热迹象，本体温度无异常。 d)本体油位正常。 e)端子箱密封良好，二次回路主熔断器或自动开关完好。 f)电容式电压互感器二次电压（包括开口三角形电压）无异常波动。 g)无异常声响、振动和气味。 g)接地点连接可靠。 h)上、下节电容单元连接线完好，无松动。 i)外装式一次消谐装置外观良好，安装牢固。
|  |  | 包含 | 油浸式电压互感器更换 | 安全注意事项 | a)工作前必须认真检查停用电压互感器的状态，应注意对继电保护和安全自动装置的影响，将二次回路主熔断器或二次空气开关断开，防止电压反送。 b)在现场进行电压互感器的检修工作，应注意与带电设备保持足够的安全距离，同时做好检修现场各项安全措施。 c)吊装应按照厂家规定程序进行，选用合适的吊装设备和正确的吊点，设置揽风绳控制方向，并设专人指挥。 d)高空作业时工器具及物品应采取防跌落措施，禁止上下抛掷物件。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a)施工环境应满足要求，电压互感器拆卸、安装过程中要求在无大风扬沙的天气进行，并采取防尘防雨防潮措施。 b)安装后，检查设备外观完好、无损，无渗漏油，油位指示正常，等电位连接可靠，均压环安装正确，引线相间及对地距离、保护间隙等均符合相关规定。 c)接地点连接牢固可靠，电磁式电压互感器高压侧绕组接地端、电容式电压互感器的电容分压器的低压端子及互感器底座的接地等。 d)电压互感器构架应有两处与接地网可靠连接。 e)末屏引出小套管接地良好，并有防转动措施。 f)二次出线端子密封良好，并有防转动措施。 g)电压互感器二次侧严禁短路。 h)所有端子及紧固件应有良好的防锈镀层、足够的机械强度和保持良好的接触面。 i)当有外装式一次消谐装置时，应安装牢固。 j)对于220kV及以上电压等级的电容式电压互感器，其电容器单元安装时必须按照出厂时的编号以及上下顺序进行安装，严禁互换。
|  |  |  | 金属膨胀器 | 包含 | 金属膨胀器检修 | 安全注意事项 | a)户外检修应在晴天、无风沙的气象环境下进行。 b)吊装应按照厂家规定程序进行，选用合适的吊装设备和正确的吊点，设置揽风绳控制方向，并设专人指挥。 c)高空作业时工器具及物品应采取防跌落措施，禁止上下抛掷物件。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a)施工环境应满足要求，金属膨胀器拆卸、安装过程中要求在无大风扬沙的天气进行，并采取防尘防雨防潮措施。 b)装配时器身暴露在空气中的时间应尽量短，以免内绝缘受潮。当空气相对湿度小于65%时，器身暴露时间不得超过8h；相对湿度在65%至75%时，不得超过6h；大于75%时不宜装配器身。 c)操作时注意清洁卫生，严防异物掉进互感器内部。 d)膨胀器安装时，严防碰损波纹盘。 e)油位指示或油温压力指示机构灵活，指示正确。 f)压力释放装置完好，膨胀器上盖与外罩连接可靠，无锈蚀、卡涩现象。 g)膨胀器膨胀完好，密封可靠，无渗漏，无永久变形。 h)各部位螺栓紧固，膨胀器的本体与连接管路畅通。 i)金属膨胀器内应无气体，如有气体应查明原因。
|  |  |  | 二次引线及接线板 | 包含 | 二次引线及接线板检修 | 安全注意事项 | a)户外检修应在晴天、无风沙的气象环境下进行。 b)工作前确认检修设备二次回路与运行设备隔离，可靠防护。 c)高空作业时工器具及物品应采取防跌落措施，禁止上下抛掷物件。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a)二次引线及接线板密封良好，无渗漏。 b)二次引线及接线板清洁，无受潮、无异常放电烧伤痕迹。 c)二次引线及接线板各端子接线正确、接触良好，绝缘值符合相关技术标准要求。 d)二次出线端子密封良好，并有防转动措施，以防内部引线扭断。 e)电压互感器二次侧严禁短路。 f)所有端子及紧固件应有良好的防锈镀层、足够的机械强度和保持良好的接触面。
|  |  |  | 互感器补油 | 包含 | 互感器补油检修 | 安全注意事项 | a)使用补油机补充绝缘油时，必须正确取用电源并将其可靠接地，防止低压触电伤人，注意补油机进出油方向正确。 b)检修场地周围应无可燃或爆炸性气体、液体，或引燃火种，否则应采取有效的防范措施和组织措施。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a)补油应在晴天（相对湿度≤80%）、无风沙的气象环境下进行。 b)正确选用与互感器相同品牌和标号的绝缘油。 c)严禁使用再生油,严禁混用不同标号绝缘油，混用不同品牌的绝缘油时，应先做混油试验，合格后方可使用。 d)互感器应进行真空注油，并满足真空注油的工艺要求，油量大小和注油速度应按制造厂规定进行。
|  | 干式电压互感器 | 专业巡视要点 | a)设备外观完好，外绝缘表面清洁、无裂纹及放电现象。 b)金属部位无锈蚀，底座、构架牢固，无倾斜变形。 c)一、二次引线连接正常，各连接接头无过热迹象，本体温度无异常。 d)二次回路主熔断器或自动开关完好。 e)无异常声响、振动和气味。 f)接地点连接可靠。 g)一次消谐装置外观完好，连接紧固，接地完好。 h)电子式电压互感器电压采集单元接触良好，二次输出电压正常。 i)外装式一次消谐装置外观良好，安装牢固。
|  |  | 包含 | 干式电压互感器更换 | 安全注意事项 | a)工作前必须认真检查停用电压互感器的状态，应注意对继电保护和安全自动装置的影响，将二次回路主熔断器或二次空气开关断开,防止电压反送。 b)在现场进行电压互感器的检修工作，应注意与带电设备保持足够的安全距离，同时做好检修现场各项安全措施。 c)吊装应按照厂家规定程序进行，选用合适的吊装设备和正确的吊点，设置揽风绳控制方向，并设专人指挥。 d)高空作业时工器具及物品应采取防跌落措施，禁止上下抛掷物件。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a)安装后，检查设备外观完整、无损，引线相间及对地距离符合相关规定。 b)互感器应有明显的接地符号标志，接地点连接应牢固可靠，螺栓材质及紧固力矩应符合规定或厂家要求，并应有两根接地引下线与地网不同点可靠连接。 c)电压互感器二次侧严禁短路。 d)电压互感器的二次出线端子密封良好。 e)所有端子及紧固件应有良好的防锈镀层，足够的机械强度和保持良好的接触面。 f)各引线连接紧固可靠，密封良好，二次输出电压应正常。 g)当有外装式一次消谐装置时，应安装牢固。
|  | SF6电压互感器巡视 | 专业巡视要点 | a)设备外观完好，外绝缘表面清洁、无裂纹及放电现象。 b)金属部位无锈蚀，底座、构架牢固，无倾斜变形。 c)一、二次引线连接正常，各连接接头无过热迹象，本体温度无异常。 d)密度继电器（压力表）指示在正常区域，无漏气现象。 e)二次回路主熔断器或自动开关应完好。 f)二次电压（包括开口三角形电压）无异常波动。 g)无异常声响、振动和气味。 h)接地点连接可靠。 i)外装式一次消谐装置外观良好，安装牢固。
|  |  | 包含 | SF6电压互感器更换 | 安全注意事项 | a)工作前必须认真检查停用电压互感器的状态，应注意对继电保护和安全自动装置的影响，将二次回路主熔断器或二次空气开关断开,防止电压反送。 b)在现场进行电压互感器的检修工作，应注意与带电设备保持足够的安全距离，同时做好检修现场各项安全措施。 c)吊装应按照厂家规定程序进行，选用合适的吊装设备和正确的吊点，设置揽风绳控制方向，并设专人指挥。 d)高空作业时工器具及物品应采取防跌落措施，禁止上下抛掷物件。 e)应按规定程序及要求防止SF6气体泄漏，最大限度地减少对大气污染和人身危害。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a)施工环境应满足要求，电压互感器拆卸、安装过程中要求在无大风扬沙的天气进行，并采取防尘防雨措施。 b)安装后，检查设备外观完整、无损，SF6气体无渗漏，气体压力指示正常，引线对地距离符合相关规定。 c)互感器应有明显的接地符号标志，接地点连接应牢固可靠，螺栓材质及紧固力矩应符合规定或厂家要求，并应有两根接地引下线与地网不同点可靠连接。 d)末屏引出小套管接地良好，并有防转动措施，以防内部引线扭断。 e)电压互感器二次侧严禁短路。 f)二次出线端子密封良好，并有防转动措施，以防内部引线扭断。 g)所有端子及紧固件应有良好的防锈镀层，足够的机械强度和保持良好的接触面。 h)SF6气体密度继电器、压力表应加装防雨罩，并按相关要求进行校验。 i)检验密度继电器，SF6气体报警接点应符合产品技术要求，并做记录。 j)当有外装式一次消谐装置时，应安装牢固。
|  |  | 包含 | 二次引线及接线板 | 包含 | 二次引线及接线板检修 | 安全注意事项 | a)户外检修应在晴天、无风沙的气象环境下进行。 b)工作前确认检修设备二次回路与运行设备隔离，可靠防护。 c)高空作业时工器具及物品应采取防跌落措施，禁止上下抛掷物件。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a)二次引线及接线板密封良好，SF6气体压力指示正常。 b)二次引线及接线板清洁，无受潮、无异常放电烧伤痕迹。 c)二次引线及接线板各端子接线正确、接触良好，绝缘值符合相关技术标准要求。 d)二次出线端子密封良好，并有防转动措施，以防内部引线扭断。 e)电压互感器二次侧严禁短路。 f)所有端子及紧固件应有良好的防锈镀层、足够的机械强度和保持良好的接触面。
|  |  | 包含 | SF6气体 | 包含 | SF6气体检修 | 安全注意事项 | a)回收、充装SF6气体时，工作人员应在上风侧操作，必要时应穿戴好防护用具。作业环境应 保持通风良好，尽量避免和减少SF6气体泄漏到工作区域。户内作业要求开启通风系统，监 测工作区域空气中SF6气体含量不得超过1000µL/L，含氧量大于18%。 b)抽真空时要有专人负责，在真空泵进气口配置电磁阀，防止误操作而引起的真空泵油倒灌。被抽真空气室附近有高压带电体时，主回路应可靠接地。 c)抽真空的过程中，严禁对设备进行任何加压试验。 d)抽真空设备应用经校验合格的指针式或电子液晶体真空计，严禁使用水银真空计，防止抽真空操作不当导致水银被吸入电气设备内部。 e)从SF6气瓶中引出SF6气体时，应使用减压阀降压。运输和安装后第一次充气时，充气装置中应包括一个安全阀，以免充气压力过高引起设备损坏。 f)装有SF6气体的气瓶应远离热源和油污的地方，防潮、防阳光暴晒，并不得有水分或有油污粘在阀门上。 g)气瓶轻搬轻放，避免受到剧烈撞击。 h)用过的SF6气瓶应关紧阀门，带上瓶帽。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a)回收、抽真空及充气前，检查SF6充放气逆止阀顶杆和阀心，更换使用过的密封圈。 b)回收、充气装置中的软管和电气设备的充气接头应连接可靠，管路接头连接后抽真空进行密封性检查。 c)充装SF6气体时，周围环境的相对湿度应不大于80%。 d)SF6气体应经检测合格（含水量≤40μL/L、纯度≥99.8%），充气管道和接头应进行清洁、干燥处理，充气时应防止空气混入。 e)气室抽真空及密封性检查应按照厂家要求进行，厂家无明确规定时，抽真空至133Pa以下并继续抽真空30min，停泵30min，记录真空度（A)，再隔5h，读真空度（B)，若(B)－(A)值<133Pa，则可认为合格，否则应进行处理并重新抽真空至合格为止。 f)选用的真空泵其功率等技术参数应能满足气室抽真空的最低要求，管径大小及强度、管道长度、接头口径应与被抽真空的气室大小相匹配。 g)设备抽真空时，严禁用抽真空的时间长短来估计真空度，应在真空度表计到达指示位置后维持真空度30~60分钟。抽真空所连接的管路一般不超过5米。 h)对国产气体宜采用液相法充气（将气瓶放倒，底部垫高约30°），使气瓶的出口处于液相。对于进口气体，可以采用气相法充气。 i)充气速率不宜过快，以气瓶瓶头、减压阀和充气管不结霜为宜。环境温度较低时，液态SF6气体不易气化，可对气瓶加热（不能超过40℃），提高充气速度。 j)对使用混合气体的互感器，气体混合比例应符合产品技术规定。 k)当气瓶内压力降至0.1MPa时，应停止充气。充气完毕后，应称气瓶的质量，以计算电压互感器内气体的质量，瓶内剩余气体质量应标出。 l)充气24小时之后应进行密封性试验。 m)充气完毕静置24小时后进行含水量测试、纯度检测，必要时进行气体成份分析。
|  |  | 包含 | 密度继电器 | 包含 | 密度继电器检修 | 安全注意事项 | a)工作前将SF6密度继电器与本体气室的连接气路断开，确认SF6密度继电器与本体之间的阀门已关闭或本体SF6已全部回收，工作人员位于上风侧，做好防护措施。 b)工作前断开SF6密度继电器相关电源并确认无电压。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a)使用的SF6密度继电器应经校检合格并出具合格证。 b)SF6密度继电器外观完好，无破损、漏油等，防雨罩完好，安装牢固。 c)SF6密度继电器及管路密封良好，年漏气率小于0.5%或符合产品技术规定。 d)电气回路端子接线正确，电气接点切换准确可靠、绝缘电阻符合产品技术规定，并做记录。
|  |  | 包含 | 压力表 | 包含 | 压力表检修 | 安全注意事项 | a)工作前断开压力表相关电源并确认无电压。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a)压力表应经校检合格方可使用。 b)压力表外观良好，无破损、泄漏等。 c)压力表及管路密封良好。 电接点压力表的电气接点切换准确可靠、绝缘值符合相关技术标准要求，并做记录。
|  |  | 包含 | 吸附剂 | 包含 | 吸附剂检修 | 安全注意事项 | a)打开气室工作前，应先将SF6气体回收并抽真空后，用高纯氮气冲洗3次。 b)打开气室后，所有人员应撤离现场30min后方可继续工作，工作时人员应站在上风侧，应穿戴防护用具。 c)对户内设备，应先开启强排通风装置15min，待确认室内SF6气体和氧气含量合格后，方可进入，工作过程中应当保持通风装置运转。 d)更换旧吸附剂时，应穿戴好乳胶手套，避免直接接触皮肤。 e)旧吸附剂应倒入20%浓度NaOH溶液内浸泡12小时后，装于密封容器内深埋。 f)从烘箱取出烘干的新吸附剂前，须适当降温，并戴隔热防护手套。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a)正确选用吸附剂，吸附剂规格、数量符合产品技术规定。 b)吸附剂使用前放入烘箱进行活化，温度、时间符合产品技术规定。 c)吸附剂取出后应立即装入气室（小于15min），尽快将气室密封抽真空（小于30min）。 d)对于真空包装的吸附剂，使用前应检查真空包装无破损，如存在破损进气现象，应放入烘箱重新进行活化处理。
| 包含 | 电压互感器例行检查 | 安全注意事项 | a)工作前必须认真检查停用电压互感器的状态，应注意对继电保护和安全自动装置的影响，将二次回路主熔断器或二次空气开关断开,防止电压反送。 b)在现场进行电压互感器的检修工作，应注意与带电设备保持足够的安全距离，同时做好检修现场各项安全措施。 c)高空作业时工器具及物品应采取防跌落措施，禁止上下抛掷物件。 d)断开与互感器相关的各类电源并确认无压。 e)接取低压电源时，检查漏电保安器动作可靠，正确使用万用表。 f)拆下的二次回路线头所作标记正确、清晰、牢固，防潮措施可靠。
|  |  | 关键工艺质量控制 | a)设备外观完好、无损，外绝缘表面清洁、无裂纹及异常放电现象。 b)一、二次接线端子应连接牢固，接触良好，标志清晰，无过热迹象。 c)金属部位无锈蚀，底座、构架牢固，无倾斜变形。 d)油浸式互感器无渗漏油现象，油位正常。 e)SF6电压互感器密封良好，SF6气体压力值指示正常。 f)固体绝缘互感器外绝缘完好，无破损漏胶或裂纹及异常放电现象。 g)金属膨胀器波纹片无渗漏、开裂或永久变形，膨胀位置指示正常，顶盖外罩连接螺钉齐全无锈蚀。 h)检查二次接线排列应整齐美观，接线牢靠、接触良好不松动。 i)二次熔断器或二次空气开关正常。 j)互感器及附件绝缘电阻满足要求。用2500V兆欧表测量互感器的绝缘电阻。 k)辅助回路和控制回路电缆、接地线外观完好，用1000V兆欧表测量电缆的绝缘电阻。 h)接地点连接可靠。 l)末屏检查接触导通良好，末屏引出小套管接地良好，并有防转动措施。 m)加热器回路工作正常，能自动投切。 n)互感器喷漆前应清除表面污垢，漆膜无皱纹、麻点、气泡和流痕，附着力强、有弹性。 o)所有紧固件应用力矩扳手或液压设备进行定量紧固控制。 p)按要求进行绝缘电阻、直流电阻、介质损耗和电容量等测试，并应满足规程要求。 q)电子式电压互感器采集单元各引线连接紧固可靠，密封良好。 r)外装式一次消谐装置外观良好，安装牢固。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检修管理规定（试行）第7分册 电压互感器检修细则 | 相关知识点 | A类检修 A类检修指整体性检修。检修项目包含整体更换、解体检修。 检修周期按照设备状态评价决策进行，应符合厂家说明书要求。
B类检修 B类检修指局部性检修。检修项目包含部件的解体检查、维修及更换。检修周期：按照设备状态评价决策进行，应符合厂家说明书要求。
C类检修 C类检修指例行检查及试验。检修项目包含本体及附件的检查与维护。 检修周期：a) 基准周期35kV及以下4年、110（66）kV及以上3年。 b) 可依据设备状态、地域环境、电网结构等特点，在基准周期的基础上酌情延长或缩短检修周期，调整后的检修周期一般不小于1年，也不大于基准周期的2倍。 c) 对于未开展带电检测设备，检修周期不大于基准周期的1.4倍；未开展带电检测老旧设备（大于20年运龄），检修周期不大于基准周期。 d) 110（66）kV及以上新设备投运满1至2年，以及停运6个月以上重新投运前的设备，应进行检修。对核心部件或主体进行解体性检修后重新投运的设备，可参照新设备要求执行。 e) 现场备用设备应视同运行设备进行检修；备用设备投运前应进行检修。 f) 符合以下各项条件的设备，检修可以在周期调整后的基础上最多延迟1个年度： （1） 巡视中未见可能危及该设备安全运行的任何异常； （2） 带电检测（如有）显示设备状态良好；（3） 上次试验与其前次（或交接）试验结果相比无明显差异； （4） 上次检修以来，没有经受严重的不良工况。
D类检修 D类检修指在不停电状态下进行的检修。检修项目包含专业巡视、带电水冲洗、冷却系统部件更换工作、辅助二次元器件更换、金属部件防腐处理、箱体维护等不停电工作。检修周期：依据设备运行工况，及时安排，保证设备正常功能。
油浸式电压互感器更换
金属膨胀器检修
二次引线及接线板检修
互感器补油检修
干式电压互感器更换
SF6电压互感器巡视
SF6电压互感器更换
SF6气体检修
密度继电器检修
压力表检修
吸附剂检修
电压互感器例行检查
| 起草人 | 刘亚辉
王晓辉
张劲光
陈凯
王伟
姚勇
宋建军
陈志刚
杜立江
刘勋
靳建坤
魏涛
| 起草单位 | 国网湖南电力