## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
母线及绝缘子 | 检修分类及要求 | a) 检修工作分为整体更换、部件检修、例行检查等三类。 b) 检修项目包括整体、组部件的检查及维护等。 c) 检修周期根据运行状况决策。
| 包含 | 硬母线 | 专业巡视要点 | a) 相序及运行编号标示清晰。 b) 导线或软连接无断股、散股及腐蚀，无异物悬挂。 c) 管型母线本体或焊接面无开裂、变形、脱焊。 d) 每节管母线固定金具应仅有一处，并宜位于全长或两母线伸缩节中点。 e) 导线 、接头及线夹无过热。 f) 固体绝缘母线的绝缘无破损。 g) 封端球正常无脱落。 h) 管型母线固定伸缩节应无损坏、满足伸缩要求。 i) 管形母线最低处、终端球底部应有排水孔。
|  |  | 包含 | 硬母线更换 | 安全注意事项 | a) 在5级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下，应停止露天高处作业。 b) 吊重型管母时应多点起吊，防止拱弯。 c) 在强电场下工作，工作人员应加装临时接地线。 d) 使用电动工器具参照该工具的安全使用注意事项执行。 e) 焊接场所采取可靠地防风、防雨、防雪、防冻、防火等措施。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 管母接头必须加工坡口，接头处应加装衬管，补强孔。焊接前对口应平直，弯折偏移不应大于2%，中心线偏移不应大于0.5mm。 b) 母线下料按母线的实际长度，一整段管母线的长度不宜超过2个间隔。 c) 三相同一断面上的母线、分支线的弯曲弧度一致，三相母线管段轴线互相平行。 d) 矩形母线弯制时应进行冷弯，不得进行热弯；旋转90°时，其扭转部分长度为母线宽度的2.5至5倍；用螺栓固定搭接时，连接处距支柱绝缘子支持夹板不小于50mm，上片母线端头与下片母线平弯开始处距离不小于50mm。 e) 母线钻孔孔径一般不大于螺栓直径1mm，螺孔垂直，中心距偏差0.5mm。 f) 母线固定器一定要牢靠，应与母线型号配套，保证母线可自由伸缩。 g) 母线连接 （1） 母线与设备接线端子涂有薄层电力复合脂，连接应紧固，符合力矩要求，螺栓出丝2—3螺扣。 （2） 母线与固定金具固定应平整牢固，不应使其所支持的母线受额外应力。 （3） 母线伸缩节不得有裂纹、断股、褶皱，伸缩节总截面不小于母线截面的1.2倍。 （4） 管母中阻尼线重量不能导致管母线弯曲。 （5） 插接母线的母线槽终端球、封端盖应尖角光滑，插入母线管内接缝均匀。 （6） 重型母线的软连接截面积不小于母线截面，温度较高的场所不应有铜铝过渡接头，母线在固定点的活动滚杆无卡阻。 （7） 管型母线应安装防电晕装置，表面光滑无毛刺。 （8） 母线安装过程中母线平置时，螺栓应由下向上穿，螺母应在上方，其余情况，螺母应位于维护侧，螺栓长度宜露出螺母2～3螺扣。 h) 母线的焊接 （1） 焊接前应进行焊接工艺试验，焊接试验接头合格； 铝及铝合金材质的管形母线、槽形母线、金属封闭母线及重型母线应采用氩弧焊；直径大于300mm的对接接头采用对接焊。 （2） 母线宜减少对接焊缝，焊缝离支持绝缘子母线夹板边缘不小于50mm，同相母线不同片对接焊缝错开位置不小于50mm，焊缝应有2—4mm余高。 （3） 重要导电部位或主要受力部位，对接焊应经射线抽检合格。 i) 管母线在支柱绝缘子上的固定死点，每一段应设置一个，并宜位于全长或两母线伸缩节中点。管母在活动型线夹处应能自由伸缩，管母线安装在滑动式支持器上时，支持器的轴座与管母线之间应有1-2mm的间隙。
|  |  | 包含 | 硬母线例行检查 | 安全注意事项 | a) 在5级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下，应停止露天高处作业。 b) 相邻带电架构、爬梯设置警示红布帘。 c) 在强电场下工作，严控与带电设备的安全距离，工作人员应加装临时接地线。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 母线清洁无异物，相序颜色正确。 b) 母线接头应接触良好，无过热现象。 （1） 螺栓连接接头的平垫圈和弹簧垫圈应齐全。用0.05mm×10mm塞尺检查，局部塞入深度不得大于5mm。 （2） 焊接接头表面应无气孔、夹渣、裂纹、未熔合、未焊透等缺陷。 （3） 铜铝接头应采用铜铝过渡装置，无接触腐蚀。 c) 母线伸缩节应无疲劳变形，氧化过热及断片。 d) 母线固定器抱箍无裂纹，过热、放电痕迹，紧固螺栓无松动、锈蚀。
| 包含 | 软母线 | 专业巡视要点 | a) 相序及运行编号标示清晰。 b) 导线无断股、散股及腐蚀，无异物悬挂。 c) 导线 、接头及线夹无过热。 d) 分裂母线间隔棒无松动、脱落。 e) 铝包带端口无张口。
|  |  | 包含 | 软母线更换 | 安全注意事项 | a) 架空线工作点下方不得站人，高空作业时应使用工具袋，防止高空落物。 b) 在5级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下，应停止露天高处作业。 c) 利用卷扬机辅助挂架空线，应注意防止滑脱，钢丝绳扣接导线环时要牢固。 d) 使用电动工器具及压接工具参照该工具的安全使用注意事项执行。 e) 悬式绝缘子挂架时，钢丝绳走绳区域和拉线下方区域拉警戒线，设专人监护。 f) 高空作业人员应系绑腿式安全带，穿防滑鞋，垂直保护应使用自锁式安全带或速差自控式安全带。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 跨距测量时取两侧挂线板或U型环的内口之间的距离。 b) 导线切割前在端口两侧各50mm处绑扎牢固，同一截面处损伤面积不超过导电部分总截面的5%。 c) 在挂线架下按导线走向将绝缘子串、金具组装好，金具的布置应与图纸要求一致，距离偏差允许3%。 d) 同一档距内三相母线弛度应一致，允许误差-2.5%~5%； e) 线夹的曲率半径、悬垂线夹不小于被安装导线直径的8～10倍；螺栓型耐张 线夹不小于被安装导线直径的8～12倍。 f) 导线压接 （1） 压接模具应与压按管金具相配套，当上模与下模有固定方向要求时，应做明显标记，不应错位。 （2） 穿线后的压接管放入下模前，应检查压接标记处于正确位置，压接管与压接钳的轴心相一致后再合上模。 （3） 铝（铝合金）压接管压接时液压系统的额定工作压力不低 于63MPa，钢压接管压接时液压系统的额定工作压力不低于 80 MPa，施压时应使每模达到额定工作压力后维持3s~5s 。 （4） 钢管相邻两模重叠压接应不少于5mm，铝管相邻两模重叠压接应不少于10mm。 （5） 压接管压接后，应去除飞边、毛刺；铝压接管应锉成圆弧状，并应用细砂纸打磨光滑。钢管压接后，必须全部做防腐处理。 （6） 压接过程中，压接钳的缸体应垂直、平稳放置，线材应始终处于水平状态。 （7） 压接型设备线夹安装角度朝上30°至90°时，与接线板连接好后应钻直径6mm的排水孔。 （8） 六角形对边尺寸应为0.866D，当有任何一个对边尺寸超过0.866D+0.2mm时应更换钢模（D为接续管外径）。
|  |  | 包含 | 软母线例行检查 | 安全注意事项 | a) 在5级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下，应停止露天高处作业。 b) 相邻带电架构、爬梯设置警示红布帘。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 母线清洁无异物，相序颜色正确。 b) 钢芯铝铰线无断股和松股。 c) 母线与引下线接触良好，无氧化过热，螺接设备线夹螺栓紧固、无锈蚀，压接设备线夹无裂纹。 d) 设备线夹的曲率半径、悬垂线夹不小于被安装导线直径的8～10倍；螺栓型耐张 线夹不小于被安装导线直径的8～12倍。
|  |  | 包含 | 软母线及引下线绝缘包封作业 | 安全注意事项 | a) 在5级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下，应停止露天高处作业。 b) 相邻带电架构、爬梯设置警示红布帘。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 热缩管表面清洁无水痕，光滑，无肉眼可见的气孔和龟裂。 b) 热缩管的收缩前内径应不小于标称收缩前内径，长度应不小于标称长度的95%，收缩后内径应大于标称收缩后内径。 c) 热缩管的收缩率及物理机械强度应符合标准规定。 d) 硅橡胶包封管应无破损，胶粘部位表面平滑，无流胶，开裂。
| 包含 | 地电位全绝缘母线 | 专业巡视要点 | a) 相序及运行编号标示清晰。 b) 支架、托架、抱箍、固定金具无锈蚀，过热、放电痕迹。 c) 外绝缘无脱皮，过热及放电痕迹。 d) 屏蔽接地线接地牢固可靠。
|  |  | 包含 | 地电位全绝缘母线更换 | 安全注意事项 | a） 施工用工器具及施工工艺，严防对绝缘层产生损坏。 b） 吊重型母线时应多点起吊，防止拱弯。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 支架、托架、抱箍、固定金具等暴露在大气中的金属部件应有可靠的防锈层或采用不锈钢材料制成。 b) 管型母线悬空最大跨距不大于5米。 c) 导体外表要求：铜管端部作倒圆角处理，连接面应镀银或搪锡处理。裸露部分应有绝缘包封。 d) 中间接头应满足通流和温升要求，接头处的绝缘结构形式和管型母线相同，并确保接头处的绝缘外表电位为零。 e) 终端接头要求：绝缘铜管型母线与设备之间采用铜质软连接方式，软连接应无断裂，应有绝缘包封。 f) 接地要求：整相绝缘管型母线接地电容屏必须全部可靠接地，接地方式为一点接地（可分段各自独立接地），保证外层接地屏满足人体能安全触摸的要求。 g) 金属外护层也必须可靠接地。 h) 相序标注清晰。
| 包含 | 母线金具 | 专业巡视要点 | a) 无变形、锈蚀、无裂纹、断股和折皱现象。 b) 伸缩金具无变形、散股及支撑螺杆脱落现象。
|  |  | 包含 | 母线金具更换 | 安全注意事项 | a) 架空线工作点下方不得站人，高空作业时应使用工具袋，防止高空落物。 b) 在5级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下，应停止露天高处作业。 c) 利用卷扬机辅助挂架空线，应注意滑脱，钢丝绳扣接导线环时要牢固。 d) 使用电动工器具参照该工具的安全使用注意事项执行。 e) 高空作业人员应系绑腿式安全带，穿防滑鞋，垂直保护应使用自锁式安全带或速差自控式安全带。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 悬垂线夹、保护金具及母线金具不应形成闭合铁磁回路，且表面光泽、无裂纹、伤痕、砂眼、锈蚀等。 b) 耐张线夹、接续金具和接触金具的接触面应打磨干净，并涂有薄层电力复合脂。 c) 母线与金具接触面应连接紧密，连接螺栓应固定牢固，受力均匀，不应使接线端子受到额外应力。 d) 均压屏蔽金具要保证安全支撑一个人的体重。 e) 母线伸缩节应无疲劳变形，氧化过热及断片。 f) 母线安装直线与成列支柱绝缘子安装直线一致，母线不应受额外应力。
|  |  | 包含 | 母线金具例行检查 | 安全注意事项 | a) 在5级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下，应停止露天高处作业。 b) 相邻带电架构、爬梯设置警示红布帘。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 均压屏蔽金具无裂纹、扭曲变形。 b) 交流母线的固定金具或其他支持金具不应成闭合铁磁回路，且表面应光洁、无毛刺。 c) 母线与金具接触面应连接紧密，连接螺栓应固定牢固，受力均匀，不应使接线端子受到额外应力。 d) 母线安装直线与成列支柱绝缘子安装直线一致，母线不应受额外应力。 e) 压接型设备线夹安装角度朝上30°至90°时，应有直径6mm的排水孔。
| 包含 | 母线引流线 | 专业巡视要点 | a) 引流线无过热。 b) 线夹与设备连接平面无缝隙，螺栓出丝2—3螺扣。 c) 引线无断股或松股现象，无腐蚀现象，无异物悬挂。 d) 压接型设备线夹安装角度朝上30°至90°时，应有直径6mm的排水孔，排水口通畅，。
|  |  | 包含 | 母线引流线更换 | 安全注意事项 | a) 引流线工作点下方不得站人，高空作业时应使用工具袋，防止高空落物。 b) 在5级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下，应停止露天高处作业。 c) 使用电动工器具及压接工具参照该工具的安全使用注意事项执行。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 母线架设后导线弧垂、相对地及相线间距离应满足标准要求。 b) 耐张线夹、接续金具和接触金具的接触面应打磨干净，并涂有薄层电力复合脂。 c) 压接模具应与压按管金具相配套。当上模与下模有固定方向要求时，应做明显标记，不应错位。 d) 穿线后的压接管放入下模前，应检查压接标记处于正确位置，压接管与压接钳的轴心相一致后再合上模。 e) 铝（铝合金）压接管压接时液压系统的额定工作压力不低于63MPa，钢压接管压接时液压系统的额定工作压力不低于80 MPa，施压时应使每模达到额定工作压力后维持3s～5s 。 f) 钢管相邻两模重叠压接应不少于5mm，铝管相邻两模重叠压接应不少于10mm。 g) 压接管压接后，应去除飞边、毛刺；铝压接管应锉成圆弧状，并应用细砂纸打磨光滑。钢管压接后，必须全部做防腐处理。 h) 压接过程中，压接钳的缸体应垂直、平稳放置，线材应始终处于水平状态。 i) 压接型设备线夹安装角度朝上30°至90°时，与接线板连接好后应钻直径6mm的排水孔。 j) 压接后六角形对边尺寸应为0.866D，当有任何一个对边尺寸超过0.866D+0.2mm时应更换钢模（D为接续管外径）。
|  |  | 包含 | 母线引流线例行检查 | 安全注意事项 | a) 在5级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下，应停止露天高处作业。 b) 相邻带电架构、爬梯设置警示红布帘。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 跨距测量时取两侧挂线板或U型环的内口之间的距离。 b) 在挂线架下按导线走向将绝缘子串、金具组装好，金具的布置应与图纸要求一致，距离偏差允许3%。 c) 线夹的曲率半径、悬垂线夹不小于被安装导线直径的8～10倍；螺栓型耐张 线夹不小于被安装导线直径的8～12倍。 d) 引流导线弧垂、相对地及相线间距离应符合标准要求。
| 包含 | 悬式绝缘子 | 专业巡视要点 | a) 绝缘子无异物附着，无位移或非正常倾斜。 b) 绝缘子瓷套或护套无裂痕、无破损，表面无严重积污。 c) 绝缘子碗头、球头无腐蚀，锁紧销及开口销无锈蚀、脱位或脱落。 d) 绝缘子无放电、闪络或电蚀痕迹。 e) 防污闪涂层完好，无破损、起皮、开裂。
|  |  | 包含 | 悬式绝缘子更换 | 安全注意事项 | a) 在5级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下，应停止露天高处作业。 b) 高空作业本人员应系绑腿式安全带，穿防滑鞋，垂直保护应使用自锁式安全带或速差自控式安全带。 c) 验电、挂接地线时必须带绝缘手套。 d) 悬式绝缘子挂架时，钢丝绳走绳区域和拉线下方区域拉警戒线，设专人监护。 e) 悬式绝缘子工作点下方不得站人，高空作业时应使用工具袋，防止高空落物。 f) 运送、安装时严控与带电设备的安全距离，在强电场下工作，工作人员应加装临时接地线。 g) 工作中，工作人员严禁踩踏复合绝缘子上下导线。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 瓷质绝缘子瓷件应均匀、致密、完全烧结，表面应光滑，无翘缺、裂缝、砂眼气泡、层理、凸点、外物及其他缺陷。 b) 玻璃绝缘子应密实，不应有裂纹、折皱、气泡、杂质等缺陷，并应在其表面有均匀的钢化层，所有外露的玻璃表面应平整、光滑。 c) 复合绝缘子护套与芯棒之间以及伞裙与护套之间的界面应是永久性的粘接。粘接部分应牢固密实，没有气泡和缝隙，粘接强度应大于硅橡胶材料自身的撕裂强度。 d) 安装前测试锁紧销弹性良好，安装后锁紧销不得自碗头中脱出。 e) 不应使用检测时间超过3～5年的产品，复合绝缘子伞套的表面不允许有开裂、脱落、破损。 f) 均压装置材料无损坏，扭曲变形，均压环的管径、环径及屏蔽深度符合要求。 g) 安装悬垂线夹后，绝缘子串应垂直地平面，个别情况下其顺线路方向与垂直位置的偏移角不应超过5°，且最大偏移值不应超过200mm。
|  |  | 包含 | 悬式绝缘子例行检查 | 安全注意事项 | a) 在5级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下，应停止露天高处作业。 b) 高空作业本人员应系绑腿式安全带，穿防滑鞋，垂直保护应使用自锁式安全带或速差自控式安全带。 c) 验电、挂接地线时必须带绝缘手套。 d) 工作中，工作人员严禁踩踏复合绝缘子上下导线。 e) 相邻带电架构、爬梯设置警示红布帘。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 瓷质绝缘子防污闪涂料，增爬裙进行憎水性试验，憎水能力下降达不到防污要求的应复涂。 b) 玻璃绝缘子无裂纹，破碎、放电痕迹，表面应平整、光滑。 c) 复合绝缘子芯棒无变形，伞裙无气泡和缝隙，，损伤或龟裂。 d) 锁紧销没有从碗头中脱出。 e) 均压装置材料无损坏，扭曲变形。 f) 绝缘测量、零值检测合格。
| 包含 | 支柱绝缘子 | 专业巡视要点 | a) 支柱绝缘子无倾斜，无破损，无异物。 b) 支柱绝缘子外表面及法兰封装处无裂纹，防水胶完好无脱落。 c) 支柱绝缘子表面无严重积污，无明显爬电或电蚀痕迹。 d) 防污闪涂层完好，无破损、起皮、开裂。 e) 增爬伞裙无塌陷变形，表面无击穿，粘接界面牢固。
|  |  | 包含 | 支柱绝缘子更换 | 安全注意事项 | a) 在5级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下，应停止露天高处作业。 b) 运送、安装时严控与带电设备的安全距离，在强电场下工作，工作人员应加装临时接地线。 c) 选用合适的吊装设备和正确的吊点，设置揽风绳控制方向，并设专人指挥。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 安装前，绝缘子的瓷件应规定逐个进行超声波探伤检测合格。 b) 水泥胶装剂表面涂有硅橡胶密封严密，无开裂。 c) 新支柱绝缘子安装牢固可靠，不应使支柱绝缘子受额外应力。 d) 复合绝缘子护套与芯棒之间以及伞裙与护套之间的界面应是永久性的粘接，粘接部分应牢固密实，没有气泡和缝隙，粘接强度应大于硅橡胶材料自身的撕裂强度。
|  |  |  | 支柱绝缘子例行检查 | 安全注意事项 | a) 在5级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下，应停止露天高处作业。 b) 相邻带电架构、爬梯设置警示红布帘。
|  |  | 包含 |  | 关键工艺质量控制 | a) 瓷质绝缘子防污闪涂料，增爬裙进行憎水性试验，憎水能力下降达不到防污要求的应复涂。 b) 若有断裂、材质或机械强度方面的家族缺陷，对该家族瓷件进行一次超声探伤抽查；经历了5级以上地震后要对所有瓷件进行超声探伤。 c) 瓷质绝缘子水泥胶装剂表面涂有硅橡胶密封严密，无开裂。 d) 复合绝缘子芯棒无变形，伞裙无气泡和缝隙，损伤或龟裂。
| 包含 | 金属封闭母线 | 包含 | 金属封闭母线更换 | 安全注意事项 | a) 使用电动工器具参照该工具的安全使用注意事项执行。 b) 工作时与相邻带电开关柜及功能隔室保持足够的安全距离或采取可靠的隔离措施。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 母线布置时与接地体的安全距离应符合验收规范相关要求。 b) 应采用防腐蚀性气体侵蚀及机械损伤的包装。 c) 表面应光洁平整，不应有裂纹、折皱，夹杂物及变形，扭曲。 d) 裸露带电部分应有绝缘包封。 e) 母线与母线，母线与分支线，母线与接线端子搭接时，应符合标准规定。 f) 母线与接线端子连接时，不应使接线端子承受过大的侧向应力。 g) 有防结露、除尘、除湿（伴热）装置时，防结露、除尘、除湿（伴热）电缆的固定应保证与母线及外壳间安全距离，并封闭防结露、除尘、除湿（伴热）电缆的孔洞。 h) 对于电流大于3000A的导体，紧固件应采用非磁性材料。 i) 金属封闭母线外壳及支持结构的金属部分接地可靠，微正压金属封闭母线密封良好。 j) 母线直线段的支柱绝缘子的安装中心线应在同一直线上。
|  |  | 包含 | 金属封闭母线例行检查 | 安全注意事项 | a) 使用电动工器具参照该工具的安全使用注意事项执行。 b) 工作时与相邻带电开关柜及功能隔室保持足够的安全距离或采取可靠的隔离措施。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 母线未受潮，密封良好，相位标识正确。 b) 母线表面无烧痕、放电痕迹。 c) 母线固定器压片无裂纹、紧固螺栓无松动、锈蚀。 d) 绝缘包封无损坏、过热及放电痕迹。
|  |  | 包含 | 金属封闭母线绝缘包封作业 | 安全注意事项 | 工作时与相邻带电开关柜及功能隔室保持足够的安全距离或采取可靠的隔离措施。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 热缩管表面清洁无水痕，光滑，无肉眼可见的气孔和龟裂。 b) 热缩管的收缩前内径应不小于标称收缩前内径，长度应不小于标称长度的95%，收缩后内径应大于标称收缩后内径。 c) 热缩管的收缩率及物理机械强度应符合标准规定。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检修管理规定（试行）第12分册母线及绝缘子检修细则 | 相关知识点 | 硬母线
软母线
地电位全绝缘母线
母线金具
母线引流线
悬式绝缘子
支柱绝缘子
硬母线更换
软母线更换
金属封闭母线更换
地电位全绝缘母线更换
悬式绝缘子更换
支柱绝缘子更换
母线金具更换
母线引流线更换
硬母线例行检查
软母线例行检查
母线金具例行检查
金属封闭母线例行检查
母线引流线例行检查
悬式绝缘子例行检查
支柱绝缘子例行检查
金属封闭母线绝缘包封作业
软母线及引下线绝缘包封作业
| 起草人 | 马文斌
贾志辉
高竹林
甄利
张志刚
陈晓星
庞先海
李晓峰
陈立亚
吴亚辉
郑波
冀立鹏
| 起草单位 | 国网河北电力