## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
高压熔断器 | 检修分类及要求 | a) 检修工作分为整体更换、部件检修、例行检查等三类。 b) 检修项目包括整体、组部件的检查及维护等。 c) 检修周期根据运行状况决策。
| 专业巡视要点 | a) 外绝缘无放电痕迹，支持绝缘件表面无裂纹、损坏。 b) 底座、熔断件触头间无放电、过热、烧伤。 c) 熔断器位置指示装置应指示正常。 d) 喷射式熔断器、户外限流熔断器载熔件密封良好。 e) 引线端子、底座触头无明显开裂、变形。 f) 底座架接地装置接地部分应完好。
| 包含 | 喷射式熔断器 | 包含 | 喷射式熔断器熔断件更换 | 安全注意事项 | a) 工作前检查熔断器两端电源已断开，并确认无电压、安全措施到位。 b) 高处作业应按规程使用安全带、绝缘梯，使用绝缘梯应做好防倾倒措施。 c) 工器具、物品上、下传递应用绳索或工具袋，禁止抛掷。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 熔断件的电气参数、熔断特性、机械参数应能满足现场要求。 b) 受过跌落或机械撞击的熔断件使用前应进行外观检查与电阻检验。 c) 熔断件、载熔件外观清洁、无损伤，载熔件密封良好，熔断件电阻符合制造厂要求。 d) 熔断体应拉紧，熔体与尾线应连接紧密牢固。 e) 静触头若有电弧烧伤痕迹应进行打磨处理，若烧伤严重应进行更换。 f) 载熔件触头与底座触头应接触良好；带钳口的熔断器，其载熔件应紧密插入钳口内。 g) 装有动作指示器的熔断器，安装位置应便于检查指示器动作情况。 h) 喷射式熔断器喷口方向应符合制造厂要求，载熔件内腔腐蚀严重应更换。 i) 当三相回路中有一相或两相熔断件动作，宜将三相熔断件全部更换，除非确知未熔化的熔断件中没有流过过电流。 j) 跌落式熔断器的熔管有机物应无裂纹、变形；熔断件轴线与铅垂线的夹角应为15°～30°，其转动部位应灵活；跌落时不应碰击其他物体而损坏。 k) 户外跌落式熔断器载熔件上端应有能用专用工具分合操作的结构，下端应有能用专用工具装卸的结构。
| 包含 | 限流式熔断器 | 包含 | 限流式熔断器熔断件更换 | 安全注意事项 | a) 工作前检查熔断器两端电源已断开，并确认无电压、安全措施到位。 b) 高处作业应按规程使用安全带或绝缘梯，使用绝缘梯应做好防倾倒措施。 c) 工器具、物品上、下传递应用绳索或工具袋，禁止抛掷。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 熔断件的电气参数、熔断特性、机械参数应能满足现场要求。 b) 受过跌落或机械撞击的熔断件使用前应进行电阻检验与外观检查。 c) 熔断件在使用位置应可靠锁止。 d) 套管式熔断器恢复连接引线时端子紧固力矩应满足技术要求，套管密封良好。 e) 负荷开关-熔断器组合电器中三相熔体应型号参数相同，熔断器的撞击器方向应符合制造方技术要求。 f) 当三相回路中有一相或两相熔断件动作，宜将三相熔断件全部更换，除非确知未熔化的熔断件中没有流过过电流。
| 包含 | 熔断器底座 | 包含 | 熔断器底座更换 | 安全注意事项 | a) 检修前确认熔断器两端电源已断开，检修安全措施已执行到位。 b) 使用电动工器具时应使用带漏电保护的电源开关。 c) 工器具、物品上、下传递应用绳索或工具袋，禁止抛掷。 d) 高处作业应按规程使用安全带或绝缘梯，使用绝缘梯应做好防倾倒措施。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 拆卸熔断器底座前应卸下熔断件，拆卸时应防止损坏架构上底座固定螺栓等设施。 b) 安装前检查各部件外观良好，无损伤，金属件、瓷件接合处应密封良好。 c) 底座上每相两触头钳口应在同一直线上，触头金属片弹性良好。 d) 相对地、相间距离、每相触头间断口距离应满足要求，并不小于制造厂规定的数值。 e) 转动部分应灵活，弹簧弹性良好。 f) 底座及支撑件螺栓紧固、牢靠。 g) 底座架应可靠接地，金属部件防腐措施满足技术要求。 h) 引线连接牢靠，引出方向应避免端子额外受力。 i) 吊装作业应遵守起吊作业安全技术规定。 j) 对户外跌落式熔断器上触头接电源侧，下触头接负荷侧。
| 包含 | 高压熔断器例行检查 | 安全注意事项 | a) 检修前确认检修设备已停电，安全措施已执行到位。 b) 高处作业应按规程使用安全带或绝缘梯，使用绝缘梯应做好防倾倒措施。 c) 工器具、备件材料等物品上、下传递应用绳索或工具袋，禁止抛掷。
|  |  | 关键工艺质量控制 | a) 清扫绝缘部件上污秽，检查表面无闪络、损伤痕迹，外露金属件无锈蚀。 b) 载熔件、熔断件表面应无损伤、裂纹。 c) 熔断器触头、引线端子等接连部位无烧伤。 d) 熔断件应无击穿，三相电阻值应基本一致，载熔件与熔断件压接良好。 e) 带指示装置的熔断器指示位置应正确。 f) 各连接处应无松动，连接线无破损，接触弹簧弹性良好。 g) 带钳口的熔断器，其熔断件应紧密插入钳口内，插拔应顺畅。 h) 底座架、支撑件螺栓紧固牢靠。 i) 瓷瓶金属件与瓷件接合处密封良好、无锈蚀。 j) 跌落式熔断器熔断件轴线与铅垂线的夹角应为15°～30°，其转动部位应灵活，并注机油润滑。 k) 喷射式熔断器载熔件内腔腐蚀状况应满足正常运行需要。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检修管理规定（试行）第18分册高压熔断器检修细则 | 相关知识点 | 高压熔断器检修
喷射式熔断器熔断件更换
限流式熔断器熔断件更换
熔断器底座更换
例行检查
| 起草人 | 吴克元
彭铖
尹海波
罗能雄
易进
范懿
姜成元
王智弘
范学海
涂进
郑显贵
吴丹
| 起草单位 | 国网湖南电力