## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
端子箱及检修电源箱 | 检修分类及要求 | a) 检修工作分为整体更换、部件检修、例行检查等三类。 b) 检修项目包括整体、组部件的检查及维护等。 c) 检修周期根据运行状况决策。
| 专业巡视要点 | a) 端子箱及检修电源箱基础无倾斜、开裂、沉降。 b) 箱体无严重锈蚀、变形，密封良好，内部无进水、受潮、锈蚀，接线端子无松动，接线排及绝缘件无放电及烧伤痕迹，箱体与接地网连接可靠。 c) 电缆孔洞封堵到位，密封良好，通风口通风良好。 d) 驱潮加热装置运行正常，温湿度控制器设置符合相关标准、规范或厂家说明书的要求。 e) 接地铜排应与电缆沟道内等电位接地网连接可靠。
| 包含 | 整体更换 | 安全注意事项 | a) 工作前确认断开箱内所有交、直流电源。 b) 搬运重物时，人员应相互配合。 c) 使用电焊、氧割等设备作业时，现场应有防火措施。
|  |  | 关键工艺质量控制 | a) 箱体规格、材质符合技术规范要求，外观无破损，密封良好，内部元器件完好，电缆、导线应布线整齐。 b) 箱体及底座接地良好，可开启门应用软铜线连接可靠接地。 c) 二次接地铜排应与电缆沟道内等电位接地网连接可靠，用绝缘子支撑安装于端子箱内，且不与接地体接触。 d) 箱体底部以防火隔板进行封隔，工艺缺口、缝隙等使用防火堵料可靠封堵。 e) 电缆孔洞封堵到位，密封良好，通风口通风良好。 f) 解拆二次线及元器件应做好相关标识和记录，裸露的线头应立即单独绝缘包扎。 g) 二次回路及其辅助元件的绝缘电阻应合格。 h) 敞开式设备同一间隔多台隔离开关电机电源，在端子箱内应分别设置独立的开断设备。 i) 端子排正、负电源之间以及正电源与分、合闸回路之间，宜以空端子或绝缘隔板隔开。 j) 交、直流电源应可靠隔离，交、直流严禁共缆、共束。 k) 直流回路严禁使用交流空气开关，禁止使用交、直流两用空气开关。 l) 直流空开接线时应同空开桩头标注的正负极性一致。 m) 每个接线端子不得超过两根接线，不同截面芯线不得接在同一个接线端子上。 n) 二次接地线及二次电缆屏蔽层与接地铜排连接可靠，严禁使用电缆内的空线替代屏蔽层接地。 o) 二次电缆备用芯应进行单独绝缘包扎处理。 p) 端子排不应交、直流混装，避免交、直流接线出现在同一段或串端子排上。
| 包含 | 元器件检修 | 包含 | 空气开关检修 | 安全注意事项 | a) 断开相关电源，确认无电压后方可工作。 b) 防止交直流回路接地短路，严防误跳运行设备。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 空气开关的选型符合负荷、级差等设计要求。 b) 直流空开接线时应同空开桩头标注的正负极性一致。 c) 线芯外露不大于5mm。 d) 空气开关操作灵活，接点接触可靠。 e) 驱潮、照明回路空气开关应使用双极开关。 f) 检修电源箱主开关及各分路开关均应配置漏电保护器，漏电保护器“试验”正常。 g) 解拆二次线应做好相关标识和记录，裸露的线头应立即单独绝缘包扎。 h) 直流回路严禁使用交流空气开关，禁止使用交、直流两用空气开关。 i) 每个接线端子不得超过两根接线，不同截面芯线不得接在同一个接线端子上。
|  |  | 包含 | 插座检修 | 安全注意事项 | a) 断开相关电源，确认无电压后方可工作。 b) 防止交直流回路接地短路，严防误跳运行设备。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 插座配置满足设计、规范和负荷的要求。 b) 解拆二次线应做好相关标识和记录，裸露的线头应立即单独绝缘包扎。 c) 单相两孔插座，面对插座的右孔或上孔与相线连接，左孔或下孔与零线连接。 d) 单相三孔插座，面对插座的右孔与相（火）线连接，左孔与零线连接。 e) 单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地（PE）或接零（N）在上孔。 f) 插座的接地端子不与零线端子连接。 g) 同一场所的三相插座，接线的相序一致。 h) 线芯外露不大于5mm。 i) 接地（PE）或接零（N）线在插座间不串联连接。 j) 通电后插座电压测量正常。
|  |  | 包含 | 驱潮加热装置检修 | 安全注意事项 | a) 断开相关电源，确认无电压后方可工作。 b) 防止交直流回路接地短路，严防误跳运行设备。 c) 检查发热板时防止烫伤。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 驱潮加热装置应设独立的电源开关。 b) 解拆二次线应做好相关标识和记录，裸露的线头应立即单独绝缘包扎。 c) 温湿度传感器安装于箱内中上部，发热元器件悬空安装于箱内下部，与箱内导线及元器件保持足够的距离。 d) 空气开关采用双极开关。 e) 温湿度控制器设置符合相关标准、规范或厂家说明书的要求。 f) 发热元器件应使用瓷管套着的裸导线或耐热导线，金属发热元器件应有防止烫伤的措施。 g) 冷凝型驱潮装置排水管无堵塞。
|  |  | 包含 | 照明装置检修 | 安全注意事项 | a) 断开相关电源，确认无电压后方可工作。 b) 防止交直流回路接地短路，严防误跳运行设备。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 照明回路空气开关、灯具配置满足设计要求。 b) 空气开关采用双极开关。 c) 线芯外露不大于5mm。 d) 二次接线接触良好、排列整齐、螺丝紧固。 e) 依靠端子箱门行程控制的照明应保证端子箱打开时可靠照明，箱门关闭时可靠断开。
|  |  | 包含 | 电缆及接线检修 | 安全注意事项 | a) 断开相关电源，确认无电压后方可工作。 b) 防止交直流回路接地短路，严防误跳运行设备。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 电缆及二次线选型应符合设计要求。 b) 电缆外观无破损，相间、对地绝缘合格。 c) 剥线时不得损伤线芯。 d) 电缆绑扎牢固，接线后不得使端子受力。 e) 电缆吊牌、二次接线号码头标示清晰正确。 f) 电缆孔洞封堵到位，密封良好。 g) 解拆二次线应做好相关标识和记录，裸露的线头应立即单独绝缘包扎。 h) 每个接线端子不得超过两根接线，不同截面芯线不得接在同一个接线端子上。 i) 二次接线接触良好、排列整齐、螺丝紧固。 j) 端子排正、负电源之间以及正电源与分、合闸回路之间，宜以空端子或绝缘隔板隔开。 k) 交、直流电源应可靠隔离，交、直流严禁共缆、共束。 l) 二次接地线及二次电缆屏蔽层与接地铜排连接可靠，严禁使用电缆内的空线替代屏蔽层接地。 m) 交流供电电源的中性线（零线）不应接入等电位接地网。 n) 二次电缆备用芯应进行绝缘包扎处理。 o) 低压交流电缆相序标识清楚。 p) 多股软铜线应做线鼻子，禁止采用钩挂缠绕方式接线。
|  |  | 包含 | 端子及端子排检修 | 安全注意事项 | a) 断开相关电源，确认无电压后方可工作。 b) 防止交直流回路接地短路，严防误跳运行设备。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 端子及端子排的选型符合设计、规范的要求。 b) 端子排列整齐、螺丝紧固。 c) 防止电流互感器二次回路开路、电压互感器二次回路短路。 d) 电流互感器二次回路端子排应具备短接功能。 e) 解拆二次线应做好相关标识和记录，裸露的线头应立即单独绝缘包扎。 f) 每个接线端子不得超过两根接线，不同截面芯线不得接在同一个接线端子上。 g) 端子排不应交、直流混装，避免交、直流接线出现在同一段或串端子排上。
|  |  | 包含 | 继电器更换 | 安全注意事项 | a) 断开相关电源，确认无电压后方可工作。 b) 防止交直流回路接地短路，严防误跳运行设备。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 继电器选型符合设计、规范的要求。 b) 安装牢固，无松动。 c) 解拆二次线应做好相关标识和记录，裸露的线头应立即单独绝缘包扎。 d) 二次接线接触良好、排列整齐、螺丝紧固。 e) 继电器安装后经整组实验功能正常。
| 包含 | 端子箱及检修电源箱例行检查 | 安全注意事项 | a) 断开相关电源，确认无电压后方可工作。 b) 检查加热板时防止烫伤。 c) 防止交直流回路接地短路，严防误跳运行设备。
|  |  | 关键工艺质量控制 | a) 箱体、箱门完好，密封良好，无进水、受潮。 b) 元器件固定可靠，无锈蚀、破损、发热。 c) 二次接线牢靠、接触良好，端子无锈蚀。 d) 照明及驱潮加热装置运行正常，温湿度控制器设置符合现场要求，冷凝型驱潮装置排水通道无堵塞。 e) 漏电保护器动作正确。 f) 电缆孔洞封堵到位，密封良好，通风口通风良好。 g) 元器件标签、电缆吊牌及二次线号码头应齐全、正确、清晰。 h) 电流端子连片应紧固。 i) 端子排正、负电源之间以及正电源与分、合闸回路之间，宜以空端子或绝缘隔板隔开。 j) 交、直流电源应可靠隔离，交、直流严禁共缆、共束。 k) 每个接线端子不得超过两根接线，不同截面芯线不得接在同一个接线端子上。 l) 二次接地线及二次电缆屏蔽层与接地铜排连接可靠，严禁使用电缆内的空线替代屏蔽层接地。 m) 二次接地铜排应与电缆沟道内等电位接地网连接可靠。 n) 二次电缆备用芯应进行单独绝缘包扎处理。 o) 端子排不应交、直流混装，避免交、直流接线出现在同一段或串端子排上。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检修管理规定（试行）第21分册端子箱及检修电源箱检修细则 | 相关知识点 | 端子箱及检修电源箱检修
整体更换
元器件检修
空气开关检修
插座检修
驱潮加热装置检修
照明装置检修
电缆及接线检修
端子及端子排检修
继电器更换
端子箱及检修电源箱例行检查
| 起草人 | 张石磊
韩忠晖
刘张磊
周劲武
汤镇坤
陈昌雷
李国栋
姚华
丁一平
刘晓
胡泊
郑小革
| 起草单位 | 国网湖南电力