## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
站用交流电源系统 | 检修分类 | A类检修 A类检修指整体性检修。检修项目包含整体更换。检修周期按照设备状态评价决策进行，应符合厂家说明书要求。
B类检修 B类检修指局部性检修。检修项目包含部件的解体检查、维修及更换。检修周期按照设备状态评价决策进行，应符合厂家说明书要求。
C类检修 C类检修指例行检查及试验。检修项目包含检查、维护。检修周期 a) 基准周期推荐为4年。 b) 新投运设备一年内进行一次全面检修。 c) 对于运行一定年限、 故障或发生故障概率明显增加的站用交流电源系统，宜根据系统实际运行情况及评价结果，缩短检修周期。
D类检修 D类检修指在不停电状态下进行的检修。检修项目包含专业巡视及其他不停电的检查、维护工作。检修周期依据设备运行工况，及时安排，保证设备正常功能。
| 包含 | 站用交流电源柜 | 专业巡视要点 | a) 电源柜安装牢固，接地良好。 b) 电源柜各接头接触良好，线夹无变色，氧化，发热变红等。 c) 电源柜及二次回路各元件接线紧固，无过热，异味，冒烟，装置外壳无破损，内部无异常声响。 d) 电源柜装置的运行状态、运行监视正确，无异常信号。 e) 电源柜上各位置指示、电源灯指示正常，检查装置配电柜上各切换开关位置正确，交流馈线低压断路器位置与实际相符。 f) 电源柜上装置连接片投退正确。 g) 母线电压指示正常，所用交流电压相间值应不超过420V、不低于380V，且三相不平衡值应小于10V。三相负载应均衡分配。 h) 站用电系统重要负荷（如主变压器冷却器、低压直流系统充电机、不间断电源、消防水泵等）应采用双回路供电，且接于不同的站用电母线段上，并能实现自动切换。 i) 低压熔断器无熔断。 j) 电缆名称编号齐全、清晰、无损坏，相色标示清晰，电缆孔洞封堵严密。 k) 电缆端头接地良好，无松动，无断股和锈蚀，单芯电缆只能一端接地。 l) 低压断路器名称编号齐全，清晰无损坏，位置指示正确。 m) 多台站用变压器低压侧分列运行时，低压侧无环路。 n) 低压配电室空调或轴流风机运行正常，室内温湿度在正常范围内。
|  |  | 包含 | 站用交流电源柜检修 | 包含 | 整体更换 | 安全注意事项 | a) 现场作业前，再次验电，确认无电后方可作业。 b) 工作中应使用绝缘良好工具。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 各接线名称、相别、相序应正确，并作好标志。 b) 拆除原交流屏接线时，作好绝缘处理。 c) 交流屏安装应可靠接地。 d) 接线及交流进线电缆连接正确、紧固。 e) 空载试运行应正常。
[5 empty] | 包含 | 站用低压断路器检修 | 安全注意事项 | a) 工作前断开柜内各类交直流电源并确认无电压。 b) 工作中应使用绝缘良好工具。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 外壳应完整无损。 b) 按产品技术文件（说明书）检查导电回路连通情况。。 c) 用手缓慢分、合闸，检查辅助触点的动断、动合工作状态应符合规程要求，同时，清擦其表面，对损坏的触头应予及时更换。 d) 低压断路器脱扣器的衔接和弹簧活动正常，动作应无卡阻，电磁铁工作极面应清洁平滑，无锈蚀、毛刺和污垢。 e) 热元件的各部位无损坏，间隙符合规程要求，机构应可靠动作，应加润滑油。 f) 低压断路器手动操作开关储能正常、分合闸位置指示正确。
[5 empty] | 包含 | 站用静态备用电源自动投入装置检修 | 安全注意事项 | a) 工作前断开柜内各类交直流电源并确认无压。 b) 工作中应使用绝缘良好工具。 c) 电源自投装置应在工作电源断路器断开后方可使备用电源投入。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 按厂家要求顺序进行拆卸。 b) 快速电源自投装置中的继电器固有动作时间应符合产品设计要求。 c) 当电压互感器二次回路断线时，装置不应动作，并发出断线信号。 d) 电源自投装置只允许动作一次。 e) 应有过负荷和电动机自启动所引起误动作的闭锁措施。 f) 应具有防止电源自动投于故障母线或故障设备的措施。 g) 电源自投装置动作后，应有灯光显示并向主站和后台机发出信号。 h) 装置的带电部分和非带电金属部分及外壳之间，以及电气上无联系的各带电电路之间绝缘电阻应符合要求。
[5 empty] | 包含 | 站用动力电缆检修 | 安全注意事项 | a) 在运输装卸过程中，不应使电缆及电缆盘受到损伤。 b) 电缆在敷设过程中，应统一由专人指挥。 c) 工作中应使用绝缘良好工具。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 电缆型号、规格及敷设应符合设计要求。 b) 电缆终端及接头应优先采用合格的成品附件。 c) 电缆外观应无损伤、绝缘良好，弯曲半径应符合要求。 d) 电缆各部位接头紧固，接触良好。 e) 电缆相序正确，标志清楚,必要时进行二次核相。 f) 电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。 g) 电缆应使用阻燃电缆，非阻燃电缆的应按规定涂防火涂料。
[5 empty] | 包含 | 站用低压交流系统接地检修 | 安全注意事项 | a) 工作前断开柜内各类交直流电源并确认无压。 b) 应有防静电感应危害的措施。 c) 工作中应使用绝缘良好工具。
[7 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 电缆的屏蔽及铠装应可靠接地。 b) 高频回路中外露导体和电气设备的所有屏蔽部分和与其连接的金属管道均应接地。 c) 自然接地体与人工接地体连接处应有便于分开的断接卡，断接卡应有保护措施。 d) 接地线的连接应保证接触可靠。 e) 在与公路、铁路或管道等交叉及其他可能使接地线遭受损伤处，均应用管子或角钢等加以保护。 f) 接地线在穿过墙壁，楼板和地坪处应加装钢管或其他坚固的保护套，有化学腐蚀的部位还应采取防腐措施。
| 包含 | 站用交流不间断电源系统(UPS) | 专业巡视要点 | a) 站用交流不间断电源系统风扇运行正常。 b) 屏柜内各切换把手位置正确。 c) 出线负荷开关位置正确，指示灯正常，开关标志齐全。 d) 屏柜设备、元件应排列整齐。 e) 面板指示正常，无电压、绝缘异常告警。 f) 输出电压、电流正常。 g) 环境监控系统空调风机、各类传感器等辅助系统中的现场设备运行应正常、无损伤。 h) 站用逆变电源控制操纵面板显示运行状态正常，无异音，无故障和报警信息。 i) 站用逆变电源接线桩头、铜排等连接部位无过热痕迹。 j) 站用逆变电源所带负载量和电池后备时间无变化。 k) 站用逆变电源机柜上的风扇运行正常，排空气的过滤网应无堵塞。
|  |  | 包含 | 站用交流不间断电源系统（UPS）检修 | 安全注意事项 | a) 工作前断开柜内各类交直流电源并确认无压。 b) 工作中应使用绝缘良好工具。 c) 逆变电源整体更换工作开展前，先断开柜内各类交直流电源并确认无压。 d) 逆变电源更换时，装置内部部件禁止与金属机壳相碰，严防触电。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 各连接件和插接件应无松动和接触不牢。 b) 放电前应先对电池组进行均衡充电。 c) 落后电池处理后再作核对性放电实验。 d) 对标示电池应定期测量并做好记录。 e) 清洁并检测电池两端电压、温度；连接处应无松动，腐蚀、检测连接条压降；电池外观应完好，无壳变形和渗漏；极柱、安全阀周围应无酸雾逸出；主机设备应正常。 f) 当UPS电池系统出现故障时，应先查明原因，分清是负载还是UPS电源系统；是主机还是电池组。主机应在无故障情况下才能重新启动。 g) 当电池组中发现电压反极、压降大、压差大和酸雾泄漏的电池时，应及时采用相应的方法恢复和修复，对不能恢复和修复的要更换，但不能把不同容量、不同性能、不同厂家的电池联在一起，否则可能会对整组电池带来不利影响。寿命已过期的电池组应及时更换。 h) 逆变电源整体更换工作需要在相关厂家配合和指导下进行拆卸或更换。 i) 逆变电源各部件应保持清洁。 j) 逆变电源各连接件和插接件应无松动和接触不牢情况。 k) 逆变电源电池系统应无异常。 l) 逆变电源装置的硬件配置、标注及接线等应符合图纸要求。 m) 逆变电源装置各插件上的元器件的外观质量、焊接质量应良好，所有芯片应插紧，型号正确，芯片放置位置正确。 n) 逆变电源电子元件、印刷线路、焊点等导电部分与金属框架间距应符合要求。 o) 逆变电源装置的各部件固定良好，无松动，装置外形应端正，无明显损坏及变形。 p) 逆变电源各插件应插、拔灵活，各插件和插座之间定位良好，插入深度合适。 q) 逆变电源装置的端子排连接应可靠，且标号应清晰正确。 r) 逆变电源切换开关及模块、按钮、键盘等应操作灵活、手感良好。 s) 切勿带感性负载，以免损坏。 t) 逆变电源放电后应及时充电，避免电池因过度自放电而损坏。 u) 在进行逆变连接时，输入与输出的极性应连接正确。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检修管理规定（试行）第23分册站用交流电源系统检修细则 | 相关知识点 | A类检修 A类检修指整体性检修。检修项目包含整体更换。检修周期按照设备状态评价决策进行，应符合厂家说明书要求。
B类检修 B类检修指局部性检修。检修项目包含部件的解体检查、维修及更换。检修周期按照设备状态评价决策进行，应符合厂家说明书要求。
C类检修 C类检修指例行检查及试验。检修项目包含检查、维护。检修周期 a) 基准周期推荐为4年。 b) 新投运设备一年内进行一次全面检修。 c) 对于运行一定年限、 故障或发生故障概率明显增加的站用交流电源系统，宜根据系统实际运行情况及评价结果，缩短检修周期。
D类检修 D类检修指在不停电状态下进行的检修。检修项目包含专业巡视及其他不停电的检查、维护工作。检修周期依据设备运行工况，及时安排，保证设备正常功能。
站用交流电源柜巡视
站用交流不间断电源系统(UPS)巡视
站用交流电源柜检修
整体更换
站用低压断路器检修
站用静态备用电源自动投入装置检修
站用动力电缆检修
站用低压交流系统接地检修
站用交流不间断电源系统（UPS）检修
| 起草人 | 刘伟
祝宝东
吴加林
崔春
郭震
晏明
孙敬波
李卫刚
| 起草单位 | 国网黑龙江电力