## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
避雷针 | 检修分类及要求 | a) 检修工作分为整体更换、部件检修、例行检查等三类。 b) 检修项目包括整体、组部件的检查及维护等。 c) 检修周期根据运行状况决策。
| 专业巡视要点 | 格构式避雷针巡视要点 | 内容 | a) 镀锌层完好、金属部件无锈蚀。 b) 基础无破损、酥松、裂纹、露筋及下沉。 c) 避雷针无倾斜，塔材无弯曲、缺失和脱落，螺栓、角钉等连接部件无缺失、松动、破损，塔脚未被土埋。 d) 铁塔上不应安装其它设备。 e) 避雷针接地线连接正常，无锈蚀。
|  | 钢管杆避雷针巡视要点 | 内容 | a) 镀锌层完好、金属部件无锈蚀。 b) 基础无破损、酥松、裂纹、露筋及下沉。 c) 钢管杆无倾斜、弯曲，连接部件无缺失、松动、破损，排水孔无堵塞。 d) 钢管杆避雷针无涡激振动现象。 e) 钢管杆上不应安装其他设备。 f) 避雷针接地线连接正常，无锈蚀。
|  | 水泥杆避雷针巡视要点 | 内容 | a) 镀锌层完好、金属部件无锈蚀。 b) 水泥杆无倾斜、破损、裂纹及未封顶等现象。 c) 避雷针本体无倾斜、弯曲，连接部件无缺失、松动、破损。 d) 水泥杆上不应安装其它设备。 e) 避雷针接地线连接正常，无锈蚀。 f) 水泥杆钢圈无裂纹、脱焊及锈蚀。
|  | 构架避雷针巡视要点 | 内容 | a) 镀锌层完好、金属部件无锈蚀。 b) 避雷针本体无倾斜、弯曲，连接部件无缺失、松动、破损。 c) 避雷针接地线连接正常，无锈蚀。
| 检修关键工艺质量控制要求 | 本体更换 | 安全注意事项 | a) 雷雨天气严禁进行避雷针检修作业。 b) 旧避雷针拆除时应进行避雷针断裂风险评估，吊装应选用合适的吊装设备和正确的吊点，设置缆风绳控制方向，并设专人指挥。 c) 严禁高空抛物，采取措施防止高空坠物。 d) 高空作业应正确使用安全带，做好防护措施。 e) 新安装避雷针就位后立即做好临时接地。
|  |  | 关键工艺质量控制 | 格构式避雷针更换 | 内容 | a) 构件堆放不得超过三层，采用道木支撑，严禁直接接触地面。 b) 构件无碰伤、变形，金属部件无锈蚀。 c) 构件组装时各部件应处于自由状态，不得强行组装，下部应垫实，支点垫在节点处。 d) 构件螺栓宜采用高强度螺栓，统一按照自下而上、由内向外穿入。拧紧力矩检查应在组装完成1小时之后，48小时之内进行，检查结果符合设计要求。 e) 合理设置吊点，避免失稳。 f) 平稳起吊避雷针，设置缆风绳（钢丝绳）控制方向，就位后应立即用螺栓紧固，并做好临时接地。 g) 避雷针的平面校正应根据基础轴线进行根部调整，立体校正用两台经纬仪同时在相互垂直的两个面上检测，校正时间宜选在早、晚进行，避免日照影响。 h) 校正偏差要求：垂直度偏差≤H/1000（H指柱高），且不大于35mm，侧向弯曲偏差≤H/1000，且不大于20mm，与基准的标高偏差-10~+5mm，中心线位移≤20mm。 i) 塔脚基础连接钢板焊接完毕，地脚螺栓全部紧固后，方可拆除缆风绳（钢丝绳）。 j) 镀锌层表面应连续完整，光滑无损伤,镀锌层厚度满足设计要求。在施工过程中被破坏的镀锌层应采用热喷涂锌或涂富锌涂层进行修复，修复层的厚度应比镀锌层要求的最小厚度厚30µm以上，修复的总面积不应超过每个镀件总表面积的0.5%，每个修复面不应超过10cm2，若修复的面积较大，应进行返镀。 k) 接地引下线导通及接地电阻测试合格，焊接部位进行防腐处理。
|  |  |  | 钢管杆避雷针更换 | 内容 | a) 构件堆放不得超过三层，采用道木支撑，严禁直接接触地面。 b) 构件无碰伤、变形，金属部件无锈蚀。 c) 钢管组装后，组合钢柱弯曲矢高偏差不大于H/1000（H指柱高），长度偏差不大于±5mm，法兰接触面不小于70%，且法兰边缘间隙不大于0.8mm。 d) 合理设置吊点，避免失稳。 e) 平稳起吊避雷针，设置缆风绳（钢丝绳）控制方向，就位后应立即用螺栓紧固，并做好临时接地。 f) 避雷针的平面校正应根据基础轴线进行根部的调整，立体校正用两台经纬仪同时在相互垂直的两个面上检测，校正时间宜选在早、晚进行，避免日照影响。 g) 校正偏差要求：垂直度偏差≤H/1000（H指柱高），且不大于35mm，侧向弯曲偏差≤H/1000，且不大于20mm，与基准的标高偏差-10~+5mm，中心线位移≤20mm。 h) 调校结束后，确认杆件和地脚螺栓全部紧固方可拆除缆风绳（钢丝绳）。 i) 在钢管杆避雷针底部钻取排水孔。 j) 镀锌层表面应连续完整，光滑无损伤,镀锌层厚度满足设计要求。在施工过程中被破坏的镀锌层应采用热喷涂锌或涂富锌涂层进行修复，修复层的厚度应比镀锌层要求的最小厚度厚30µm以上，修复的总面积不应超过每个镀件总表面积的0.5%，每个修复面不应超过10cm2，若修复的面积较大，应进行返镀。 k) 接地引下线导通及接地电阻合格，焊接部位进行防腐处理。
|  |  |  | 水泥杆避雷针更换 | 内容 | a) 构件堆放不得超过三层，采用道木支撑，严禁直接接触地面。 b) 构件无碰伤、变形，金属部件无锈蚀。 c) 混凝土电杆表面光滑、无露筋、跑浆及纵向裂缝，横向缝宽度应小于0.1mm，内表面混凝土无坍落。 d) 组装时，严禁敲击水泥杆钢圈对口找正。 e) 采用V型坡口多层对称焊接，多层焊接接头错开，严禁填充焊接。焊接时应有降温措施，焊后须进行防腐处理。 f) 合理设置吊点，避免失稳。 g) 平稳起吊避雷针，设置缆风绳（钢丝绳）控制方向，就位后做好临时接地。 h) 避雷针的平面校正应根据基础轴线进行根部调整，立体校正用两台经纬仪同时在相互垂直的两个面上检测，校正时间宜选在早、晚进行，避免日照影响。 i) 校正偏差要求：垂直度偏差≤H/1000（H指柱高），且不大于35mm，侧向弯曲偏差≤H/1000，且不大于20mm，与基准的标高偏差-10~+5mm，中心线位移≤20mm。 j) 调整校正结束，立即进行二次灌浆，现浇混凝土强度达70%以上时，回填土之后才可拆除缆风绳（钢丝绳）。 k) 镀锌层表面应连续完整，光滑无损伤,镀锌层厚度满足设计要求。在施工过程中被破坏的镀锌层应采用热喷涂锌或涂富锌涂层进行修复，修复层的厚度应比镀锌层要求的最小厚度厚30µm以上，修复的总面积不应超过每个镀件总表面积的0.5%，每个修复面不应超过10cm2，若修复的面积较大，应进行返镀。 l) 接地引下线导通及接地电阻合格，焊接部位进行防腐处理。
|  |  |  | 构架避雷针更换 | 内容 | a) 构件堆放不得超过三层，采用道木支撑，严禁直接接触地面。 b) 构件无碰伤、变形，金属部件无锈蚀。 c) 钢管组装后，组合钢柱弯曲矢高偏差不大于H/1000（H指柱高），长度偏差不大于±5mm，法兰接触面不小于70%，且法兰边缘间隙不大于0.8mm。 d) 合理设置吊点，避免失稳。 e) 平稳起吊避雷针，设置缆风绳（钢丝绳）控制方向，就位后应立即用螺栓紧固，并做好临时接地。 f) 避雷针的平面校正应根据基础轴线进行根部调整，立体校正用两台经纬仪同时在相互垂直的两个面上检测，校正时间宜选在早、晚进行，避免日照影响。 g) 校正偏差要求：垂直度偏差≤H/1000（H指柱高），且不大于35mm，侧向弯曲偏差≤H/1000，且不大于20mm，与基准的标高偏差-10~+5mm，中心线位移≤20mm。 h) 调校结束后，确认螺栓全部紧固方可拆除缆风绳（钢丝绳）。 i) 镀锌层表面应连续完整，光滑无损伤,镀锌层厚度满足设计要求。在施工过程中被破坏的镀锌层应采用热喷涂锌或涂富锌涂层进行修复，修复层的厚度应比镀锌层要求的最小厚度厚30µm以上，修复的总面积不应超过每个镀件总表面积的0.5%，每个修复面不应超过10cm2，若修复的面积较大，应进行返镀。 j) 接地引下线导通及接地电阻合格，焊接部位进行防腐处理。
|  | 例行检查 | 安全注意事项 | a) 雷雨天气严禁进行避雷针检修作业。 b) 在工作过程中应注意与带电部位保持足够的安全距离。 c) 登高检查应做好防坠落、防坠物措施。无法直接登高时，可借助长焦距相机、高空作业车、无人机等多种手段，采用无人机排查需结合停电进行，应充分考虑无人机在变电站内飞行存在的安全风险，避免因无人机掉落而造成设备跳闸事故。
|  |  | 关键工艺质量控制 | 格构式避雷针例行检查 | 内容 | a) 对锈蚀严重的部位进行更换或防腐处理，防腐应采用热喷涂锌或涂富锌涂层进行修复，修复层的厚度比镀锌层要求的最小厚度厚30µm以上。 b) 对倾斜、弯曲、裂纹部分进行更换、调整或补强。 c) 补齐缺失的塔材、螺栓，更换锈蚀或变形螺栓。 d) 各连接部件应紧固，无锈蚀、裂纹、变形，焊接部位无脱焊或裂纹。 e) 修补破损的基础，并无沉降、裂纹。 f) 更换熔化、断裂的针尖。 g) 重新焊接连接不可靠的接地线并对焊接部位进行防腐处理，接地引下线导通及接地电阻合格。
|  |  |  | 钢管杆避雷针例行检查 | 内容 | a) 对锈蚀严重的部位进行更换或防腐处理，防腐应采用热喷涂锌或涂富锌涂层进行修复，修复层的厚度比镀锌层要求的最小厚度厚30µm以上。 b) 补齐缺失的螺栓，更换锈蚀或变形螺栓。 c) 各连接部件应紧固，无锈蚀、裂纹、变形，焊接部位无脱焊或裂纹。 d) 修补破损的基础，并无沉降、裂纹。 e) 更换熔化、断裂的针尖。 f) 重新焊接连接不可靠的接地线并对焊接部位进行防腐处理，接地引下线导通及接地电阻合格。 g) 清理疏通存在堵塞的排水孔。
|  |  |  | 水泥杆避雷针例行检查 | 内容 | a) 对锈蚀严重的部位进行更换或防腐处理，防腐应采用热喷涂锌或涂富锌涂层进行修复，修复层的厚度比镀锌层要求的最小厚度厚30µm以上。 b) 补齐缺失的螺栓，更换锈蚀或变形螺栓。 c) 各连接部件应紧固，无锈蚀、裂纹、变形，焊接部位无脱焊或裂纹。 d) 更换熔化、断裂的针尖。 e) 重新焊接连接不可靠的接地线并对焊接部位进行防腐处理，接地引下线导通及接地电阻合格。 f) 对锈蚀严重的钢圈进行防腐处理。
|  |  |  | 构架避雷针例行检查 | 内容 | a) 对避雷针锈蚀严重的部位进行更换或防腐处理，防腐应采用热喷涂锌或涂富锌涂层进行修复，修复层的厚度比镀锌层要求的最小厚度厚30µm以上。 b) 对倾斜、弯曲、裂纹部分进行更换、调整或补强。 c) 补齐缺失的螺栓，更换锈蚀或变形螺栓。 d) 各连接部件应紧固，无锈蚀、裂纹、变形，焊接部位无脱焊或裂纹。 e) 更换熔化、断裂的针尖。 f) 重新焊接连接不可靠的接地线并对焊接部位进行防腐处理，接地引下线导通及接地电阻合格。

## Sheet3
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
避雷针 | 检修分类及要求 | a) 检修工作分为整体更换、部件检修、例行检查等三类。 b) 检修项目包括整体、组部件的检查及维护等。 c) 检修周期根据运行状况决策。
| 包含 | 避雷针更换 | 安全注意事项 | a) 雷雨天气严禁进行避雷针检修作业。 b) 旧避雷针拆除时应进行避雷针断裂风险评估，吊装应选用合适的吊装设备和正确的吊点，设置缆风绳控制方向，并设专人指挥。 c) 严禁高空抛物，采取措施防止高空坠物。 d) 高空作业应正确使用安全带，做好防护措施。 e) 新安装避雷针就位后立即做好临时接地。
| 包含 | 格构式避雷针 | 专业巡视要点 | a) 镀锌层完好、金属部件无锈蚀。 b) 基础无破损、酥松、裂纹、露筋及下沉。 c) 避雷针无倾斜，塔材无弯曲、缺失和脱落，螺栓、角钉等连接部件无缺失、松动、破损，塔脚未被土埋。 d) 铁塔上不应安装其它设备。 e) 避雷针接地线连接正常，无锈蚀。
|  |  | 包含 | 格构式避雷针更换 | 关键工艺质量控制 | a) 构件堆放不得超过三层，采用道木支撑，严禁直接接触地面。 b) 构件无碰伤、变形，金属部件无锈蚀。 c) 构件组装时各部件应处于自由状态，不得强行组装，下部应垫实，支点垫在节点处。 d) 构件螺栓宜采用高强度螺栓，统一按照自下而上、由内向外穿入。拧紧力矩检查应在组装完成1小时之后，48小时之内进行，检查结果符合设计要求。 e) 合理设置吊点，避免失稳。 f) 平稳起吊避雷针，设置缆风绳（钢丝绳）控制方向，就位后应立即用螺栓紧固，并做好临时接地。 g) 避雷针的平面校正应根据基础轴线进行根部调整，立体校正用两台经纬仪同时在相互垂直的两个面上检测，校正时间宜选在早、晚进行，避免日照影响。 h) 校正偏差要求：垂直度偏差≤H/1000（H指柱高），且不大于35mm，侧向弯曲偏差≤H/1000，且不大于20mm，与基准的标高偏差-10~+5mm，中心线位移≤20mm。 i) 塔脚基础连接钢板焊接完毕，地脚螺栓全部紧固后，方可拆除缆风绳（钢丝绳）。 j) 镀锌层表面应连续完整，光滑无损伤,镀锌层厚度满足设计要求。在施工过程中被破坏的镀锌层应采用热喷涂锌或涂富锌涂层进行修复，修复层的厚度应比镀锌层要求的最小厚度厚30µm以上，修复的总面积不应超过每个镀件总表面积的0.5%，每个修复面不应超过10cm2，若修复的面积较大，应进行返镀。 k) 接地引下线导通及接地电阻测试合格，焊接部位进行防腐处理。
|  |  | 包含 | 格构式避雷针例行检查 | 关键工艺质量控制 | a) 对锈蚀严重的部位进行更换或防腐处理，防腐应采用热喷涂锌或涂富锌涂层进行修复，修复层的厚度比镀锌层要求的最小厚度厚30µm以上。 b) 对倾斜、弯曲、裂纹部分进行更换、调整或补强。 c) 补齐缺失的塔材、螺栓，更换锈蚀或变形螺栓。 d) 各连接部件应紧固，无锈蚀、裂纹、变形，焊接部位无脱焊或裂纹。 e) 修补破损的基础，并无沉降、裂纹。 f) 更换熔化、断裂的针尖。 g) 重新焊接连接不可靠的接地线并对焊接部位进行防腐处理，接地引下线导通及接地电阻合格。
| 包含 | 钢管杆避雷针 | 专业巡视要点 | a) 镀锌层完好、金属部件无锈蚀。 b) 基础无破损、酥松、裂纹、露筋及下沉。 c) 钢管杆无倾斜、弯曲，连接部件无缺失、松动、破损，排水孔无堵塞。 d) 钢管杆避雷针无涡激振动现象。 e) 钢管杆上不应安装其他设备。 f) 避雷针接地线连接正常，无锈蚀。
|  |  | 包含 | 钢管杆避雷针更换 | 关键工艺质量控制 | a) 构件堆放不得超过三层，采用道木支撑，严禁直接接触地面。 b) 构件无碰伤、变形，金属部件无锈蚀。 c) 钢管组装后，组合钢柱弯曲矢高偏差不大于H/1000（H指柱高），长度偏差不大于±5mm，法兰接触面不小于70%，且法兰边缘间隙不大于0.8mm。 d) 合理设置吊点，避免失稳。 e) 平稳起吊避雷针，设置缆风绳（钢丝绳）控制方向，就位后应立即用螺栓紧固，并做好临时接地。 f) 避雷针的平面校正应根据基础轴线进行根部的调整，立体校正用两台经纬仪同时在相互垂直的两个面上检测，校正时间宜选在早、晚进行，避免日照影响。 g) 校正偏差要求：垂直度偏差≤H/1000（H指柱高），且不大于35mm，侧向弯曲偏差≤H/1000，且不大于20mm，与基准的标高偏差-10~+5mm，中心线位移≤20mm。 h) 调校结束后，确认杆件和地脚螺栓全部紧固方可拆除缆风绳（钢丝绳）。 i) 在钢管杆避雷针底部钻取排水孔。 j) 镀锌层表面应连续完整，光滑无损伤,镀锌层厚度满足设计要求。在施工过程中被破坏的镀锌层应采用热喷涂锌或涂富锌涂层进行修复，修复层的厚度应比镀锌层要求的最小厚度厚30µm以上，修复的总面积不应超过每个镀件总表面积的0.5%，每个修复面不应超过10cm2，若修复的面积较大，应进行返镀。 k) 接地引下线导通及接地电阻合格，焊接部位进行防腐处理。
|  |  | 包含 | 钢管杆避雷针例行检查 | 关键工艺质量控制 | a) 对锈蚀严重的部位进行更换或防腐处理，防腐应采用热喷涂锌或涂富锌涂层进行修复，修复层的厚度比镀锌层要求的最小厚度厚30µm以上。 b) 补齐缺失的螺栓，更换锈蚀或变形螺栓。 c) 各连接部件应紧固，无锈蚀、裂纹、变形，焊接部位无脱焊或裂纹。 d) 修补破损的基础，并无沉降、裂纹。 e) 更换熔化、断裂的针尖。 f) 重新焊接连接不可靠的接地线并对焊接部位进行防腐处理，接地引下线导通及接地电阻合格。 g) 清理疏通存在堵塞的排水孔。
| 包含 | 水泥杆避雷针 | 专业巡视要点 | a) 镀锌层完好、金属部件无锈蚀。 b) 水泥杆无倾斜、破损、裂纹及未封顶等现象。 c) 避雷针本体无倾斜、弯曲，连接部件无缺失、松动、破损。 d) 水泥杆上不应安装其它设备。 e) 避雷针接地线连接正常，无锈蚀。 f) 水泥杆钢圈无裂纹、脱焊及锈蚀。
|  |  | 包含 | 水泥杆避雷针更换 | 关键工艺质量控制 | a) 构件堆放不得超过三层，采用道木支撑，严禁直接接触地面。 b) 构件无碰伤、变形，金属部件无锈蚀。 c) 混凝土电杆表面光滑、无露筋、跑浆及纵向裂缝，横向缝宽度应小于0.1mm，内表面混凝土无坍落。 d) 组装时，严禁敲击水泥杆钢圈对口找正。 e) 采用V型坡口多层对称焊接，多层焊接接头错开，严禁填充焊接。焊接时应有降温措施，焊后须进行防腐处理。 f) 合理设置吊点，避免失稳。 g) 平稳起吊避雷针，设置缆风绳（钢丝绳）控制方向，就位后做好临时接地。 h) 避雷针的平面校正应根据基础轴线进行根部调整，立体校正用两台经纬仪同时在相互垂直的两个面上检测，校正时间宜选在早、晚进行，避免日照影响。 i) 校正偏差要求：垂直度偏差≤H/1000（H指柱高），且不大于35mm，侧向弯曲偏差≤H/1000，且不大于20mm，与基准的标高偏差-10~+5mm，中心线位移≤20mm。 j) 调整校正结束，立即进行二次灌浆，现浇混凝土强度达70%以上时，回填土之后才可拆除缆风绳（钢丝绳）。 k) 镀锌层表面应连续完整，光滑无损伤,镀锌层厚度满足设计要求。在施工过程中被破坏的镀锌层应采用热喷涂锌或涂富锌涂层进行修复，修复层的厚度应比镀锌层要求的最小厚度厚30µm以上，修复的总面积不应超过每个镀件总表面积的0.5%，每个修复面不应超过10cm2，若修复的面积较大，应进行返镀。 l) 接地引下线导通及接地电阻合格，焊接部位进行防腐处理。
|  |  | 包含 | 水泥杆避雷针例行检查 | 关键工艺质量控制 | a) 对锈蚀严重的部位进行更换或防腐处理，防腐应采用热喷涂锌或涂富锌涂层进行修复，修复层的厚度比镀锌层要求的最小厚度厚30µm以上。 b) 补齐缺失的螺栓，更换锈蚀或变形螺栓。 c) 各连接部件应紧固，无锈蚀、裂纹、变形，焊接部位无脱焊或裂纹。 d) 更换熔化、断裂的针尖。 e) 重新焊接连接不可靠的接地线并对焊接部位进行防腐处理，接地引下线导通及接地电阻合格。 f) 对锈蚀严重的钢圈进行防腐处理。
| 包含 | 构架避雷针 | 专业巡视要点 | a) 镀锌层完好、金属部件无锈蚀。 b) 避雷针本体无倾斜、弯曲，连接部件无缺失、松动、破损。 c) 避雷针接地线连接正常，无锈蚀。
|  |  | 包含 | 构架避雷针更换 | 关键工艺质量控制 | a) 构件堆放不得超过三层，采用道木支撑，严禁直接接触地面。 b) 构件无碰伤、变形，金属部件无锈蚀。 c) 钢管组装后，组合钢柱弯曲矢高偏差不大于H/1000（H指柱高），长度偏差不大于±5mm，法兰接触面不小于70%，且法兰边缘间隙不大于0.8mm。 d) 合理设置吊点，避免失稳。 e) 平稳起吊避雷针，设置缆风绳（钢丝绳）控制方向，就位后应立即用螺栓紧固，并做好临时接地。 f) 避雷针的平面校正应根据基础轴线进行根部调整，立体校正用两台经纬仪同时在相互垂直的两个面上检测，校正时间宜选在早、晚进行，避免日照影响。 g) 校正偏差要求：垂直度偏差≤H/1000（H指柱高），且不大于35mm，侧向弯曲偏差≤H/1000，且不大于20mm，与基准的标高偏差-10~+5mm，中心线位移≤20mm。 h) 调校结束后，确认螺栓全部紧固方可拆除缆风绳（钢丝绳）。 i) 镀锌层表面应连续完整，光滑无损伤,镀锌层厚度满足设计要求。在施工过程中被破坏的镀锌层应采用热喷涂锌或涂富锌涂层进行修复，修复层的厚度应比镀锌层要求的最小厚度厚30µm以上，修复的总面积不应超过每个镀件总表面积的0.5%，每个修复面不应超过10cm2，若修复的面积较大，应进行返镀。 j) 接地引下线导通及接地电阻合格，焊接部位进行防腐处理。
|  |  | 包含 | 构架避雷针例行检查 | 关键工艺质量控制 | a) 对避雷针锈蚀严重的部位进行更换或防腐处理，防腐应采用热喷涂锌或涂富锌涂层进行修复，修复层的厚度比镀锌层要求的最小厚度厚30µm以上。 b) 对倾斜、弯曲、裂纹部分进行更换、调整或补强。 c) 补齐缺失的螺栓，更换锈蚀或变形螺栓。 d) 各连接部件应紧固，无锈蚀、裂纹、变形，焊接部位无脱焊或裂纹。 e) 更换熔化、断裂的针尖。 f) 重新焊接连接不可靠的接地线并对焊接部位进行防腐处理，接地引下线导通及接地电阻合格。
| 包含 | 避雷针例行检查 | 安全注意事项 | a) 雷雨天气严禁进行避雷针检修作业。 b) 在工作过程中应注意与带电部位保持足够的安全距离。 c) 登高检查应做好防坠落、防坠物措施。无法直接登高时，可借助长焦距相机、高空作业车、无人机等多种手段，采用无人机排查需结合停电进行，应充分考虑无人机在变电站内飞行存在的安全风险，避免因无人机掉落而造成设备跳闸事故。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检修管理规定（试行）第25分册避雷针检修细则 | 相关知识点 | 避雷针检修
格构式避雷针巡视
钢管杆避雷针巡视
水泥杆避雷针巡视
构架避雷针巡视
本体更换
格构式避雷针更换
钢管杆避雷针更换
水泥杆避雷针更换
构架避雷针更换
例行检查
格构式避雷针例行检查
钢管杆避雷针例行检查
水泥杆避雷针例行检查
构架避雷针例行检查
| 起草人 | 雷汉坤
邓勇
田洋
刘睿
钟斌
李亚伟
吴健
余晓东
刘经度
| 起草单位 | 国网四川电力