## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
避雷器 | 检修分类 | A类检修 A类检修是指整体性检修。检修项目 包含整体更换、解体检修。检修周期 按照设备状态评价决策进行。
B类检修 B 类检修指局部性检修。检修项目包含部件的解体检查、维修及更换。检修周期按照设备状态评价决策进行。
C类检修 C 类检修指例行检查及试验。检修项目 包含检查、维护。检修周期 a) 基准周期35kV及以下 4年、110（66） kV及以上 3年。 b) 可依据设备状态、地域环境、电网结构等特点，在基准周期的基础上酌情延长或缩短检修周期，调整后的检修周期一般不小于1年，也不大于基准周期的2倍。 c) 对于未开展带电检测设备，检修周期不大于基准周期的1.4倍；未开展带电检测老旧设备（大于20年运龄），检修周期不大于基准周期。 d) 110（66）kV及以上新设备投运满1至2年，以及停运6个月以上重新投运前的设备，应进行检修。对核心部件或主体进行解体性检修后重新投运的设备，可参照新设备要求执行。 e) 现场备用设备应视同运行设备进行检修；备用设备投运前应进行检修。 f) 符合以下各项条件的设备，检修可以在周期调整后的基础上最多延迟1个年度： 1) 巡视中未见可能危及该设备安全运行的任何异常； 2) 带电检测（如有）显示设备状态良好； 3) 上次试验与其前次（或交接）试验结果相比无明显差异； 4) 没有任何可能危及设备安全运行的家族缺陷； 5) 上次检修以来，没有经受严重的不良工况。
D类检修 D类检修指在不停电状态下进行的检修。检修项目包含专业巡视、气体补充、监测装置更换、辅助元器件更换、密度继电器校验及更换、金属部件防腐处理、箱体维护等不停电工作。检修周期按照设备状态评价决策进行。
| 包含 | 碳化硅阀式避雷器 | 包含 | 碳化硅阀式避雷器 | 专业巡视要点 | a) 接线板连接可靠，无变形、变色、裂纹现象。 b) 瓷外套表面无破损、裂纹、明显积污。 c) 瓷外套表面无放电、烧伤痕迹。 d) 瓷外套防污闪涂层无龟裂、起层、破损、脱落。 e) 瓷外套法兰无锈蚀、裂纹。 f) 瓷外套法兰粘合处无破损、裂纹、积水。 g) 瓷外套金属密封件无锈蚀、融孔。 h) 避雷器排水孔通畅、安装位置正确。 i) 避雷器压力释放通道处无异物，防护盖无脱落、翘起，安装位置正确。 j) 避雷器防爆片应完好。 k) 避雷器整体连接牢固、无倾斜，连接螺栓齐全、无锈蚀、松动。 l) 避雷器内部无异响。 m) 避雷器铭牌完整，无缺失，相色正确、清晰。 n) 低式布置的避雷器遮栏内无异物。 o) 避雷器未消除缺陷及隐患应满足运行要求。 p) 避雷器反措项目执行情况。 q) 避雷器无家族性缺陷。
|  |  | 包含 | 绝缘底座、均压环、放电计数器 | 专业巡视要点 | a) 绝缘底座排水孔应通畅，表面无异物、破损、积污。 b) 绝缘底座法兰无锈蚀、变色、积水。 c) 均压环无变形、锈蚀、开裂、破损。 d) 放电计数器固定可靠，外观无锈蚀、破损。 e) 放电计数器密封良好，观察窗内无凝露、进水现象。 f) 放电计数器绝缘小套管表面无异物、无破损、无明显积污。 g) 放电计数器及支架连接可靠，无松动、变形、开裂、锈蚀。 h) 放电计数器与避雷器如果采用绝缘导线连接，其表面应无破损、烧伤，两端连接螺栓无松动、锈蚀。 i) 放电计数器与避雷器如果采用硬导体连接，其表面应无变形、松动、烧伤，两端连接螺栓无松动、锈蚀，固定硬导体的绝缘支柱无松动、破损，无明显积污。
|  |  | 包含 | 引流线及接地装置 | 专业巡视要点 | a) 引流线拉紧绝缘子紧固可靠、受力均匀，轴销、档卡完整可靠。 b) 引流线无散股、断股、烧损，相间距离及弧垂符合技术标准。 c) 引流线连板（线夹）无裂纹、变色、烧损。 d) 引流线连接螺栓无松动、锈蚀、缺失。 e) 避雷器接地装置应连接可靠、无松动、烧伤，焊接部位无开裂、锈蚀。
|  |  | 包含 | 基础及构架 | 专业巡视要点 | a) 基础无破损、沉降。 b) 构架无锈蚀、变形。 c) 构架焊接部位无开裂、连接螺栓无松动。 d) 构架接地无锈蚀、烧伤，连接可靠。
|  |  | 包含 | 连接部位的检修 | 安全注意事项 | a) 高空作业禁止将安全带系在避雷器及均压环上。 b) 更换或调整连接部位时，应检查连接部位是否存在裂纹和破损，否则应将连接部位可靠固定后再进行检修。 c) 雷雨天气禁止进行避雷器检修。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 连接螺栓无松动、缺失，定位标记无变化。 b) 避雷器各节连接螺栓应与螺孔尺寸相配套，否则应进行更换。 c) 螺栓外露丝扣及装配方向应符合规范要求。 d) 严重锈蚀或丝扣损伤的螺栓、螺帽应进行更换。 e) 螺栓、螺母、弹簧垫圈宜采用热镀锌工艺产品。 f) 避雷器各连接面无可见缝隙，并涂覆防水胶。 g) 避雷器垂直度应符合制造厂的规定，调整时可在法兰间加金属片校正，并保证其导电性能。 h) 更换或重新紧固后的螺栓应标识。 i) 螺栓材质及紧固力矩应符合技术标准。
|  |  | 包含 | 外绝缘的检修 | 安全注意事项 | a) 高空作业禁止将安全带系在避雷器及均压环上。 b) 瓷外套表面防污闪涂层未风干前禁止触摸、践踏及送电。 c) 雷雨天气禁止进行避雷器检修。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 瓷外套表面单个破损面积不允许超过40mm2。 b) 瓷外套与法兰处粘合应牢固、无破损，粘合处露沙高度不小于10mm，并均匀涂覆防水密封胶。 c) 瓷外套法兰粘合处防水密封胶有起层、变色时，应将防水密封胶彻底清理，清理后重新涂覆合格的防水密封胶。 d) 瓷外套伞裙边沿部位出现裂纹应采取措施，并定期进行监督，伞棱及瓷柱部位出现裂纹应更换。 e) 运行10年以上的瓷套，应对法兰粘合处防水层重点进行检查。 f) 严重锈蚀的法兰应对其表面进行防腐处理。 g) 根据瓷外套表面积污特点，选择合适的清扫工具和清扫方法对伞裙的上、下表面分别进行清理，尤其是伞棱部位应重点清扫。 h) 禁止在雨天、雾天、风沙的恶劣天气及环境温度低于3℃、空气相对湿度大于85%的户外环境下进行防污闪涂敷工作。 i) 瓷质绝缘子表面防污闪涂层有翘皮、起层、龟裂时，应将异常部位清除干净，然后复涂。 j) 瓷质绝缘子表面防污闪涂层进行复涂时，应对原有涂层表面的尘垢进行清理，对附着力良好但已失效的原有防污闪涂层，无需清除，可在其上直接复涂。 k) 严格按照防污闪涂料说明书进行涂覆工作，涂覆表面无瓷外套釉色、涂层厚度均匀、颜色一致，表面无挂珠、无流淌痕迹。
|  |  | 包含 | 放电计数器的检修 | 安全注意事项 | a) 高空作业禁止将安全带系在避雷器及均压环上 b) 雷雨天气禁止更换放电计数器。 c) 更换放电计数器前，应将避雷器至放电计数器引线可靠旁路接地。 d) 雷雨天气禁止避雷器检修工作。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 备品测试合格，技术参数符合标准，放电动作计数器应恢复至零位。 b) 放电计数器固定可靠、密封良好，观察窗内无凝露、进水现象，外观无锈蚀、破损。 c) 放电计数器表面完好，固定可靠、无锈蚀、开裂。 d) 放电计数器与避雷器如果采用绝缘导线连接，其表面应无破损、烧伤，两端连接螺栓无松动、锈蚀。 e) 放电计数器与避雷器如果采用硬导体连接，其表面应无变形、松动、烧伤，两端连接螺栓无松动、锈蚀，固定硬导体的绝缘支柱无松动、破损，无明显积污。
|  |  | 包含 | 绝缘底座的检修 | 安全注意事项 | a) 高空作业禁止将安全带系在避雷器及均压环上。 b) 如需更换避雷器绝缘底座，在更换过程中避雷器应妥善放置。 c) 雷雨天气禁止进行避雷器检修。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 绝缘底座无破损、锈蚀，无明显积污。 b) 根据瓷外套表面积污特点，选择合适的清扫工具和清扫方法对绝缘底座进行清理，尤其是伞棱部位应重点清扫。 c) 绝缘底座采用穿芯套管，应对穿芯套管进行检查和清理，有破损的应进行更换。 d) 绝缘底座法兰粘合处防水密封胶有起层、变色时，应将防水密封胶彻底清理，并重新涂覆防水密封胶。 e) 绝缘底座绝缘电阻不符合标准时，应进行解体检测，并根据检测结果更换相关部件。
|  |  | 包含 | 均压环的检修 | 安全注意事项 | a) 高空作业禁止将安全带系在避雷器及均压环上。 b) 均压环在更换前应绑扎牢靠，并设置揽风绳避免均压环与瓷柱部件碰撞受损。 c) 雷雨天气禁止进行避雷器检修。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 均压环装配牢固，无倾斜、变形、锈蚀。 b) 均压环表面无毛刺、平整光滑，表面凸起应小于1mm。 c) 均压环焊接部位应均匀一致，无裂纹、弧坑、烧穿及焊缝间断，并进行防腐处理。 d) 均压环对地、对中间法兰的空气间隙距离应符合产品技术标准。 e) 均压环支撑架及紧固件锈蚀严重的应更换为热镀锌件。 f) 均压环排水孔应通畅。 g) 螺栓材质及紧固力矩应符合技术标准。
| 包含 | 金属氧化物避雷器 | 包含 | 金属氧化物避雷器 | 专业巡视要点 | a) 接线板连接可靠，无变形、变色、裂纹现象。 b) 复合外套及瓷外套表面无裂纹、破损、变形，明显积污。 c) 复合外套及瓷外套表面无放电、烧伤痕迹。 d) 瓷外套防污闪涂层无龟裂、起层、破损、脱落。 e) 复合外套及瓷外套法兰无锈蚀、裂纹。 f) 复合外套及瓷外套法兰粘合处无破损、裂纹、积水。 g) 避雷器排水孔通畅、安装位置正确。 h) 避雷器压力释放通道处无异物，防护盖无脱落、翘起，安装位置正确。 i) 避雷器防爆片应完好。 j) 避雷器整体连接牢固、无倾斜，连接螺栓齐全、无锈蚀、松动。 k) 避雷器内部无异响。 l) 带并联间隙的金属氧化物避雷器，外露电极表面应无明显烧损、缺失。 m) 避雷器铭牌完整，无缺失，相色正确、清晰。 n) 低式布置的金属氧化物避雷器遮栏内无异物。 o) 避雷器未消除缺陷及隐患应满足运行要求。 p) 避雷器反措项目执行情况。 q) 避雷器无家族性缺陷。
|  |  | 包含 | 绝缘底座、均压环、监测装置 | 专业巡视要点 | a) 绝缘底座排水孔应通畅，表面无异物、破损、积污。 b) 绝缘底座法兰无锈蚀、变色、积水。 c) 均压环无变形、锈蚀、开裂、破损。 d) 监测装置固定可靠，外观无锈蚀、破损。 e) 监测装置密封良好，观察窗内无凝露、进水现象。 f) 监测装置绝缘小套管表面无异物、无破损、无明显积污。 g) 监测装置及支架连接可靠，无松动、变形、开裂、锈蚀。 h) 监测装置与避雷器如果采用绝缘导线连接，其表面应无破损、烧伤，两端连接螺栓无松动、锈蚀。 i) 监测装置与避雷器如果采用硬导体连接，其表面应无变形、松动、烧伤，两端连接螺栓无松动、锈蚀，固定硬导体的绝缘支柱无松动、破损，无明显积污。 j) 避雷器泄漏电流的增长不应超过正常值的20%，在同一次记录中，三相泄漏电流应基本一致。 k) 充气并带压力表的避雷器气体压力无异常。 l) 监测装置二次电缆封堵可靠，无破损、脱落，电缆标识牌齐全、正确、清晰。 m) 监测装置二次电缆保护管固定可靠、无锈蚀、开裂。 n) 监测装置二次接线应牢靠、接触良好、无松动、锈蚀现象。 o) 避雷器在线监测装置数据采集及显示正常。
|  |  | 包含 | 引流线及接地装置 | 专业巡视要点 | a) 引流线拉紧绝缘子紧固可靠、受力均匀，轴销、档卡完整可靠。 b) 引流线无散股、断股、烧损，相间距离及弧垂符合技术标准。 c) 引流线连板（线夹）无裂纹、变色、烧损。 d) 引流线连接螺栓无松动、锈蚀、缺失。 e) 避雷器接地装置应连接可靠、无松动、烧伤，焊接部位无开裂、锈蚀。
|  |  | 包含 | 基础及构架 | 专业巡视要点 | a) 基础无破损、沉降。 b) 构架无锈蚀、变形。 c) 构架焊接部位无开裂、连接螺栓无松动。 d) 构架接地无锈蚀、烧伤、连接可靠。
|  |  | 包含 | 整体或元件更换 | 安全注意事项 | a) 高空作业禁止将安全带系在避雷器及均压环上。 b) 工作过程中严禁攀爬避雷器、踩踏均压环。 c) 拆除前应先将被拆除部分可靠固定，避免引流线滑出、均压环坠落、绝缘件倒塌。 d) 避雷器在搬运、吊装避雷器过程中，严禁受到冲击和碰撞。 e) 按厂家规定吊装设备，并根据需要设置揽风绳控制方向。 f) 断开相关二次电源，并采取隔离措施。 g) 雷雨天气禁止进行避雷器检修。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 设备型号及技术参数应满足设计要求，并对照货物清单检查元件是否齐全。 b) 安装使用说明书、出厂试验报告、产品合格证、装配图纸等技术文件完整。 c) 避雷器外观完好、无脏污。 d) 避雷器法兰排水孔通畅、安装位置正确，无堵塞，法兰粘合牢靠，有防水措施。 e) 避雷器、监测装置元件应检测合格。 f) 避雷器应正直立放，不得倒放、斜放或倒运。 g) 带并联间隙的金属氧化物避雷器，应对并联间隙距离及金属氧化物避雷器配合参数进行校验。 h) 避雷器释压板及喷嘴应完整、无变形、无损伤，装配中释压板及喷嘴不应受力。 i) 多节避雷器应采取单节方式装配，装配中瓷套法兰粘合处不应受力。 j) 多节避雷器安装应按照使用说明书要求顺序装配，各节之间严禁互换。 h) 避雷器在更换中不允许拆开、破坏密封。 i) 采用微正压结构的避雷器密封状态应良好，各元件上的自封阀完好。 k) 避雷器金属接触面在装配前应清理表面氧化膜及异物，并涂适量电力复合脂。 l) 并列装配的避雷器三相中心应在同一条直线上，铭牌易于巡视观察。 m) 避雷器垂直度应符合制造厂的规定，调整时可在法兰间加金属片校正，并保证其导电性能，其缝隙用防水胶涂覆。 n) 均压环装配牢靠、水平、不得倾斜，对地、对中间法兰的空气间隙距离应符合技术标准。 o) 避雷器压力释放通道应朝向安全地点，排出的气体不致引起相间短路或对地闪络，并不得喷及其它设备。 p) 监测装置密封良好，三相装配位置一致。 q) 监测装置观察窗清晰、无破损，安装位置应符合运行人员巡视要求。 r) 监测装置绝缘小套管无裂纹、破损。 s) 避雷器接线板、设备线夹、导线外观无异常，螺栓应与螺孔相配套。 t) 埋头螺栓应采用不锈钢材质，螺孔内应涂适量防锈润滑脂。 u) 瓷外套顶部密封用螺栓及垫圈应采取防水措施，底部压紧用的扇形铁片应无松动，底部密封垫完好，并采取防水措施。 v) 禁止在装配中改变接线板、设备线夹原始角度。 w) 避雷器高压侧引线弧垂、截面应符合规范要求。 x) 避雷器各引线的连接不应使端子受到超过允许负荷的外加应力。 y) 各焊接处无虚焊、焊接线应平整、光滑，焊接处应进行防腐、防锈处理。 z) 螺栓材质及紧固力矩应符合技术标准。
|  |  | 包含 | 连接部位的检修 | 安全注意事项 | a) 高空作业禁止将安全带系在避雷器及均压环上。 b) 更换或调整连接部位时，应检查连接部位是否存在裂纹和破损，否则应将连接部位可靠固定后再进行检修。 c) 雷雨天气禁止进行避雷器检修。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 连接螺栓无松动、缺失，定位标记无变化。 b) 避雷器各节连接螺栓应与螺孔尺寸相配套，否则应进行更换。 c) 螺栓外露丝扣及装配方向应符合规范要求。 d) 严重锈蚀或丝扣损伤的螺栓、螺帽应进行更换。 e) 螺栓、螺母、弹簧垫圈宜采用热镀锌工艺产品。 f) 避雷器各连接面无可见缝隙，并涂覆防水胶。 g) 避雷器垂直度应符合制造厂的规定，调整时可在法兰间加金属片校正，并保证其导电性能。 h) 更换或重新紧固后的螺栓应标识。 i) 螺栓材质及紧固力矩应符合技术标准。
|  |  | 包含 | 外绝缘部分的检修 | 安全注意事项 | a) 高空作业禁止将安全带系在避雷器及均压环上。 b) 瓷外套表面防污闪涂层未风干前禁止触摸、践踏及送电。 c) 雷雨天气禁止进行避雷器检修。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 设备外绝缘和耐污等级应满足安装地区配置要求。 b) 瓷外套表面单个破损面积不允许超过40mm2。 c) 瓷外套与法兰处粘合应牢固、无破损，粘合处露砂高度不小于10mm，并均匀涂覆防水密封胶。 d) 瓷外套法兰粘合处防水密封胶有起层、变色时，应将防水密封胶彻底清理，清理后重新涂覆合格的防水密封胶。 e) 瓷外套伞裙边沿部位出现裂纹应采取措施，并定期进行监督，伞棱及瓷柱部位出现裂纹应更换。 f) 运行10年以上的瓷套，应对法兰粘合处防水层重点进行检查。 g) 严重锈蚀的法兰应对其表面进行防腐处理。 h) 选择合适的工具和清扫方法对伞裙的上、下表面分别进行清理，尤其是伞棱部位应重点清扫。 i) 禁止在雨天、雾天、风沙的恶劣天气及环境温度低于3℃、空气相对湿度大于85%的户外环境下进行防污闪涂敷工作。 j) 瓷质绝缘子表面防污闪涂层有翘皮、起层、龟裂时，应将异常部位清除干净，然后复涂。 k) 瓷质绝缘子表面涂层进行复涂时，应对原有涂层表面的尘垢进行清理，对附着力良好但已失效的原有防污闪涂层，无需清除，可在其上直接复涂。 l) 严格按照防污闪涂料说明书进行涂覆工作，涂覆表面无瓷外套釉色、涂层厚度均匀、颜色一致，表面无挂珠、无流淌痕迹。 m) 复合外套表面不应出现严重变形、开裂、变色。 n) 复合外套单个缺陷面积不超过5mm2，深度不大于1mm，总缺陷面积不应超过复合外套面积的0.2%。 o) 复合外套表面凸起高度不超过0.8mm，粘接合缝处凸起高度不超过1.2mm。 p) 避雷器禁止加装辅助伞裙。
|  |  | 包含 | 监测装置的检修 | 安全注意事项 | a) 雷雨天气禁止更换监测装置。 b) 高空作业禁止将安全带系在避雷器及均压环上 c) 更换监测装置前，应将避雷器至监测装置引线可靠旁路接地。 d) 断开监测装置二次电源，并采取隔离措施。 e) 雷雨天气禁止进行避雷器检修。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 备品测试合格，技术参数符合标准，监测装置计数器应恢复至零位（双指针式）。 b) 监测装置密封良好、观察窗内无凝露、进水现象，外观无锈蚀、破损。 c) 监测装置固定可靠、无锈蚀、开裂。 d) 监测装置与避雷器如果采用绝缘导线连接，其表面应无破损、烧伤，两端连接螺栓无松动、锈蚀。 e) 监测装置与避雷器如果采用硬导体连接，其表面应无变形、松动、烧伤，两端连接螺栓无松动、锈蚀，固定硬导体的绝缘支柱无松动、破损，无明显积污。 f) 监测装置二次接线排列整齐、美观、封堵、吊牌、标识正确完好。 g) 监测装置二次端子、螺丝、垫圈无锈蚀、缺失、变形，否则应更换补齐。 h) 监测装置二次接线应牢靠、接触良好、无松动、无破损。 i) 监测装置二次回路接线正确，绝缘符合相关技术标准。 j) 监测装置数据采集及显示正常。
|  |  | 包含 | 绝缘底座的检修 | 安全注意事项 | a) 高空作业禁止将安全带系在避雷器及均压环上。 b) 如需更换避雷器绝缘底座，在更换过程中避雷器应妥善放置。 c) 雷雨天气禁止进行避雷器检修。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 绝缘底座无破损、锈蚀，无明显积污。 b) 根据瓷外套表面积污特点，选择合适的清扫工具和清扫方法对绝缘底座进行清理，尤其是伞棱部位应重点清扫。 c) 绝缘底座采用穿芯套管，应对穿芯套管进行检查和清理，有破损的应进行更换。 d) 绝缘底座法兰粘合处防水密封胶有起层、变色时，应将防水密封胶彻底清理，并重新涂覆防水密封胶。 e) 绝缘底座绝缘电阻不符合标准时，可根据情况进行解体检测，并根据检测结果更换相关部件。
|  |  | 包含 | 均压环的检修 | 安全注意事项 | a) 高空作业禁止将安全带系在避雷器及均压环上。 b) 均压环在更换前应绑扎牢靠，并设置揽风绳避免均压环与瓷柱部件碰撞受损。 c) 雷雨天气禁止进行避雷器检修。
[5 empty] | 关键工艺质量控制 | a) 均压环应牢固、水平，无倾斜、变形、锈蚀。 b) 均压环变表面无毛刺、平整光滑，表面凸起应小于1mm。 c) 均压环焊接部位应均匀一致，无裂纹、弧坑、烧穿及焊缝间断，并进行防腐处理。 d) 均压环对地、对中间法兰的空气间隙距离应符合产品技术标准。 e) 均压环支撑架及紧固件锈蚀严重的应更换为热镀锌件。 f) 均压环排水孔通畅。 g) 螺栓材质及紧固力矩应符合技术标准。
| 包含 | 避雷器例行检查 | 安全注意事项 | a) 高空作业禁止将安全带系在避雷器及均压环上。 b) 高空作业时工器具及物品应采取防跌落措施，禁止上下抛投物件。 c) 雷雨天气禁止进行避雷器检修。
|  |  | 关键工艺质量控制 | a) 基座及法兰无裂纹、锈蚀。 b) 绝缘外套无变形、破损、放电、烧伤痕迹。 c) 复合外套和瓷绝缘外套的防污闪涂层憎水性应符合标准。 d) 复合外套和瓷绝缘外套法兰粘合处无破损、积水、防水性能良好。 e) 避雷器连接螺栓无松动、锈蚀、缺失。 f) 支架各焊接部位无开裂、锈蚀。 g) 金属部件无锈蚀、开裂、损伤、变形。 h) 密封金属结构件无变色和融孔。 i) 避雷器引流线无烧伤、断股、散股 j) 引流线拉紧绝缘子紧固可靠、受力均匀，轴销、档卡完整可靠。 k) 监测装置无破损，固定可靠、密封良好。 l) 均压环装配牢固，无倾斜、变形、锈蚀。 m) 避雷器法兰排水孔通畅、无堵塞，法兰粘合牢靠、无开裂。 n) 避雷器接线板、设备线夹、导线外观无异常，螺栓应与螺孔匹配。 o) 避雷器释压板及喷嘴无变形、损伤、堵塞现象。 p) 避雷器接地装置应连接可靠、焊接部位无开裂、锈蚀。 q) 充气并带压力表的避雷器的气体压力值应符合要求。 r) 对异常缺陷进行处理。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检修管理规定（试行）第25分册避雷针检修细则 | 相关知识点 | A类检修 A类检修是指整体性检修。检修项目 包含整体更换、解体检修。检修周期 按照设备状态评价决策进行。
B类检修 B 类检修指局部性检修。检修项目包含部件的解体检查、维修及更换。检修周期按照设备状态评价决策进行。
C类检修 C 类检修指例行检查及试验。检修项目 包含检查、维护。检修周期 a) 基准周期35kV及以下 4年、110（66） kV及以上 3年。 b) 可依据设备状态、地域环境、电网结构等特点，在基准周期的基础上酌情延长或缩短检修周期，调整后的检修周期一般不小于1年，也不大于基准周期的2倍。 c) 对于未开展带电检测设备，检修周期不大于基准周期的1.4倍；未开展带电检测老旧设备（大于20年运龄），检修周期不大于基准周期。 d) 110（66）kV及以上新设备投运满1至2年，以及停运6个月以上重新投运前的设备，应进行检修。对核心部件或主体进行解体性检修后重新投运的设备，可参照新设备要求执行。 e) 现场备用设备应视同运行设备进行检修；备用设备投运前应进行检修。 f) 符合以下各项条件的设备，检修可以在周期调整后的基础上最多延迟1个年度： 1) 巡视中未见可能危及该设备安全运行的任何异常； 2) 带电检测（如有）显示设备状态良好； 3) 上次试验与其前次（或交接）试验结果相比无明显差异； 4) 没有任何可能危及设备安全运行的家族缺陷； 5) 上次检修以来，没有经受严重的不良工况。
D类检修 D类检修指在不停电状态下进行的检修。检修项目包含专业巡视、气体补充、监测装置更换、辅助元器件更换、密度继电器校验及更换、金属部件防腐处理、箱体维护等不停电工作。检修周期按照设备状态评价决策进行。
碳化硅阀式避雷器
绝缘底座、均压环、放电计数器
引流线及接地装置
基础及构架
金属氧化物避雷器
连接部位的检修
外绝缘的检修
放电计数器的检修
绝缘底座的检修
均压环的检修
整体或元件更换
外绝缘部分的检修
监测装置的检修
例行检查
| 起草人 | 李志新
黄峻峰
谷永刚
李鹏程
马医国
盛勇
万康鸿
左坤
李良书
周浩
| 起草单位 | 国网陕西电力