## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
相对介质损耗因数和电容量比值检测 | 环境要求 | 除非另有规定，检测均在当地大气条件下进行，且检测期间，大气环境条件应相对稳定。 a) 待测设备及环境温度不宜低于5ºC； b) 环境相对湿度不宜大于80%，若在室外不应在有雷、雨、雾、雪的环境下进行检测； c) 大气压力：80kPa~110kPa。
| 包含 | 待测设备 | 要求 | a) 待测设备处于运行状态； b) 待测设备已安装取样单元，满足带电测试要求； c) 待测设备表面应清洁、干燥； d) 设备上无各种外部作业。 e) 参考设备与待测设备宜选择处于同一母线或直接相连母线上的其它同相设备，宜选择同类型电容型设备。
| 人员要求 | 进行电容型设备相对介质损耗因数和电容量比值带电检测的人员应具备如下条件: a) 熟悉电容型设备相对介质损耗因数和电容量比值检测技术的基本原理、诊断分析方法； b) 了解电容型设备相对介质损耗因数和电容量比值检测仪的工作原理、技术参数和性能； c) 掌握电容型设备相对介质损耗因数和电容量比值检测仪的操作方法； d) 了解被测设备的结构特点、工作原理、运行状况和导致设备故障的基本因素； e) 熟悉变电站电气主接线及系统运行方式； f) 具有一定的现场工作经验，熟悉并能严格遵守电力生产和工作现场的相关安全管理规定。 g) 经过上岗培训并考试合格。
| 安全要求 | a) 应严格执行国家电网公司《电力安全工作规程（变电部分）》的相关要求； b) 带电检测工作不得少于两人。检测负责人应由有经验的人员担任，开始检测前，检测负责人应向全体检测人员详细布置安全注意事项； c) 应在良好的天气下进行，户外作业如遇雷、雨、雪、雾不得进行该项工作，风力大于5级时，不宜进行该项工作； d) 检测时应与设备带电部位保持足够的安全距离； e) 在进行检测时，要防止误碰误动设备； f) 防止设备末屏开路。取样单元引线连接牢固，符合通流能力要求；测试前应检查电流测试引线导通情况；测试结束保证末屏可靠接地； g) 从电压互感器获取二次电压信号时，应防止短路。
| 仪器要求 | 电容型设备介质损耗因数和电容量带电测试系统&一般由取样单元、测试引线和测试仪器等部分组成。取样单元获取电容型设备电流信号或者电压互感器二次电压信号；测试引线将取样单元获取的信号输入至测试仪器；测试仪器采集、处理和分析信号数据。 | 技术指标 | a) 电流信号：1mA～1000mA，±（标准读数×0.5%+0.1mA） b) 电压信号：3V～300V，±（标准读数×0.5%+0.1V） c) 介质损耗因数：−1～1，±（标准读数绝对值×0.5%+0.001） d) 电容量：100pF～50000pF，±（标准读数×0.5%+1pF）
|  |  | 功能要求 | a) 在不影响电容型设备正常运行条件下，能带电检测电容型设备的介质损耗因数和电容量，并具备绝对测量法和相对测量法两种测量功能。 b) 取样单元接入电容型设备末屏接地线上，应具备过压保护和防止末屏开路功能。取样单元上应标有明确的接线操作说明； c) 测试仪器具备防止谐波干扰功能； d) 测试仪器断电后可连续工作4小时以上； e) 测试仪器宜具备数据存储、导入/导出和查询功能。
| 准备工作 | a) 检测前，应了解被试设备型号、制造厂家、安装日期等信息，掌握被试设备运行状况、历史缺陷以及家族性缺陷等信息，制定相应的技术措施； b) 选择合适的参考设备。一般选择停电例行试验数据比较稳定、与被试设备处于同一母线或直接相连母线上的其它同相设备，宜选择同类型电容型设备。选定的参考设备一般不再改变，以便于进行对比分析； c) 配备与检测工作相符的图纸、上次检测的记录、标准作业卡。掌握被试设备及参考设备历次停电例行试验和带电测试数据； d) 现场具备安全可靠的独立电源，禁止从运行设备上接取检测用电源； e) 检查环境、人员、仪器、设备满足检测条件； f) 按相关安全生产管理规定办理工作许可手续。
| 包含 | 检测原理图&相对介质损耗因数和电容量比值检测原理图
| 步骤 | a) 查看被试设备出厂试验数据及投运后历次试验数据； b) 选择合适的参考设备，一般选择停电例行试验数据比较稳定、与被试设备处于同一母线或直接相连母线上的其它同相设备，宜选择同类型电容型设备。选定的参考设备一般不再改变，以便于进行对比分析； c) 核对被试设备、参考设备运行编号，查看并记录设备铭牌； d) 检查测试引线导通情况； e) 开机检查仪器是否正常，设置好测试仪器的各项参数； f) 正确连接取样单元、测试引线和测试仪器，测试仪器外壳可靠接地，防止在试验过程中形成开路或短路。采用绝对测量法时，电压信号应通过电压互感器测量绕组获取； g) 正式测试开始之前应进行预测试，数据稳定后，记录数据，并记录基波频率。采用相对测量法时，应注意相邻间隔对测试结果的影响，记录被试设备相邻间隔带电与否； h) 测试完成后，正确恢复设备接线，确保电容型设备末屏可靠接地； i) 测试数据异常时，应首先排除测试仪器及接线无问题后，选择其他设备进行对比测试，分析原因。
| 验收要求 | a) 检查检测数据是否准确、完整； b) 恢复设备到检测前状态。
| 包含 | 数据分析与处理 | 处理原则 | 电容型设备相对介质损耗因数和电容量比值带电检测结果分析方法如下： a) 比较测试结果应满足下列标准： 同相设备介损测量值与初始测量值比较，变化量不大于0.003，电容量比值（Cx/Cn）与初始测量值比较，初值差不超过±5%。 b) 处于同一单元的三相电容型设备，其带电测试结果的变化趋势不应有明显差异； c) 必要时，可依照以下公式，根据参考设备停电例行试验结果，把相对测量法得到的相对介质损耗因数和相对电容量比值换算成绝对量，并参照电容型设备停电例行试验标准，判断其绝缘状况； d) 对于电容式电压互感器，受其电磁单元结构及参数等因素影响，测得的介质损耗差值可能较大，可通过历次试验结果进行综合比较，根据其变化趋势做出判断； e) 数据分析还应综合考虑设备历史运行状况、同类型设备参考数据，同时参考其他带电测试试验结果，如油色谱试验、红外测温以及高频局部放电测试等技术手段进行综合分析。
|  | 原始数据和记录 | 处理原则 | 检测工作完成后，应在15个工作日内完成检测记录整理并录入PMS系统，报告格式见附录A。
|  | 附录A | 相对介质损耗因数和电容量比值检测报告
|  | 附录B | 取样单元基本要求

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检测管理规定（试行） 第10分册 相对介质损耗因数和电容量比值检测细则 | 相关知识点 | 相对介质损耗因数和电容量比值检测报告
取样单元基本要求
数据分析与处理
原始数据和记录
| 起草单位 | 国网北京电力
| 起草人 | 郑秀玉
刘弘景
陶诗洋
李伟
张磊
赵静
张华
韩晓昆
王财宝