## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
设备机械振动检测 | 环境要求 | a) 环境温度不宜低于+5℃。 b) 环境相对湿度不宜大于80%。 c) 应在良好的天气下进行，户外作业如遇雷、雨、雪、雾等恶劣天气和5级以上风力时，不宜进行该项工作。 d) 附近无其它外部作业。 e) 检测时应避免对讲机、手机等无线信号的干扰。
| 包含 | 待测设备 | 要求 | a) 设备金属外壳应可靠接地，且外观无异常。 b) 正常运行的设备，电压、电流值稳定。 c) 新安装及检修设备投入时，运行时间30min以上。 d) 设备外壳清洁、无覆冰。 e) 设备上无其它作业。
| 人员要求 | 进行设备机械振动检测的人员经过上岗培训后，应具备如下条件: a) 熟悉设备机械振动检测技术的基本原理、诊断程序和缺陷分析的方法。 b) 了解设备机械振动检测仪器的工作原理、技术参数和仪器性能，掌握机械振动检测仪器的操作程序和使用方法。 c) 了解被测设备的结构特点、工作原理、运行状况和导致设备故障的基本因素。 d) 具有一定的现场工作经验，熟悉并能严格遵守电力生产和工作现场的相关安全管理规定。
| 安全要求 | a) 应严格执行国家电网公司《电力安全工作规程（变电部分）》的相关要求。 b) 振动检测工作不得少于三人。检测负责人应由有经验的人员担任，开始检测前，检测负责人应向全体检测人员详细布置检测中的安全注意事项，交待邻近间隔的带电部位，以及其它安全注意事项。 c) 应有专人监护，监护人在检测期间应始终行使监护职责，不得擅离岗位或兼职其他工作。 d) 检测时，检测人员及检测仪器应与设备带电部位保持足够的安全距离。 e) 不得踩踏设备和仪表，并防止误碰、误动设备。 f) 行走中注意脚下状况，防止人员摔倒或脚部扭伤。 g) 防止振动传感器坠落而碰伤设备和仪表。 h) 检测时应戴绝缘手套，防止检测人员触电。 i) 现场出现明显异常时（如噪音、振动等异常），应立即停止检测并撤离现场。
| 仪器要求 | 设备机械振动检测仪&采用传感器与主机分离的分体式振动测量分析仪器，推荐使用ICP压电加速度传感器，主机由信号滤波、信号放大、信号处理和分析诊断等单元组成。 | 技术指标 | a) 传感器频响范围：2Hz～1000Hz。 b) 传感器质量（包括磁座）建议10g以内（以不影响振动的真实性为准）。 c) 仪器量程范围：振动位移0~1mm（p-p）、振动速度0~100mm/s（rms）。 d) 仪器准确度：±1%。 e) 仪器谱线数：1600线以上。 f) 仪器储存容量：8MB以上。
|  |  | 功能要求 | a) 可显示振动位移峰峰值大小。 b) 可显示振动速度有效值大小。 c) 可实时显示振动波形。 d) 具有频谱分析功能。 e) 测试数据和图形可存储、导出。 f) 检测仪器具备抗外部干扰的能力。 g) 电池供电时，工作时间不少于4h。
| 准备工作 | a) 了解被测设备的型号、制造厂家、安装日期等信息。 b) 了解被测设备的检修情况、运行状况。 c) 掌握被测设备振动检测的历史数据。 d) 配备与检测工作相符的数据记录表格（见附录A）。 e) 现场具备安全可靠的独立电源，禁止从运行设备上接取检测用电源。 f) 按相关安全生产管理规定办理工作许可手续。
| 包含 | 检测原理图&设备机械振动检测原理图
| 步骤 | a) 检测前，记录被测设备运行参数，如电压、电流等。 b) 按照被测设备结构细分测试区域，确认测点位置并编号标注（见附录B，历次检测位置应相对固定）。 c) 将传感器旋入磁座并拧紧，传感器正确连接到振动测量分析仪相应通道。 d) 振动测量分析仪主机开机，设置传感器型式、灵敏度和测量类型等参数。 e) 将传感器放置在任意一个振动测点上，观察检测信号和仪器读数，确认仪器工作正常。 f) 将传感器逐一放置在振动测点上，读取并记录各测点振动位移值。 g) 对于振动超标的测点，排除干扰后，除测量振动位移外，还应检测并保存振动波形和频谱。 h) 检测结束后，再次确认电压、电流等运行参数稳定。
| 验收要求 | a) 检查检测数据是否准确、完整； b) 对有疑问的数据进行复测，确认数据正确。
| 包含 | 数据分析与处理 | 处理原则 | 检测完成后，在记录表格中标出振动值超过标准的测点，与上次数据比较后计算出各测点的振动变化量。 a) 根据振动检测数据，对比如下振动标准，并进行横向比较和纵向比较，判断设备的运行状况。 b) 当振动或者振动变化量超过标准时，结合振动波形和频谱，初步分析设备振动原因。 c) 变电设备机械振动通常以100Hz频率分量为主，小于100Hz为单纯的机械振动，大于100Hz的振动分量说明设备存在故障征兆。
|  | 检测记录 | 处理原则 | 对于振动和振动变化量超过标准的测点，振动频率及对应振动数据记录完整，振动数据、波形和频谱应及时从保存仪器中导出，形成纸质文件作为附录A报告的附件同时保存。
|  | 检测报告 | 处理原则 | 检测工作完成后，应在15个工作日内完成检测报告整理并录入PMS系统，报告格式见附录A 。
|  | 附录A | 设备机械振动检测报告

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检测管理规定（试行） 第10分册 相对介质损耗因数和电容量比值检测细则 | 相关知识点 | 设备机械振动检测报告
设备机械振动检测
数据分析与处理
数据分析与处理
检测记录
检测报告
| 起草单位 | 国网湖南电力
| 起草人 | 魏继龙
韩忠晖
毛柳明
曾波
陈平
叶会生
曾鹏
李丹民
罗湘慈
刘安定
黄阳岗
罗勇