## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
声级检测 | 环境要求 | a) 测量应在无雨雪、无雷电天气进行；声级检测时风速应低于5m/s，传声器加防风罩； b) 测量应在被测对象正常工作时进行，同时记录当时工况； c) 户外测量时，反射面可以是原状土地面，混凝土地面或沥青浇注地面。户内测量时，反射面通常是室内的地面。当反射面不是地平面或室内地面时，必须保证反射表面不致因振动而发射出显著的声能； d) 不属于被测声源的反射物体，不得放置入测量表面以内。
| 包含 | 待测设备 | 要求 | a) 设备处于运行状态（或加压到额定运行电压）进行测量； b) 待试设备冲击合闸5min后进行声级检测； c) 电抗器选择在最高运行电压及额定频率下进行测量； d) 设备外壳清洁、无覆冰； e) 设备上无各种外部作业。
| 人员要求 | a) 熟悉声级检测技术的基本原理、诊断分析方法； b) 了解检测仪的工作原理、技术参数和性能； c) 掌握检测仪的操作方法； d) 了解被测设备的结构特点、工作原理、运行状况和导致设备故障的基本因素； e) 熟悉本导则，接受过检测培训，具备现场检测能力； f) 具有一定的现场工作经验，熟悉并能严格遵守电力生产和工作现场的相关安全管理规定。
| 安全要求 | a) 应严格执行国家电网公司《电力安全工作规程（变电部分）》的相关要求； b) 在进行检测时，要防止误碰误动设备； c) 防止传感器坠落而误碰设备，在使用传感器进行检测时，避免手部直接接触传感器金属部件； d) 行走中注意脚下，防止踩踏设备管道； e) 试验工作不得少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任，开始试验前，试验负责人应向全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项，交待邻近间隔的带电部位，以及其他安全注意事项； f) 应确保操作人员及测试仪器与电力设备的带电部分保持足够的安全距离； g) 试验结束时，应进行现场清理。
| 仪器要求 | 设备机械振动检测仪&采用传感器与主机分离的分体式振动测量分析仪器，推荐使用ICP压电加速度传感器，主机由信号滤波、信号放大、信号处理和分析诊断等单元组成。 | 技术指标 | a) 传感器频响范围：2Hz～1000Hz。 b) 传感器质量（包括磁座）建议10g以内（以不影响振动的真实性为准）。 c) 仪器量程范围：振动位移0~1mm（p-p）、振动速度0~100mm/s（rms）。 d) 仪器准确度：±1%。 e) 仪器谱线数：1600线以上。 f) 仪器储存容量：8MB以上。
|  |  | 功能要求 | a) 可显示振动位移峰峰值大小。 b) 可显示振动速度有效值大小。 c) 可实时显示振动波形。 d) 具有频谱分析功能。 e) 测试数据和图形可存储、导出。 f) 检测仪器具备抗外部干扰的能力。 g) 电池供电时，工作时间不少于4h。
| 准备工作 | a) 检测前，应了解被检测设备数量、型号、制造厂家、安装日期等信息以及运行情况，制定相应的技术措施； b) 配备与检测工作相符的图纸、上次检测的报告、标准化作业工艺卡； c) 检查环境、人员、仪器、设备满足检测条件； d) 按相关安全生产管理规定办理工作许可手续。
| 方法 | a) 对设备噪声的测量值应根据与背景噪声值的差值大小进行修正； b) 噪声测量值与背景噪声值相差大于10dB（A）时，噪声测量值可不做修正； c) 噪声测量值与背景噪声值相差在3 dB（A）~10dB（A）之间时，噪声测量值与背景噪声值的差值取整后，应按附表A进行修正。 d) 噪声测量值与背景噪声值相差小于3 dB（A）时，应采取措施降低背景噪声后，按b）或c）进行修正。 设备声级测量点选择设备周边1m处进行，相邻测点声压级差值不大于3dB(A)，如果大于3dB(A)则需要增加测点。测量仪器的传声器距地面高度应大于1.2m，小于1.8m，传声器对准声源方向。 设备声级测量每个测点连续读取3组数据并记录，对每一点测量结果逐一评价并给出所有测点的平均值，结果取连续等效A声级。对于稳态声源可取算数平均值。
| 包含 | 数据分析与处理 | 处理原则 | 当设备处于稳定功率状态下，记录检测数据。
|  | 原始数据 | 处理原则 | 检测工作中，应保存声级检测原始数据，存放方式如下： a) 建立一级文件夹，文件夹名称：变电站名＋检测日期（如：八里庄站20150101）； b) 建立二级文件夹，文件夹名称：调度号（如：111、14-9、224-9）。当被检测间隔三相分仓时，需分相建立文件夹，文件夹名称：调度号+相别（如111A、111B、111C）。
|  | 检测报告 | 处理原则 | 检测工作结束后，应在15个工作日内将试验报告整理完毕并录入系统，报告格式见附录A。
|  | 附录A | 声级测量报告

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检测管理规定（试行） 第12分册 声级检测细则 | 相关知识点 | 声级测量
设备机械振动检测
数据分析与处理
数据分析与处理
原始数据
检测报告
| 起草单位 | 国网黑龙江电力
| 起草人 | 柳贡强
李龙齐
姜子秋
张亮
府东明
李延滨
王海姣
王鲁昕