## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
红外成像检漏 | 环境要求 | a）室外检测宜在晴朗天气下进行。 b）环境温度不宜低于+5℃。 c）相对湿度不宜大于80%。 d）检测时风速一般不大于5m/s。
| 包含 | 待测设备 | 要求 | 设备本体及相关管路安装完毕并已充入SF6气体。
| 人员要求 | 进行电力设备红外成像检漏的人员应具备如下条件： a) 熟悉红外成像检漏技术的基本原理和诊断程序，了解红外成像检漏仪的工作原理、技术参数和性能，掌握红外成像检漏仪的操作程序和使用方法。 b) 了解被检测设备的结构特点、工作原理、运行情况和导致设备故障的基本因素。 c) 具有一定的现场工作经验，熟悉并能严格遵守电力生产和工作现场的有关安全管理规定，掌握SF6气体安全防护技能。 d) 应经过上岗培训并考试合格。
| 安全要求 | a) 应严格执行国家电网公司《电力安全工作规程（变电部分）》的相关要求。 b) 检测工作不得少于两人。负责人应由有经验的人员担任，开始检测前，负责人应向全体检测人员详细布置检测中的安全注意事项，交待带电部位，以及其他安全注意事项。 c) 进入室内开展现场检测前，应先通风15min，检查氧气和SF6气体含量合格后方可进入，检测过程中应始终保持通风。 d) 检测时应与设备带电部位保持足够的安全距离。 e) 在进行检测时，要防止误碰误动设备。 f) 行走中注意脚下，防止踩踏设备管道。 g) 检测时避免阳光直接照射或反射进入仪器镜头。
| 仪器要求 | 红外成像检漏仪&由红外光学镜头、红外探测器、数据处理系统、显示单元和供电单元组成。 | 技术指标 | a) 探测灵敏度：≤1μL/s b) 热灵敏度：≤0.035℃ c) 探头分辨率：≥320×240 d) 帧频：≥45帧/s e) 数字信号分辨率：≥12bit
|  |  | 功能要求 | a) SF6气体泄漏的检测成像。 b) 泄漏点定位。 c) 可见光拍摄功能，拍摄设备的可见光图片。 d) 具备抗外部干扰的功能。 e) 视频、图片的存储和导入导出。
| 准备工作 | a) 检测前，应了解相关设备数量、型号、制造厂家、安装日期等信息以及运行情况，制定相应的技术措施。 b) 配备与检测工作相符的图纸、上次检测的记录、标准作业卡。 c) 检查环境、人员、仪器、设备满足检测条件。 d) 按相关安全生产管理规定办理工作许可手续。
| 包含 | 检测原理&利用SF6对特定波长的光吸收特性较空气而言较强，致使两者反映的红外影像不同，将通常可见光下看不到的气体泄漏，以红外视频图像的形式直观地反映出来。
| 步骤 | a) 检测仪器是否正常工作，确认电源正常。 b) 根据SF6电气设备情况，确定检测部位，重点检测部位见附录C。 c) 根据检测部位调整检测仪器。 d) 至少选择三个不同方位对设备进行检测，以保证对设备的全面检测。 e) 记录泄漏部位的视频和图片，典型红外检测图片见附录B。 f) 若存在异常情况，应出具检测报告（格式见附录A）。
| 验收要求 | 检查检测数据是否准确、完整。
| 包含 | 数据分析与处理 | 处理原则 | 检漏仪若显示烟雾状气体冒出，则该部位存在泄漏点。具体泄漏部位分析见附录C。
|  | 原始数据 | 处理原则 | 在检测过程中，应随时保存红外成像检漏原始数据，存放方式如下： a) 建立一级文件夹，文件夹名称：变电站名＋检测日期（如：XXX站20150101）。 b) 建立二级文件夹，文件夹名称：设备名称及运行编号（如：XXX线2210断路器）。 c) 文件名：设备泄漏位置。
|  | 检测报告 | 处理原则 | 检测工作完成后，应在15个工作日内完成检测报告整理并录入PMS系统，报告格式见附录A 。
|  | 附录A | 红外成像检漏报告

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检测管理规定（试行） 第13分册 红外成像检漏细则 | 相关知识点 | 红外成像检漏报告
数据分析与处理
原始数据
检测报告
红外成像检漏
待测设备
| 起草单位 | 国网新疆电力
| 起草人 | 公多虎
雷鸣
罗文华
何常根
马勤勇
倪冬云
郑义
张勇
朴文泉
孙帆
丁扬