## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系
外施交流耐压试验 | 环境要求 | 除非另有规定，试验均在当地大气条件下进行，且试验期间，大气环境条件应相对稳定。 a) 环境温度不宜低于 5℃； b) 环境相对湿度不宜大于80%； c) 现场区域满足试验安全距离要求。
| 待试设备要求 | a) 待试设备处于检修状态, 且待试设备上无接地线或者短路线。 b) 待试设备的表面应清洁干燥。 c) 充油设备若经滤油或运输，耐压试验前应将试品静置规定的时间并排气，以排除内部可能残存的空气。 d) 充气设备在耐压试验前应处于额定压力范围。
| 人员要求 | 试验人员需具备如下基本知识与能力： a) 了解各种绝缘材料、绝缘结构的性能、用途。 b) 了解各种电力设备的型式、用途、结构及原理。 c) 熟悉变电站电气主接线及系统运行方式。 d) 熟悉各类试验设备、仪器、仪表的原理、结构、用途及使用方法，并能排除一般故障。 e) 能正确完成试验室及现场各种试验项目的接线、操作及测量。 f) 熟悉各种影响试验结论的因素及消除方法。 g) 经过上岗培训并考试合格。
| 安全要求 | a) 应严格执行国家电网公司《电力安全工作规程（变电部分）》的相关要求。 b) 高压试验工作不得少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任，开始试验前，试验负责人应向全体试验人员详细交待试验中的安全注意事项，交待邻近间隔的带电部位，以及其他安全注意事项。 c) 试验现场应装设遮栏或围栏，遮栏或围栏与试验设备高压部分应有足够的安全距离，向外悬挂“止步，高压危险！”的标示牌，并派人看守。 d) 应确保操作人员及试验仪器与电力设备的高压部分保持足够的安全距离，且操作人员应使用绝缘垫。 e) 试验装置的金属外壳应可靠接地，高压引线应尽量缩短，并采用专用的高压试验线，必要时用绝缘物支持牢固。 f) 对于被试设备两端不在同一工作地点时，另一端应派专人看守。 g) 加压前必须认真检查试验接线，使用规范的短路线，表计倍率、量程、调压器零位及仪表的开始状态，均应正确无误。 h) 因试验需要断开设备接头时，拆前应做好标记，接后应进行检查。 i) 试验装置的电源开关，应使用明显断开的双极刀闸。为了防止误合刀闸，可在刀刃或刀座上加绝缘罩。试验装置的低压回路中应有两个串联电源开关，并加装过载自动跳闸装置。 j) 试验前，应通知所有人员离开被试设备，并取得试验负责人许可，方可加压。加压过程中应有人监护并呼唱。操作人员的手应放在电源开关上，如有紧急情况应迅速断开电源。 k) 变更接线或试验结束时，应首先断开试验电源，并将升压设备的高压部分放电、短路接地。 l) 试验现场出现明显异常情况时（如异音、电压波动、系统接地等），应立即停止试验工作，查明异常原因。 m) 高压试验作业人员在全部加压过程中，应精力集中，随时警戒异常现象发生。 n) 未装接地线的大电容被试设备，应先行放电再做试验。 o) 试验结束时，试验人员应拆除自装的接地短路线，并对被试设备进行检查，恢复试验前的状态，经试验负责人复查后，进行现场清理。
| 电压要求 | 试验电压频率& 试验电压一般应是频率为45Hz-65Hz的交流电压。
试验电压波形& 试验电压的波形为两个半波相同的近似正弦波，且峰值和方均根(有效)值之比应在 ±0.07以内。对某些试验回路，需允许较大的畸变，应注意到被试品，特别是有非线性阻抗特性的被试品可能使波形产生明显畸变。 注:如果各次谐波的方均根(有效)值不大于基波方均根值的5%，则认为满足上述对电压波形的要求。
试验电压容许偏差& 如果有关设备标准无其他规定，在整个试验过程中试验电压的测量值应保持在规定电压值的±1%以内。当试验持续时间超过60s时，在整个试验过程中试验电压测量值可保持在规定电压值的±3%以内。
交流试验电压的产生方式& 工频高电压通常采用高压试验变压器来产生。对电容量较大的被试品，可以采用串联谐振回路产生高电压。
| 仪器要求 | 试验变压器 | 仪器要求 | 电压& 根据被试品的试验电压，选用具有合适电压的试验变压器。试验电压较高时，可采用多级串接式试验变压器。并检查试验变压器所需低压侧电压是否与现场电源电压、调压器相配 。
电流&电流按下式计算：
|  | 调压设备 |  | 尽量采用自耦式调压器，若容量不够，可采用移圈式调压器。调压器的输出波形，应接近正弦波，为改善电压波形可在调压器输出端并联一台电感、电容串联的滤波器。
|  | 保护电阻器 |  | 试验变压器的高压输出端应串接保护电阻器，保护电阻的取值一般为0.1欧/伏~0.5欧/伏，阻值不宜超过30千欧。并应有足够的热容量和长度。 与保护球隙串联的保护电阻器，其电阻值通常取1欧/伏。
|  | 测量系统 |  | 测量系统应满足GB/T l6927.2中的规定，即测量误差应在±3%范围内。
| 准备工作 | a) 现场试验前，应详细了解设备的运行情况，据此制定相应的技术措施，并按规定履行审批手续。 b) 应配备与工作情况相符的上次试验报告、标准化作业指导书、合格的仪器仪表、工具和连接导线等。 c) 现场具备安全可靠的独立试验电源，禁止从运行设备上接取试验电源。 d) 检查环境、人员、仪器满足试验条件。 e) 按相关安全生产管理规定办理工作许可手续。
| 接线方法 | 交流耐压试验接线，应按被试设备的电压、容量和现场实际试验设备条件来决定。 a) 典型的试验接线如图1所示。 b) GIS、变压器、高压断路器等电容量较大、试验电压高的被试品进行交流耐压试验，需要大容量的试验设备，可采用串联谐振试验装置，试验接线如图2所示。
| 规定 | a) 有绕组的被试品进行外施交流耐压试验时，应将被试绕组自身的所有端子短接，非被试绕组亦应短接并与外壳连接后接地。 b) 交流耐压试验加至试验标准电压后的持续时间，凡无特殊说明者，均为60s。 c) 升压必须从零(或接近于零)开始，切不可冲击合闸。升压速度在75%试验电压以前，可以是任意的，自75%电压开始应均匀升压，均为每秒2%试验电压的速率升压。耐压试验后，迅速均匀降压到零(或接近于零)，然后切断电源。
| 步骤 | a) 被试品在耐压试验前，应先进行其他常规试验，合格后再进行耐压试验。被试品试验接线并检查确认接线正确。 b) 接通试验电源，开始升压进行试验，升压过程中应密切监视高压回路，监听被试品有何异响。 c) 升至试验电压，开始计时并读取试验电压。 d) 计时结束，降压然后断开电源。并将被试设备放电并短路接地。 e) 耐压试验结束后，进行被试品绝缘试验检查，判断耐压试验是否对试品绝缘造成破坏。油浸式设备耐压后应进行油色谱分析。
| 注意事项 | a) 试验用调压器避免采用移圈式调压器。 b) 试验测量用电压表应用交流峰值电压表。 c) 在试验大电容量的被试品时，应在高压侧直接测量试验电压，并与被试品并接球隙进行保护。必要时可在调压器输出端串接适当的电阻。 d) 试验变压器一般应在规定的额定电压范围内使用，避免使用在铁芯的饱和部分，并可在试验变压器低压侧加滤波装置。 e) 可在测量仪器输入端上并联适当电压的放电管或氧化锌压敏电阻器、浪涌吸收器等，以保护测量仪表。 f) 控制电源和仪器用电源可由隔离变压器供给，或者在所用电源线上分别对地并联0. 047μF-1.0μF的油浸纸电容器。 g) 试验回路中应具备过电压、过电流保护。可在升压控制柜中配置过电压、过电流保护的测量、速断保护装置。 h) 对重要的被试品(如变压器)进行交流耐压试验时，宜在高压侧设置保护球间隙，该球间隙的放电距离对变压器整定1.15-1.2倍试验电压所对应的放电距离。 i) 在更换试验接线时，应在被试品上悬挂接地放电棒。在再次升压前，先取下放电棒，防止带接地放电棒升压。 j) 当同一电压等级不同试验标准的电气设备连在一起进行试验时，试验标准应采用连接设备中的最低标准。 k) 试验开始前，应确认试验电源的容量等参数是否满足试验要求。 l) 试验回路中的电流互感器二次绕组不得开路，电压互感器二次绕组不得短路。
| 包含 | 数据分析和处理 | 处理原则 | a) 试验中如无破坏性放电发生，且耐压前后的绝缘电阻无明显变化，则认为耐压试验通过。 b) 在升压和耐压过程中，如发现电压表指示变化很大，电流表指示急剧增加，调压器往上升方向调节，电流上升、电压基本不变甚至有下降趋势，被试品冒烟、出气、焦臭、闪络、燃烧或发出击穿响声(或断续放电声)，应立即停止升压，降压、停电后查明原因。这些现象如查明是绝缘部分出现的，则认为被试品交流耐压试验不合格。如确定被试品的表面闪络是由于空气湿度或表面脏污等所致，应将被试品清洁干燥处理后，再进行试验。 c) 被试品为有机绝缘材料时，试验后如出现普遍或局部发热，则认为绝缘不良，应立即处理后，再做耐压。 d) 试验中途因故失去电源，在查明原因，恢复电源后，应重新进行全时间的持续耐压试验。
| 包含 | 试验记录 | 处理原则 | 现场试验结束后，应在15个工作日内完成试验记录整理并录入PMS系统，报告格式见附录A。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检测管理规定（试行） 第18分册 外施交流耐压试验细则 | 相关知识点 | 外施交流耐压试验
试验变压器
调压设备
保护电阻器
测量系统
数据分析和处理
试验记录
| 起草人 | 郑秀玉
王旭辉
杨聚全
王朴
黄渤瑜
王凤杰
徐甘雨
高明亮
| 起草单位 | 国网北京电力