## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系
特高频局部放电检测 | 环境要求 | 除非另有规定，检测均在当地大气条件下进行，且检测期间，大气环境条件应相对稳定。 a) 环境温度不宜低于5ºC。 b) 环境相对湿度不宜大于80%，若在室外不应在有雷、雨、雾、雪的环境下进行检测。 c) 在检测时应避免手机、雷达、电动马达、照相机闪光灯等无线信号的干扰。 d) 室内检测避免气体放电灯、电子捕鼠器等对检测数据的影响。 e) 进行检测时应避免大型设备振动源等带来的影响。
| 待试设备要求 | a) 设备处于运行状态（或加压到额定运行电压）。 b) 设备外壳清洁、无覆冰。 c) 绝缘盆子为非金属封闭或者有金属屏蔽但有浇注口或内置有UHF传感器，并具备检测条件。 d) 设备上无各种外部作业。 e) 气体绝缘设备应处于额定气体压力状态。
| 人员要求 | 进行电力设备特高频局部放电带电检测的人员应具备如下条件: a) 熟悉特高频局部放电检测技术的基本原理、诊断分析方法。 b) 了解特高频局部放电检测仪的工作原理、技术参数和性能。 c) 掌握特高频局部放电检测仪的操作方法。 d) 了解被测设备的结构特点、工作原理、运行状况和导致设备故障的基本因素。 e) 具有一定的现场工作经验，熟悉并能严格遵守电力生产和工作现场的相关安全管理规定。 f) 经过上岗培训并考试合格。
| 安全要求 | a) 应严格执行国家电网公司《电力安全工作规程（变电部分）》的相关要求。 b) 带电检测工作不得少于两人。检测负责人应由有经验的人员担任，开始检测前，检测负责人应向全体检测人员详细布置安全注意事项。 c) 应在良好的天气下进行，户外作业如遇雷、雨、雪、雾不得进行该项工作，风力大于5级时，不宜进行该项工作。 d) 检测时应与设备带电部位保持足够的安全距离，并避开设备防爆口或压力释放口。 e) 在进行检测时，要防止误碰误动设备。 f) 行走中注意脚下，防止踩踏设备管道。 g) 防止传感器坠落而误碰运行设备和试验设备。 h) 保证被测设备绝缘良好，防止低压触电。 i) 在使用传感器进行检测时，应戴绝缘手套，避免手部直接接触传感器金属部件。 j) 测试现场出现明显异常情况时（如异音、电压波动、系统接地等），应立即停止测试工作并撤离现场。 k) 使用同轴电缆的检测仪器在检测中应保持同轴电缆完全展开，并避免同轴电缆外皮受到刮蹭。
| 仪器要求 | 特高频局部放电检测系统一般由内置式或外置式特高频传感器、数据采集单元、信号放大器（可选）、数据处理单元、分析诊断单元等组成。
| 主要技术指标 | a) 检测频率范围：通常选用300MHz到3000MHz之间的某个子频段，典型的如400MHz～1500MHz。 b) 检测灵敏度：65dBmV。
| 功能要求 | a) 可显示信号幅值大小。 b) 报警阈值可设定。 c) 检测仪器具备抗外部干扰的功能。 d) 测试数据可存储于本机并可导出。 e) 可用外施高压电源进行同步，并可通过移相的方式，对测量信号进行观察和分析。 f) 可连接GIS内置式特高频传感器。 g) 按预设程序定时采集和存储数据的功能。 h) 宜具备检测图谱显示。提供局部放电信号的幅值、相位、放电频次等信息中的一种或几种，并可采用波形图、趋势图等谱图中的一种或几种进行展示。 i) 宜具备放电类型识别功能。宜具备模式识别功能的仪器应能判断GIS中的典型局部放电类型（自由金属颗粒放电、悬浮电位体放电、沿面放电、绝缘件内部气隙放电、金属尖端放电等），或给出各类局部放电发生的可能性，诊断结果应当简单明确。
| 准备工作 | a) 检测前，应了解被检测设备数量、型号、制造厂家安装日期、内部构造等信息以及运行情况，制定相应的技术措施。 b) 配备与检测工作相符的图纸、上次检测的记录、标准作业卡。 c) 现场具备安全可靠的独立电源，禁止从运行设备上接取检测用电源。 d) 检查环境、人员、仪器、设备满足检测条件。 e) 按相关安全生产管理规定办理工作许可手续。
| 检测原理图 | 图1 特高频局放检测原理图图1 特高频局放检测原理图
| 步骤 | a) 按照设备接线图连接测试仪各部件，将传感器固定在盆式绝缘子非金属封闭处，传感器应与盆式绝缘子紧密接触并在测量过程保持相对静止，并避开紧固绝缘盆子螺栓，将检测仪相关部件正确接地，电脑、检测仪主机连接电源，开机。 b) 开机后，运行检测软件，检查仪器通信状况、同步状态、相位偏移等参数。 c) 进行系统自检，确认各检测通道工作正常。 d) 设置变电站名称、检测位置并做好标注。对于 GIS 设备，利用外露的盆式绝缘子处或内置式传感器，在断路器断口处、隔离开关、接地开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、导体连接部件等处均应设置测试点。一般每个GIS间隔取2~3点，对于较长的母线气室，可5~10米左右取一点，应保持每次测试点的位置一致，以便于进行比较分析。 e) 将传感器放置在空气中，检测并记录为背景噪声，根据现场噪声水平设定各通道信号检测阈值。 f) 打开连接传感器的检测通道，观察检测到的信号，测试时间不少于30秒。如果发现信号无异常，保存数据，退出并改变检测位置继续下一点检测。如果发现信号异常，则延长检测时间并记录多组数据，进入异常诊断流程。必要的情况下，可以接入信号放大器。测量时应尽可能保持传感器与盆式绝缘子的相对静止，避免因为传感器移动引起的信号而干扰正确判断。 g) 记录三维检测图谱，在必要时进行二维图谱记录。每个位置检测时间要求30s，若存在异常，应出具检测报告（格式见附录A）。 h) 如果特高频信号较大，影响 GIS 本体的测试，则需采取干扰抑制措施，排除干扰信号，干扰信号的抑制可采用关闭干扰源、屏蔽外部干扰、软硬件滤波、避开干扰较大时间、抑制噪声、定位干扰源、比对典型干扰图谱等方法。
| 验收要求 | a) 检查检测数据是否准确、完整。 b) 恢复设备到检测前状态。
| 包含 | 数据分析和处理 | 处理原则 | a) 首先根据相位图谱特征判断测量信号是否具备典型放电图谱特征或与背景或其他测试位置有明显不同，若具备，继续如下分析和处理： 排除外界环境干扰，将传感器放置于绝缘盆子上检测信号与在空气中检测信号进行比较（对于无金属屏蔽的绝缘子应沿绝缘子外侧加装屏蔽带或采取屏蔽措施，防止设备内部信号从绝缘子传出被空气中传感器接收到造成误判），若一致并且信号较小，则基本可判断为外部干扰。若不一样或变大，则需进一步检测判断。对于分相布置的设备，也可采用同位置不同相之间的比较，如果三相之间存在较大差异，则基本可判断为内部信号，如三相之间无明显差异，则需结合超声波、高频局放等检测手段进一步判断信号源位置。 b) 检测相邻间隔的信号，根据各检测间隔的幅值大小（即信号衰减特性）初步定位局放部位。 c) 必要时可使用工具把传感器绑置于绝缘盆子处进行长时间检测，时间不少于15分钟，进一步分析峰值图形、放电速率图形和三维检测图形，综合判断放电类型。 d) 在条件具备时，综合应用超声波局放仪、示波器等仪器进行精确的定位。
| 包含 | 原始数据 | 处理原则 | 检测工作中，应保存特高频局放检测原始数据，存放方式如下： a) 建立一级文件夹，文件夹名称：变电站名＋检测日期（如：八里庄站20150101）。 b) 建立二级文件夹，文件夹名称：调度号（如：111、14-9、224-9）。当被检测间隔三相分仓时，需分相建立文件夹，文件夹名称：调度号+相别（如111A、111B、111C）。 c) 文件名：间隔绝缘盆子号按从线路到母线的顺序依次定为1、2、3……，母联间隔绝缘盆子号按母线调度号，从小到大顺序依次定为1、2、3……，PT间隔绝缘盆子号按从PT到母线的顺序依次定为1、2、3……。3/2接线方式时，中开关的绝缘盆子号按其调度号从小到大依次定为1、2、3……。 d) 当检测到异常时，需对该间隔上的所有绝缘盆子进行检测并分别建立文件夹，文件夹名称：调度号＋相别（A、B、C）＋绝缘盆子号。每个检测部位应记录不少于3张三维图谱，且应尽量在减少外界干扰的情况下，在检测到最大局放信号处，存储不少于2组二维图谱，便于信号诊断分析。
| 包含 | 检测报告 | 处理原则 | 检测工作完成后，应在15个工作日内完成检测记录整理并录入PMS系统，报告格式见附录A。
|  | 附录A | 包含 | 特高频局部放电检测报告
|  | 附录B | 包含 | 特高频局部放电传感器放置方法
|  | 附录C | 包含 | 干扰信号的典型图谱
|  | 附录D | 包含 | GIS局部放电的典型图谱

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检测管理规定（试行） 第2分册 特高频局部放电检测细则 | 相关知识点 | 特高频局部放电检测
数据分析和处理
原始数据
检测报告
| 起草人 | 郑秀玉
陶诗洋
马锋
李伟
刘弘景
赵静
韩晓昆
张华
| 起草单位 | 国网北京电力