## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系
绕组各分接位置电压比测量 | 环境要求 | 除非另有规定，试验均在以下大气条件下进行，且试验期间，大气环境条件应相对稳定。 a) 环境温度不宜低于 5℃； b) 环境相对湿度不宜大于80%； c) 现场区域满足试验安全距离要求。
| 待试设备要求 | a) 待试设备处于检修状态； b) 设备外观清洁、无异常。 c) 设备上无其他外部作业。
| 人员要求 | 试验人员需具备如下基本知识与能力： a) 了解各种变电设备的基本结构，线圈和绕组的连接方式和连接组别。 b) 了解各种电力设备的型式、用途、结构及原理。 c) 熟悉变电站电气主接线及系统运行方式。 d) 熟悉各类试验设备、仪器、仪表的原理、结构、用途及使用方法，并能排除一般故障。 e) 能正确完成试验室及现场各种试验项目的接线、操作及测量。 f) 熟悉各种影响试验结论的因素及消除方法。 g) 经过上岗培训,考试合格。
| 安全要求 | a) 应严格执行国家电网公司《电力安全工作规程（变电部分）》的相关要求； b) 高压试验工作不得少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任，开始试验前，试验负责人应向全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项，交待邻近间隔的带电部位，以及其他安全注意事项。 c) 试验现场应装设遮栏或围栏，遮栏或围栏与试验设备高压部分应有足够的安全距离，向外悬挂“止步，高压危险！”的标示牌，并派人看守。被试设备两端不在同一地点时，另一端还应派人看守。 d) 应确保操作人员及试验仪器与电力设备的高压部分保持足够的安全距离； e) 试验装置的金属外壳应可靠接地，高压引线应尽量缩短，并采用专用的高压试验线，必要时用绝缘物支挂牢固； f) 试验前必须认真检查试验接线，使用规范的短路线，表计倍率、量程、 调压器零位及仪表的开始状态均正确无误仪表的开始状态应正确无误； g) 因试验需要断开设备接头时，拆前应做好标记，接后应进行检查; h) 试验前，应通知有关人员离开被试设备，并取得试验负责人许可，方可试验；加压过程中应有人监护并呼唱； i) 试验过程中应有专人监护，监护人在测试期间应始终行使监护职责，不得擅离岗位或兼职其他工作。 j) 变更接线或试验结束时，应首先断开试验电源，放电，并将升压设备的高压部分放电、短路接地； k) 试验现场出现明显异常情况时（如异音、电压波动、系统接地等），应立即停止试验工作，查明异常原因。 l) 高压试验作业人员在全部试验过程中，应精力集中，随时警戒异常现象发生。 m) 试验结束时，试验人员应拆除自装的接地短路线，并对被试设备进行检查，恢复试验前的状态，经试验负责人复查后，进行现场清理
| 电源要求 | 根据电压比测试所用仪器的具体要求选择试验电源。
| 仪器要求 | 绕组各分接位置电压比的测量，要求电压比测试仪的精度不低于0.2% ；电压比电桥精度不低于0.1%；
| 准备工作 | a) 现场试验前，应详细了解设备的运行情况和技术参数，据此制定相应的技术措施； b) 应配备与工作情况相符的上次试验报告、标准作业卡、合格的仪器仪表、工具和连接导线等； c) 检查环境、人员、仪器是否满足试验条件； d) 按相关安全生产管理规定办理工作许可手续。
| 规定 | e) 测量应分别在各分接上进行。 f) 三绕组变压器至少在包括第一对绕组在内的两对绕组上分别进行电压比测量。
| 接线 | 典型的试验接线如图1所示。 图1 绕组各分接位置电压比试验试验接线图
| 步骤 | a) 布置安全措施，对测试试品充分放电并挂接地棒，摆放温湿度计，接取试验电源等。 b) 将变压器变比测试仪的接地端子进行接地。 c) 按试验项目要求将待试设备与试验仪器接线。 d) 取下接地棒，打开测试仪电源开关，按照变压器参数选择测试仪相应选项，按开始按钮进行测试。 e) 待出现测试数据后，记录数据，按复位键复位，当为多档位调压时，则换挡对各档位都应进行测试；测试完后，按复位键复位，关闭电源。 f) 拆除测试线，对待试品充分放电，收起所用测试仪器及接线。
| 注意事项 | a) 测试前应确认被试设备已经从原有系统中完全脱离，并用放电棒充分放电。 b) 测试前应正确输入被测设备的铭牌、型号。 c) 测试线应正确连接，防止高、低压接反。 d) 变比试验应在直流电阻试验前进行，当具备试验条件时，还应对变压器进行消磁，保证测试结果的准确。
| 验收要求 | a) 检查试验数据与试验记录是否完整、正确、符合规程要求。。 b) 恢复被试设备和试验仪器设备到试验前状态，与运维人员一起对设备进行变动的部位（拆接引线、短路接地等）进行检查、验收。
| 包含 | 数据分析和处理 | 处理原则 | a) 各相应分接的电压比顺序应与铭牌相同；检査所有分接头的电压比，与制造厂铭牌数据相比应无明显差别，且应符合电压比的规律。 b) 三相变压器的接线组别或单相变压器的极性必须与变压器的铭牌和出线端子标号相符。 c) 电压比测量中如发现电压比误差超过允许偏差:初值差不超过±0.5%(额定分接)；±1.0%(其他分接)，确定故障部位及匝数的多少可按下列方法进行： 1.所有分接中只有部分分接超差时，断定是高压绕组分接区错匝，应用高压某段分接绕组对低压绕组用设计匝数进行测量，以确定故障的部位和匝数； 2.所有分接均超差且误差相同时，应首先判断是高压绕组公用段还是低压绕组错匝； （1）如果故障误差小于低压绕组一匝的误差，判断为高压绕组公用段错匝。 （2）如果故障误差大于两个绕组任何一个绕组一匝所引起的误差时，可根据线圈结构选择下列方法： 如果是圆筒式线圈末端抽头的绕组，可用分接区对低压用设计匝数进行电压比测量，如果故障相与正常相相同，则说明是高压公用段错匝、而不是低压错匝，反之则是低压错匝； 如果是分为两部分的连续式线圈，用设计匝数分别对公用线段与低压绕组进行电压比测量；如果故障相的上半段与下半段电压比不对时，是低压绕组错匝；若只有其中一个半段电压比不对时，则是高压半段错匝； 如果高低压绕组均没有分接且无法断开时，可临时绕线匝；用低压绕组对临时匝进行电压比测量，以确定故障绕组。
| 包含 | 试验报告 | 处理原则 | 现场试验结束后，应在15个工作日内完成试验记录整理并录入PMS系统，报告格式见附录A。
| 包含 | 附录A | 包含 | 绕组各分接位置电压比试验报告

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检测管理规定（试行） 第28分册 绕组各分接位置电压比测量细则 | 相关知识点 | 绕组各分接位置电压比测量
数据分析和处理
试验报告
| 起草人 | 刘超君
陈正宇
蒋浩
杨扬
印华
李毅
籍勇亮
罗壬彤
逄凯
周孟戈
陈伟
| 起草单位 | 国网重庆电力