## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系
超声波探伤检测 | 环境要求 | a) 检测目标及环境温度不宜低于5ºC b) 环境相对湿度不宜大于80%，若在室外不应在有雷、雨、雾、雪的环境下进行检测。
| 待试设备要求 | a) 设备退出运行状态； b) 支柱瓷绝缘子外表面清洁、光滑、干燥、无杂物； c) 设备上无其它外部作业。
| 人员要求 | a) 熟悉支柱瓷绝缘子超声波探伤检测技术的基本原理、检测分析方法； b) 了解支柱瓷绝缘子专用超声波探伤仪的工作原理、技术参数和性能； c) 掌握支柱瓷绝缘子专用超声波探伤仪的操作方法； d) 了解被测支柱瓷绝缘子的结构特点、工作原理、运行状况和导致支柱瓷绝缘子故障频发的基本因素； e) 具有一定的现场工作经验，熟悉并能严格遵守电力生产和工作现场的相关安全管理规定。
| 安全要求 | a) 应严格执行国家电网公司《电力安全工作规程（变电部分）》(国家电网企管〔2013〕1650号)的相关要求； b) 应在良好的天气下进行，如遇雷、雨、雪、雾不得进行该项工作，风力大于5级时，不宜进行该项工作； c) 探伤检测工作不得少于两人。检测负责人应由有经验的人员担任，开始检测前，检测负责人应向全体检测人员详细布置检测中的安全注意事项，交待邻近间隔的带电部位，以及其他安全注意事项。检测过程中，负责人应做好监护，不得参与工作； d) 检测现场应装设遮栏或围栏，遮栏或围栏与试验设备高压部分应有足够的安全距离，向外悬挂“止步，高压危险！”的标示牌，并派专人看守； e) 应确保操作人员及试验仪器与电力设备的带电部分保持足够的安全距离； f) 检测时应确保被检测设备退出运行并与其它带电设备保持一定的安全距离； g) 在进行检测时，防止发生人员误操作事件； h) 在进行检测时，防止发生设备损坏事故； i) 进入现场人员应戴好安全帽，在斗臂车（检修平台）上实施检测人员应系好安全带。 j) 试验结束时，试验人员应对被试设备进行检查，恢复试验前的状态，经试验负责人复查后，进行现场清理。
| 仪器要求 | 采用支柱瓷绝缘子专用超声波探伤仪，该检测系统一般由超声波检测仪、探头、试块、耦合剂、机械扫查装置等组成。
| 主要技术指标 | a) 检测灵敏度：≥100dB； b) 采样频率：≥100MHz； c) 可记录波形：≥100幅； d) 显示刷新率：≥60Hz； e) 声速范围：635~15000m/s； f) 水平线性：±0.2%FSW； g) 垂直线性：0.25%FSH，幅值精度：±1dB； h) 探头频率：1~5 MHz； i) 探头类型：折射角为9°的纵波斜探头，折射角为85°的并列式爬波探头； j) 探头晶片尺寸：纵波斜探头推荐晶片尺寸为两种：8mm×8mm、8mm×10mm；并列式爬波探头推荐晶片尺寸为三种：10mm×10mm（2片）、9mm×9mm（2片）、6.5mm×10mm（2片）。
| 功能要求 | a) 检测仪器应为数字型超声波探伤仪； b) 检测仪器具备抗外部信号干扰的功能； c) 检测波形可存储于本机并可导出； d) 自动校正探头的声速和零点偏移； e) 可以实现探头曲率表面补偿校准，优化探头与工件间的耦合； f) 闸门起点在整个显示范围内可变，闸门高度和宽度可调； g) 具有屏幕锁定功能，可以随时冻结和锁定波形显示的声程； h) 检测仪器应内置不同类型、不同曲率半径探头的DAC曲线； i) 检测仪器内置电池应为可充电锂电池，可以连续工作7~8小时。
| 准备工作 | a) 检测前，应了解被检测支柱瓷绝缘子数量、型号、制造厂家、安装日期等信息以及运行情况，制定相应的检测方案和技术措施； b) 配备与检测工作相符的图纸、上次检测的报告、标准化作业工艺卡； c) 根据现场检测支柱瓷绝缘子类型选择对应的探头类型； d) 检查超声波探伤仪主机、连接线、探头相互之间连接正确； e) 检测用斗臂车或其它升降装置正常； f) 检查环境、人员、仪器、设备满足检测条件； g) 按相关安全生产管理规定办理工作许可手续。
| 检测原理图 | 图1 支柱瓷绝缘子纵波斜角超声波检测原理图 图2 支柱瓷绝缘子爬波斜角超声波检测原理图
| 步骤 | a) 开机，选择进入测声速界面，选择瓷件厚度为所测支柱瓷绝缘子的直径； b) 用连接线接上专用测声速探头，在支柱瓷法兰与第一片绝缘子之间检测部位涂上耦合剂，进行声速测量； c) 根据瓷件的材质（普通瓷、高强瓷）、瓷件的类型和直径选择相关的探头，检测实心柱形支柱瓷绝缘子推荐使用小角度纵波斜探头和爬波探头，检测瓷套推荐使用爬波探头； d) 运行检测软件，调出检测用DAC曲线； e) 用连接线接上专用探头，在探头检测区域涂上耦合剂； f) 手持探头进行支柱瓷绝缘子的周向探伤扫查，应避开喷砂部位； g) 发现超标缺陷时，记录缺陷信息（包括缺陷位置、最高反射波幅值大小、指示长度、深度等）； h) 将探伤检测到的可记录缺陷和超标缺陷的波形进行保存； i) 对存在有质疑的缺陷，应进行复测，或者结合其它检测方法进行验证； j) 超声探伤检测完成后，应清理作业现场，将耦合剂擦拭干净，填写检测报告（格式见附录A）。
| 验收要求 | a) 检查检测数据是否准确、完整； b) 检测后对设备上的耦合剂进行及时清理，恢复设备到检测前状态。
| 包含 | 数据分析和处理 | 处理原则 | 采用小角度纵波法检测实心柱形支柱瓷绝缘子，当发现显示屏幕上存在缺陷波形时，且对缺陷反射波幅大于5mm深人工切槽-6dB的波形进行记录。缺陷指示长度采用6dB法进行测量，应注意缺陷实际深度、水平距离与检测面弧长的差异，必要时进行修正。并应对缺陷做如下分析和处理： a) 当反射波幅达到或超过5mm深人工切槽的缺陷时，应评定为不合格； b) 当反射波幅大于5mm深人工切槽-6dB的表面缺陷，且缺陷指示长度超过10mm的缺陷时，应评定为不合格； c) 当反射波幅大于5mm深人工切槽-6dB的内部缺陷，且缺陷指示长度超过20mm的缺陷时，应评定为不合格； d) 当缺陷处底波与正常底波比较有明显降低时，应评定为不合格； e) 其它缺陷波形可根据实际情况进行记录和处理； 采用爬波法检测空腔柱形支柱瓷绝缘子，当发现显示屏幕上存在缺陷波形时，且对缺陷反射波幅大于5mm深人工切槽-6dB的波形进行记录。缺陷指示长度采用6dB法或端点6dB法进行测量。并应对缺陷做如下分析和处理： a) 当反射波幅达到或超过5mm深人工切槽的缺陷时，应评定为不合格； b) 当反射波幅大于5mm深人工切槽-6dB的缺陷，且缺陷指示长度超过10mm的缺陷时，应评定为不合格； c) 其它缺陷波形可根据实际情况进行记录和处理。
| 包含 | 检测报告 | 处理原则 | 现场检测结束后，应在15个工作日内完成检测报告整理并录入PMS系统，报告格式见附录A。
| 包含 | 附录A | 包含 | 超声波探伤检测报告

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检测管理规定（试行） 第29分册 超声波探伤检测细则 | 相关知识点 | 超声波探伤检测
数据分析和处理
检测报告
| 起草人 | 柳贡强
孙海明
张洪达
张健
孙晨
王海姣
吴明君
魏春明
| 起草单位 | 国网黑龙江电力