## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
高频局部放电检测 | 环境要求 | 除非另有规定，检测均在当地大气条件下进行，且检测期间，大气环境条件应相对稳定。 a) 检测目标及环境的温度不宜低于5℃； b) 环境相对湿度不宜大于80%，雷、雨、雾、雪等天气不得进行检测； c) 检测时应避免手机、照相机闪光灯等无线信号的干扰。 d) 室内检测避免气体放电灯等对检测数据的影响； e) 进行检测时应避免干扰源和大型设备振动带来的影响。
| 包含 | 待试设备 | 要求 | a) 设备处于带电状态。 b) 待测设备上无其他作业； c) 待测设备接地引线（或被检电缆本体）上无其他耦合回路；
| 人员要求 | 电力设备高频局部放电的带电检测，检测人员应具备如下条件: a) 熟悉高频局部放电检测的基本原理、诊断程序和缺陷定性的方法，。 b) 了解高频局部放电检测仪的技术参数和性能，掌握高频局部放电检测仪的操作程序和使用方法。 c) 了解被测电力设备的结构特点、运行状况和导致设备故障的基本因素； d) 经过上岗培训并考试合格。 e) 具有一定的现场工作经验，熟悉并能严格遵守电力生产和工作现场的相关安全管理规定。
| 安全要求 | a) 应严格执行国家电网公司《电力安全工作规程(变电部分)》的相关要求； b) 应确保操作人员及测试仪器与电力设备的带电部位保持足够的安全距离； c) 应避开设备防爆口或压力释放口； d) 测试中，电力设备的金属外壳应接地良好； e) 在使用传感器进行检测时，应戴绝缘手套，避免手部直接接触传感器金属部件。 f) 应在良好的天气下进行，如遇雷、雨、雪、雾不得进行该项工作，风力大于5级时，不宜进行该项工作。 g) 行走中注意脚下，防止踩踏设备管道、二次线缆； h) 防止传感器坠落而误碰设备； i) 保证被测设备绝缘良好，防止低压触电；
| 仪器要求 | 电力设备高频局部放电检测系统一般由高频电流传感器、相位信息传感器、信号采集单元、信号处理单元和数据处理终端和显示交互单元等构成。高频局部放电检测仪器应经具有资质的相关部门校验合格，并按规定粘贴合格标志
| 技术指标 | a) 检测频率范围：通常选用3MHz到30MHz之间。 b) 检测灵敏度：小于等于-100dB/10pC。 c) 高频电流传感器需有较强的抗工频的磁饱和能力。
| 功能要求 | a) 具备连续测量能力，内外两种同步模式，能识别和抑制干扰，拥有局部放电波形和数值两种显示功能。 b) 具有放电相位、幅值、放电频次信息显示功能。 c) 具备数据保存功能，可实现数据、图像的动态回放和无线传输。 d) 检测仪器具备抗外部干扰的功能。 e) 按预设程序定时采集和存储数据的功能。 f) 宜具备检测图谱显示。提供局部放电信号的幅值、相位、放电频次等信息中的一种或几种，并可采用波形图、趋势图等谱图中的一种或几种进行展示。 g) 宜具备放电类型识别功能。宜具备模式识别功能的仪器应能判断容性设备中的典型局部放电类型（自由金属颗粒放电、悬浮电位体放电、沿面放电、绝缘件内部气隙放电、金属尖端放电等），或给出各类局部放电发生的可能性，诊断结果应当简单明确； h) 电池工作时间：充满电后连续工作时间不小于６小时。
| 准备工作 | a) 检测前，应了解被测设备数量、型号、制造厂家、安装日期等信息以及运行情况。 b) 配备与检测工作相符的图纸、上次检测的记录、标准化作业执行卡。 c) 检查环境、人员、仪器、设备满足检测条件。 d) 确认被测设备末屏接地良好，无开路风险。 e) 现场具备安全可靠的独立电源，禁止从运行设备上接取检测用电源； f) 按相关安全生产管理规定办理工作许可手续。
| 方法 | 检测原理图&当局部放电在电力设备很小的范围内发生时，局部击穿过程很快，将产生很陡的脉冲电流，脉冲电流将流经电力设备的接地引下线，同时会在垂直于电流传播方向的平面上产生磁场。通过在电力设备的接地线上安装高频电流传感器和相位信息传感器，从局部放电产生的磁场中耦合能量，再经线圈转化为电信号的方式，可以检测判断电力设备中的局部放电缺陷。如图1所示。 图1 高频局部放电检测原理图
| 步骤 | a) 根据不同的电力设备及现场情况选择适当的测试点，保持每次测试点的位置一致，以便于进行比较分析； b) 在设备末屏接地端（包括变压器铁心、避雷器接地引下线等）安装高频局部放电传感器和相位信息传感器，设备电流方向应与传感器的标注要求一致； c) 开机后，运行监测软件，检查主机与电脑通信状况、同步状态、相位偏移等参数； d) 进行系统自检，确认各检测通道工作正常； e) 测试背景噪声。测试前将仪器调节到最小量程，测量空间背景噪声值并记录； f) 根据现场噪声水平设定各通道信号检测阈值； g) 开始测试，打开连接传感器的检测通道，观察检测到的信号。测试时间不少于60秒； h) 如果发现信号无异常，保存数据，退出并改变检测位置继续下一点检测；如果发现信号异常，则延长检测时间并记录3组数据，进入异常诊断流程。 i) 对于异常的检测信号，可以使用诊断型仪器进行进一步的诊断分析，也可以结合其它检测方法进行综合分析。
| 验收要求 | a) 检查检测数据是否准确、完整； b) 恢复设备到检测前状态。
| 包含 | 数据分析和处理 | 处理原则 | 首先根据相位图谱特征判断测量信号是否具备典型放电图谱特征或与背景或其他测试位置有明显不同，若具备，继续如下分析和处理： 同一类设备局部放电信号的横向对比。相似设备在相似环境下检测得到的局部放电信号，其测试幅值和测试谱图应相似，同一变电站内的同类设备也可以作类似横向比较； 同一设备历史数据的纵向对比。通过在较长的时间内多次测量同一设备的局部放电信号，可以跟踪设备的绝缘状态劣化趋势，如果测量值有明显增大，或出现典型局部放电谱图，可判断此测试点内存在异常，典型放电图谱参见附录B； 若检测到有局部放电特征的信号，当放电幅值较小时，判定为异常信号；当放电特征明显，且幅值较大时，判定为缺陷信号。电力设备高频局部放电检测的指导判据参见附录C； 必要时，应结合特高频、超声波局部放电和油气成分分析等方法对被测设备进行综合分析。 对于具有等效时频谱图分析功能的高频局放检测仪器，应将去噪声和信号分类后的单一放电信号与典型局部放电图谱（附录B）相类比，可以判断放电类型、严重程度、放电信号远近等，信号分类方法参见附录C。“对于异常和缺陷信号，要结合测试经验和其它试验项目测试结果进行危险性评估”
| 包含 | 原始数据 | 处理原则 | 在检测过程中，应随时保存高频局放检测原始数据，存放方式如下： a) 建立一级文件夹，文件夹名称：变电站名＋检测日期（如：衢州变20150101）； b) 建立二级文件夹，文件夹名称：间隔名称调度号＋设备名称（如：衢城1751线CT、衢城1751线避雷器、衢城1751线PT）； c) 文件名：间隔内设备名称+设备相位（如：衢城1751线CT A相、衢城1751线CT B相、衢城1751线CT C相）； d) 当检测到异常时，需对该间隔上的同类容性设备进行检测并分别建立文件夹，文件夹名称：调度号＋相别（A、B、C）。每个检测部位应记录不少于3张三维图谱，且应尽量在减少外界干扰的情况下，在检测到最大局放信号处，存储不少于2组二维图谱，便于信号诊断分析。
| 包含 | 报告 | 处理原则 | 检测工作结束后，应在15个工作日内将试验报告整理完毕并录入系统，记录格式见附录A。
| 包含 | 附录A | 包含 | 高频局部放电检测报告
|  | 附录B | 包含 | 高频局部放电检测的典型图谱
|  | 附录C | 包含 | 高频局部放电信号分类方法
|  | 附录D | 包含 | 高频局部放电接线示意图

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检测管理规定（试行）第3分册 高频局部放电检测细则 | 相关知识点 | 高频局部放电检测
数据分析和处理
原始数据
报告
| 起草人 | 徐翀
姚晖
吴忠
毛明华
童志明
蓝道林
黄宏华
邹国平
| 起草单位 | 国网浙江电力