## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系
电抗值测量 | 环境要求 | 除非另有规定，试验均在以下大气条件下进行，且试验期间，大气环境条件应相对稳定。 a) 环境温度不宜低于5℃。 b) 环境相对湿度不宜大于80%，试品的温度与环境温度应无显著的差别。 c) 试验现场区域满足试验安全要求，并设置保护围栏。
| 待试设备要求 | a) 待试设备处于检修状态。 b) 设备外观清洁、干燥、无异常，必要时可对被试品表面进行清洁或干燥处理，以消除表面的影响。 c) 设备上无各种外部作业。
| 人员要求 | 试验人员需具备如下基本知识与能力： a) 了解被测试电抗器的型式、用途、结构及原理。 b) 熟悉变电站电气主接线及系统运行方式。 c) 熟悉试验设备、仪器、仪表的原理、结构、用途及使用方法，并能排除一般故障。 d) 能正确完成试验的接线、操作及测量。 e) 熟悉各种影响试验结论的因素及消除方法。 f) 经过上岗培训合格。
| 安全要求 | a) 应严格执行国家电网公司《电力安全工作规程（变电部分）》的相关要求。 b) 高压试验工作不得少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任，开始试验前，试验负责人应向全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项，交待邻近间隔的带电部位，以及其他安全注意事项。 c) 试验现场应装设遮栏或围栏，遮栏或围栏与试验设备高压部分应有足够的安全距离，向外悬挂“止步，高压危险！”的标示牌，并派人看守。 d) 应确保操作人员及试验仪器与临近带电设备保持足够的安全距离，且操作人员应使用绝缘垫。 e) 试验装置的金属外壳应可靠接地，高压引线应尽量缩短，并采用专用的高压试验线，必要时用绝缘物支持牢固。 f) 加压前必须认真检查试验接线，使用规范的试验接线，表计倍率、量程、调压器零位及仪表的开始状态，均应正确无误，并经第二人检查确认。 g) 因试验需要断开设备接头时，拆前应做好标记，接后应进行检查。 h) 试验装置的电源开关，应使用明显断开的双极刀闸。为了防止误合刀闸，可在刀刃上或刀座上加绝缘罩。试验装置的低压回路中应有两个串联电源开关，并加装过载自动跳闸装置。 i) 试验前，应通知有关人员离开被试设备，并取得试验负责人许可，方可加压；加压过程中应有人监护并呼唱。 j) 变更接线或试验结束时，应首先断开试验电源，放电，并将升压设备的高压部分放电、短路接地。 k) 试验现场出现明显异常情况时（如异音、电压波动、系统接地等），应立即停止试验工作，查明异常原因。 l) 高压试验作业人员在加压过程中，应精力集中，随时警戒异常现象发生。 m) 未装接地线的大电容被试设备，应先行放电再做试验。 n) 试验结束时，试验人员应拆除自装的接地短路线，并对被试设备进行检查，恢复试验前的状态，经试验负责人复查后，进行现场清理。
| 电源要求 | 试验电源频率 | 电源要求 | 试验电源频率为被测设备额定频率。
|  | 试验电压波形 |  | 试验电压的波形为两个半波相同的近似正弦波，且正半波峰值与负半波峰值的幅值差应小于2%。若正弦波峰值与有效值之比在 以内，则认为试验结果不受波形畸变影响。
| 仪器要求 | 试验变压器 | 仪器要求 | 根据被试品的试验电压，选用具有合适电压的试验变压器。试验电压较高时，可采用多级串接式试验变压器。要检查试验变压器所需低压侧电压是否与现场电源电压、调压器相配 。
|  | 调压设备 |  | 尽量采用自耦式调压器，若容量不够，可采用移圈式调压器。调压器的输出波形，应接近正弦波，为改善电压波形可在调压器输出端并联一台电感、电容串联的滤波器。
|  | 电压、电流测量装置 |  | 电压和电流测量装置准确度不低于0.5级，并根据待试电抗器电抗值选择合适量程。试验电压和电流指示应达到表计满量程的2/3刻度处。
| 准备工作 | g) 现场试验前，检查试验仪器、安全工器具，应详细了解设备的运行情况，据此制定相应的技术措施应配备与工作情况相符的上次试验报告、标准作业卡、合格的仪器仪表、工具和连接导线等。 h) 现场具备安全可靠的独立试验电源，禁止从运行设备上接取试验电源。 i) 检查环境、人员、仪器满足试验条件。 j) 按相关安全生产管理规定办理工作许可手续。
| 规定 | a) 电抗值测量在额定频率、施加正弦波电压下进行。 b) 三相电抗器的电抗应在对称三相电压施加在电抗器线端时测量。 c) 并联电抗器的电抗值测量。对于空心电抗器，测量可在电压不高于额定电压的任何电压下进行；除空心电抗器外，测量应在额定电压下进行。 d) 串联电抗器的电抗值测量。对于空心电抗器，测量可在不超过额定电流值的任何电流下进行；对于间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器，测量应在额定电流值或产品设计值下进行。
| 试验接线 | 电抗值测量试验典型的试验接线如图1所示。 （a） 单相电抗器试验接线图 (b)三相电抗器试验接线图 图1 电抗值测量原理接线图
| 步骤 | a) 断开被试品各侧连线，并拉开至足够距离。 b) 按照接线图进行试验接线并检查确认正确。 c) 检查调压器零位和表计量程。 d) 接通试验电源，开始升压进行试验，升压过程中应密切监视高压回路，监听被试品有何异响。 e) 升至试验电压，记录电压和电流值。 f) 读数结束后，降压至零或接近为零然后断开电源。 g) 将升压设备的高压部分放电并短路接地。
| 注意事项 | a) 检查试验数据与试验记录是否完整、正确。 b) 恢复被试设备和试验仪器设备到试验前状态。
| 包含 | 数据分析和处理 | 处理原则 | a) 根据电压电流计算电抗值，电抗由施加的电压和实测电流（方均根值）得到，并假定阻抗中的电阻成分可以忽略。 1）对单相电抗器或可以不考虑互感（如水平布置的三相电抗器）的电抗器，电抗值为施加相电压和实测相电流（方均根值）的比值。 2)对于有互感的三相电抗器的电抗应在对称三相电压施加在电抗器线端上时测量，其电抗值为： b) 将计算所得电抗值与额定值对比。并联电抗器额定电抗允许偏差±5%，对三相并联电抗器或由单相电抗器组成的三相组，每相的电抗偏差都应在±5%范围内，每相电抗与三相电抗平均值间的偏差不超过±2%；串联电抗器电抗值允许偏差0~10%，三相空心电抗器每相电抗值不超过三相平均值的±2%，三相铁心电抗器每相电抗器不超过三相平均值的±4%。
| 包含 | 原始数据 | 处理原则 | 试验工作中，应记录并保存电抗值试验纸质记录，同时保存电子版原始数据，电子版数据存放方式如下： a) 建立一级文件夹，文件夹名称：变电站名＋设备名称＋检测日期（如：八里庄站电抗器20150101）； b) 文件名：调度号（如：111、14-9、224-9），当被试设备三相分体时，需分相建立包含调度号+相别（如111A、111B、111C）的文件； c) 当检测到异常时，需多次进行试验，文件名称：调度号＋相别（A、B、C）＋第X次测试。每台（或每相）重复测试次数不少于3次。
| 包含 | 检测报告 | 处理原则 | 试验工作完成后，应在15个工作日内完成试验报告整理并录入PMS系统，报告格式见附录A。
|  | 附录A | 包含 | 电抗值试验报告

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检测管理规定（试行） 第30分册 电抗值测量细则 | 相关知识点 | 电抗值测量
试验电源频率
试验电压波形
试验变压器
调压设备
电压、电流测量装置
数据分析和处理
原始数据
检测报告
| 起草人 | 杨帆
余昆
尹德君
陈凌
卢贵有
冯藩
程昌奎
谢康
龙涛
熊攀
| 起草单位 | 国网四川电力