## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系
电压比校核 | 环境要求 | 除非另有规定，试验均在以下大气条件下进行，且试验期间，大气环境条件应相对稳定。 a) 环境温度不宜低于5℃； b) 环境相对湿度不宜大于80%，试品的温度与环境温度应无显著的差别。 c) 试验现场区域满足试验安全要求，并设置保护围栏。
| 待试设备要求 | a) 待试设备处于检修状态。 b) 设备外观清洁、无异常，接线端子标志清晰完整、绝缘表面干燥无放电痕迹。设备上无各种外部作业。 c) 待试设备一次首端未与其它设备连接，未端接地良好； d) 待试设备二次回路应与其他设备断开。
| 人员要求 | 试验人员需具备如下基本知识与能力： a) 了解电压互感器结构的性能、用途。 b) 了解各类电压等级电磁式电压互感器及原理。 c) 熟悉变电站电气主接线及系统运行方式。 d) 熟悉电磁式电压互感器电压比测量的试验设备、仪器、仪表的原理、结构、用途及使用方法，并能排除一般故障。 e) 能正确完成试验室及现场电磁式电压互感器电压比测量项目的接线及操作。 f) 熟悉各种影响试验数据及结论的因数及消除方法。 g) 经过上岗培训并考试合格。
| 安全要求 | a) 应严格执行国家电网公司《电力安全工作规程（变电部分）》的相关要求； b) 高压试验工作不得少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任，开始试验前，试验负责人应向全体试验人员详细交待试验中的安全注意事项，交待邻近间隔的带电部位，以及其他安全注意事项。 c) 试验现场应装设遮栏或围栏，遮栏或围栏与试验设备高压部分应有足够的安全距离，向外悬挂“止步，高压危险！”的标示牌，并派人看守。 d) 应确保操作人员及试验仪器与电力设备的高压部分保持足够的安全距离，且操作人员应使用绝缘垫； e) 试验装置的金属外壳应可靠接地，高压引线应尽量缩短，并采用专用的高压试验线，必要时用绝缘物支挂牢固； f) 加压前必须认真检查试验接线，使用规范的短路线，表计倍率、量程、调压器零位及仪表的开始状态，均应正确无误； g) 因试验需要断开设备接头时，拆前应做好标记，接后应进行检查，并确认无误。 h) 试验所用的电源应具有单独的工作接地和保护接地，试验装置的电源开关，应使用明显断开的双极刀闸。为了防止误合刀闸，可在刀刃上加绝缘罩。试验装置的低压回路中应有两个串联电源开关，并加装过载自动跳闸装置。 i) 试验前，应通知有关人员离开被试设备，并取得试验负责人许可，方可加压；加压过程中应有人监护并呼唱； j) 变更接线或试验结束时，应首先断开试验电源，放电，并将升压设备的高压部分放电、短路接地； k) 试验现场出现明显异常情况时（如异音、电压波动、系统接地等），应立即停止试验工作，放电，查明异常原因，原因未查明、严禁再进行试验。 l) 高压试验作业人员在全部加压过程中，应精力集中，随时警戒异常现象发生。 m) 未装接地线的大电容被试设备，应先行放电再做试验。 n) 试验结束时，试验人员应拆除自装的接地短路线，并对被试设备进行检查，恢复试验前的状态，经试验负责人复查后，进行现场清理。
| 电源要求 | 试验电源频率 | 电源要求 | 试验电源频率与被试品额定频率一致。
|  | 试验电源波形 | 电源要求 | 试验电压的波形为两个半波相同的近似正弦波，且峰值和方均根(有效)值之比应在 ±0.07以内的正弦波的工频交流电压。
|  | 试验电压容许偏差 | 电源要求 | 如果有关设备无其他规定，在整个试验过程中施加的试验电压的应保持在规定电压值的士3%以内。
| 仪器要求 | 电压互感器变压比测量的设备通常是变压比测量成套仪器、试验变压器、调压设备、标准电压互感器、过流保护装置、电压测量装置、保护电阻及控制装置等。
|  | 成套仪器 | 技术要求 | a) 输入电压220V±10%； 频率50Hz±1Hz；输出电压0～25kV；输出电流0～0.1A。 b) 测量准确度不低于0.5级； 分辨率：电压0.1V；电流0.1A。 c) 内置标准电压互感器准确度不低于0.2级。
|  |  | 功能要求 | a) 可以自行设置输出电压，不少于3点。 b) 可以自行设定变比值，并根据变比值进行误差计算，并具备显示和打印功能。 c) 在进行变比测试时，可同时完成极性检查，并具有显示及打印功能。 d) 当参数设定完后，具有人工启动，自动测试功能。 e) 仪器的高压部分，应有屏蔽措施，能有保护测试人员安全的功能。 f) 具有过流保护功能，且整定值可以自行设定。
|  | 标准电压互感器 | 仪器要求 | 使用的标准互感器应高于电压比校核用的电压表一个等级，且其应在检定有效期内。
|  | 试验变压器 | 仪器要求 | 在选用试验变压器时，主要应考虑试验电压。 根据被试品的试验电压，选用具有合适电压的试验变压器，且输出电压峰值和方均根(有效)值之比应在 ±0.07以内的正弦波的工频交流电压。要检查试验变压器所需低压侧电压是否与现场电源电压、调压器相配。
|  | 保护电阻器 | 仪器要求 | 试验变压器的高压输出端应串接保护电阻器，可采用水电阻器或线绕电阻器，保护电阻的取值一般为0.1Ω/V~0.5Ω/V，阻值不宜超过30kΩ；并应有足够的热容量和长度。
|  | 调压设备 | 仪器要求 | 尽量采用自耦式调压器，调压器的输出波形，应为正弦波。
|  | 电压表 | 仪器要求 | 用于变压比测量的电压表为有效值，且仪表精度不大于0.5级，并应合理选择电压表量程。
| 准备工作 | a) 现场试验前，应详细了解被试设备的运行情况，据此制定相应的技术措施、组织措施和安全措施。 b) 应配备与试设备相符的上次试验报告，包括出厂试验、验收试验、诊断试验等，标准作业卡、符合该试验且合格的仪器仪表、工具和连接导线等；检查试验环境、人员、仪器满足试验条件。 c) 现场具备带有保护装置的独立试验电源。 d) 试验现场应用围栏隔离，并向外悬挂“止步 高压危险”标识牌。 e) 按相关安全生产管理规定办理工作许可手续。
| 规定 | a) 现场校核宜采用比较法。 b) 被试品在试验前，应先进行其它试验待合格后，再进行电压比校核。 c) 试验时，电压互感器一次末端接地，二次连接的设备应断开，电压加在电压互感器一次首端上，在二次端子读取电压，非测量绕组需开路，并一点接地。 d) 升压必须从零(或接近于零)开始，切不可冲击合闸。升压速度应均匀升压。试验后，迅速均匀降压到零(或接近于零)，然后切断电源。
| 试验接线 | 比较法测量电磁式电压互感器变比的接线如图1所示。将被试电压互感器与标准电压互感器一次侧并联，二次侧各接一只0.5级的电压表，被试电压互感器其它二次绕组开路。 图1 比较法测量电压互感器变比 S一电源开关（刀闸）；T1一单相调压器；T2—试验变压器；TVN一标准电压互感器； TVX—被试电压互感器；PV1、PV2—电压表；R－保护电阻；
| 步骤 | a) 将被试电压互感器对地放电。 b) 按图1进行接线，检查接线无误、调压器在零位后合上刀闸。 c) 将调压器调到输出一定电压，当电压升至互感器额定电压的5％～100％范围时，同时记录PV1、PV2电压表的读数。 d) 降压为零并断开电源。 e) 对电压互感器进行放电。 f) 依次对其他二次绕组进行测量。
| 注意事项 | a) 测量电压互感器时施加的电压不应低于被试电压互感器额定电压的5％。 b) 为避免测量误差，应在电压互感器电压测量范围内多选几点进行测量。 c) 使用电压表时，应使仪表的指示刻度不小于量程的2/3。 d) 升压试验回路中应具备过电压、过电流保护。可在升压控制柜中配置过电压、过电流保护的测量、速断保护装置。 e) 在更换试验接线时，应在被试品上悬挂接地放电棒；在再次升压前，先取下放电棒，防止带接地放电棒升压。 f) 在运行变电站测量电压互感器变比时，必须退出该电压互感器的保护装置，以免引起保护误动。
| 验收要求 | a) 检查试验数据与试验记录是否完整、正确。 b) 恢复被试设备和试验仪器设备到试验前状态。
| 包含 | 数据分析和处理 | 处理原则 | a) 按下列公式进行被试电压互感器的实际变比及变比差值计算： 式中 、 —标准电压互感器的变比和二次电压值； 、 —被试电压互感器的变比和二次电压值； —被试电压互感器的额定变比。 —变比误差 b) 对于3P准确级电压互感器，一次电压下的误差应≤±3%；对于6P准确级电压互感器，一次电压下的误差应≤±6%。
| 包含 | 原始数据 | 处理原则 | 检修工作结束后，应在15个工作日内将试验报告整理完毕并录入PMS系统，报告格式见附录A。
|  | 报告 | 处理原则 | 检修工作结束后，应在15个工作日内将试验报告整理完毕并录入PMS系统，报告格式见附录A。
|  | 附录A | 包含 | 电压比试验报告

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检测管理规定（试行） 第33分册 电压比校核细则 | 相关知识点 | 电压比校核
试验电源频率
试验电源波形
试验电压容许偏差
成套仪器
标准电压互感器
试验变压器
保护电阻器
调压设备
电压表
数据分析和处理
原始数据
报告
| 起草单位 | 吴晓晖
刘玮
甘德刚
李健
王嘉易
刘勇
罗洋
舒萍
曾丽
| 起草单位 | 国网四川电力