## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
励磁特性测量 | 环境要求 | 除非另有规定，试验均在以下大气条件下进行，且试验期间，大气环境条件应相对稳定： a) 环境温度不宜低于5℃； b) 环境相对湿度不宜大于80%，试品的温度与环境温度应无显著的差别； c) 试验现场区域满足试验安全要求，并设置保护围栏。
| 包含 | 待试设备 | 要求 | a) 待试设备处于检修状态。 b) 设备外观清洁、无异常。 c) 设备上无各种外部作业。 d) 电压互感器和电流互感器一、二次未与其他设备连接。
| 人员要求 | 试验人员需具备如下基本知识与能力： a) 了解电磁式电压互感器、电流互感器结构的性能、用途。 b) 了解各类电压等级电磁式电压互感器、电流互感器结构及原理。 c) 熟悉变电站电气主接线及系统运行方式。 d) 熟悉电磁式电压互感器、电流互感器励磁特性的试验设备、仪器、仪表的原理、结构、用途及使用方法，并能排除一般故障。 e) 能正确完成试验室及现场电磁式电压互感器、电流互感器励磁特性测量项目的接线及操作。 f) 熟悉各种影响试验数据及结论的因素及消除方法。 g) 经过上岗培训考试合合格。
| 安全要求 | a) 应严格执行国家电网公司《电力安全工作规程（变电部分）》的相关要求； b) 高压试验工作不得少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任，开始试验前，试验负责人应向全体试验人员详细交待试验中的安全注意事项，交待邻近间隔的带电部位，以及其他安全注意事项； c) 试验现场应装设遮栏或围栏，遮栏或围栏与试验设备高压部分应有足够的安全距离，向外悬挂“止步，高压危险！”的标示牌，并派人看守； d) 应确保操作人员及试验仪器与电力设备的高压部分保持足够的安全距离，且操作人员应使用绝缘垫； e) 试验装置的金属外壳应可靠接地，若试验电压超过1000V,应使高压引线尽量缩短，并采用专用的高压试验线，必要时用绝缘物支挂牢固； f) 加压前必须认真检查试验接线，使用规范的短路线，表计倍率、量程、调压器零位及仪表的开始状态，均应正确无误； g) 因试验需要断开设备接头时，拆前应做好标记，接后应进行检查； h) 试验所用的电源应具有单独的工作接地和保护接地，试验装置的电源开关，应使用明显断开的双极刀闸。为了防止误合刀闸，可在刀刃上加绝缘罩。试验装置的低压回路中应有两个串联电源开关，并加装过载自动跳闸装置； i) 试验前，应通知有关人员离开被试设备，并取得试验负责人许可，方可加压；加压过程中应有人监护并呼唱； j) 变更接线或试验结束时，应首先断开试验电源，放电，并将升压设备的高压部分放电、短路接地； k) 试验现场出现明显异常情况时（如异音、电压波动、系统接地等），应立即停止试验工作，查明异常原因； l) 高压试验作业人员在全部加压过程中，应精力集中，随时警戒异常现象发生； m) 未装接地线的大电容被试设备，应先行放电再做试验； n) 试验结束时，试验人员应拆除自装的接地短路线，并对被试设备进行检查，恢复试验前的状态，经试验负责人复查后，进行现场清理。
| 电源要求 | 试验电源频率 | 电源要求 | 试验电源频率与被试品额定频率一致。
|  | 试验电源波形 |  | 试验电压的波形为两个半波相同的近似正弦波，且峰值和方均根(有效)值之比的误差应在 ±0.07以内的正弦波的工频交流电源。
仪器要求
|  | 成套仪器 | 技术指标 | a) 输入电压220V±10%；频率50Hz±1Hz；输出电压0～2500V；输出电流0～15A。 b) 测量准确度不大于0.5级； 分辨率：电压0.1V；电流0.01A。
|  |  | 功能要求 | 测量电流互感器励磁特性&a) 可以自行输入不少于20个点的测试电流值（0.01～5A）。 b) 自动判断拐点，能将拐点前后的测试电流、电压值（不少于3组）,以及自行指定的测试点（不少于5点）显示并打印,能自动打印5%及10%励磁特性曲线；并能显示打印拐点的励磁电压和励磁电流。 c) 具有自动退磁试验功能。 d) 能满足PX级额定拐点电势和最大励磁电流测量的功能。 e) 具有过流、过压保护功能，并可根据试验参数的情况自行设置过流过压保护值。 f) 当参数设定完后，具有自动测试功能。
测量电压互感器励磁特性&a) 可以选择测量方式（一般测量、中性点接地系统、中性点不接地系统）功能。 b) 可以自行输入不少于10个点的测试电压值（0.1～2500V）。 c) 可以显示自行指定测试点的测试电流、电压值并打印；并具备电压、电流的关系图。 d) 具有过流、过压保护功能，并可根据试验参数的情况自行设置过流过压保护值。 e) 在试验时，具有检测电压互感器一次末端电流，并具备保护功能。 f) 当参数设定完后，具有自动测试功能。
|  | 调压设备 | 仪器要求 | 尽量采用自耦式调压器，调压器的输出波形，应为正弦波，要检查所需电压是否与现场电源电压相配。
|  | 电压表 | 仪器要求 | 用于励磁曲线测量的电压为不大于1.0级的平均值电压表，电流为不大于0.5级电磁式电流表。
|  | 电流表 | 仪器要求 | 用于励磁曲线测量的电压为不大于1.0级的平均值电压表，电流为不大于0.5级电磁式电流表。
| 准备工作 | a) 现场试验前，应详细了解被试设备的运行情况，据此制定相应的技术措施。 b) 应配备与被试设备相符的上次试验报告，包括出厂试验、验收试验、诊断试验等，标准作业卡、符合该试验且合格的仪器仪表、工具和连接导线等；检查试验环境、人员、仪器满足试验条件。 c) 现场具备带有保护装置的独立试验电源。 d) 试验现场应用围栏隔离，并向外悬挂“止步 高压危险”标识牌。 e) 按相关安全生产管理规定办理工作许可手续。
| 规定 | a) 本试验应在绝缘试验合格后进行。 b) 试验时，电压加在二次端子上，升压必须从零开始，切不可冲击合闸。试验结束后，迅速均匀降压到零，然后切断电源。
| 包含 | 电流互感器 | 方法 | 当电流互感器为多抽头时，可在使用抽头或最大抽头测量，其余二次绕组应开路。 在试验前，应对其试验二次绕组进行退磁；其方法应按制造单位在标牌上标注的或技术文件中规定进行。若制造单位未做规定，现场一般采用开路退磁法。
|  |  | 试验接线 | 电流互感器励磁特性试验原理接线如图1所示。试验时一次绕组应开路，铁心及外壳接地，从保护绕组施加试验电压，非试验绕组应在开路状态。 图1 电流互感器励磁特性试验 T—调压器；PV—电压表；PA—电流表；TA—电流互感器
|  |  | 步骤 | a) 对电流互感器进行放电，拆除电流互感器二次引线，一次绕组处于开路状态，铁心及外壳接地。 b) 按图1进行接线。选择合适的电压表、电流表档位，检查接线无误后提醒监护人注意监护。 c) 合上电源刀闸，准备升压。 d) 参考出厂试验数据，并选取几个等分的电流点，将调压器缓慢升压，以二次额定电流的倍数为准，读取相应的各点电压值，观察电压与电流的变化趋势，当电流增长而电压变化不大时，可认为铁心饱和，在拐点附近读取并记录至少5－6组数据。 e) 在根据出厂试验的数据进行对点比较，读取数据后，缓慢降下电压，切不可突然拉闸造成铁心剩磁过大，影响电流互感器保护性能。 f) 电压降至零位后，再切断电源。 g) 当有多个保护绕组时，每个绕组均应进行励磁曲线试验，试验步骤同上。
|  | 电磁式电压互感器 | 方法 | 在进行励磁特性试验时，电磁式电压互感器的N端应接地，其余二次绕组应开路，且同名端应接地。 针对GIS的电压互感器，由于一次侧杂散电容及相间耦合电容等的作用，有时电压互感器一次侧带有部分容性负载（如与电压互感器连接未完全断开的部分GIS刀闸气室），从而导致二次侧电流一部分用于电压互感器的励磁，另一部分用于容性负载的消耗，即二次侧电流整体升高，可能导致二次侧过载，因此在对GIS电压互感器进行励磁特性试验时，应选用容量最大的二次绕组加压，并进行电流监视。
|  |  | 试验接线 | 电压互感器进行励磁特性和励磁曲线试验时，一次绕组、二次绕组及辅助绕组均开路，非加压绕组同名端接地，特别是分级绝缘电压互感器一次绕组尾端更应注意接地，铁心及外壳接地。二次绕组加压，加压绕组尾端一般不接地，试验原理接线如图2所示。 图2 电压互感器励磁特性试验 T—调压器；PV—电压表；PA—电流表；TV—电压互感器
|  |  | 步骤 | a) 对电压互感器进行放电，并将高压侧尾端接地，拆除电压互感器一次、二次所有接线。加压的二次绕组开路，非加压绕组尾端、铁心及外壳接地。 b) 根据电压互感器最大容量计算出其最大允许电流。 c) 按图2接线，检查接线无误后提醒监护人注意监护。 d) 合上电源，调节调压器缓慢升压，按要求施加试验电压，并读取各点试验电压的电流。在此过程中应注意试验电流不超过电压互感器最大允许电流。 e) 读取电流后立即降压，电压降至零位后切断电源，将被试品放电接地。
| 注意事项 | a) 如表计的选择档位不合适需要换档位时，应缓慢降下电压，切断电源再换档，以免剩磁影响试验结果。 b) 电流互感器励磁曲线试验电压不能超过2kV,电流大小以制造厂技术条件为准。 c) 铁心带间隙的零序电流互感器应在安装完毕后进行励磁曲线试验。 d) 在更换试验接线时，应在被试品上悬挂接地放电棒；在再次升压前，先取下放电棒，防止带接地放电棒升压。 e) 电压互感器施加电流不超过其二次额定容量，在任何试验电压下电流均不能超过其最大允许电流。 f) 测量点至少包括额定电压的 0.2、0.5、0.8、1.0、1.2倍，记录各测量点励磁电流值。 g) 电压升到最高试验电压并读取数据后，应立即降压。
| 验收要求 | a) 检查试验数据与试验记录是否完整、正确。 b) 恢复被试设备和试验仪器设备到试验前状态。
| 包含 | 原始数据 | 处理原则 | 检修工作结束后，应在15个工作日内完成试验报告整理并录入PMS系统，报告格式见附录A。
|  | 报告 | 处理原则 | 检修工作结束后，应在15个工作日内完成试验报告整理并录入PMS系统，报告格式见附录A。
|  | 附录A | 包含 | 励磁特性试验报告
| 包含 | 数据分析和处理 | 包含 | 电流互感器励磁曲线试验结果分析&互感器励磁特性曲线试验的目的主要是检查互感器铁心质量，通过磁化曲线的饱和程度判断互感器有无匝间短路，励磁特性曲线能灵敏地反映互感器铁心、线圈等状况。 将测量出的电流、电压进行绘图如图3所示，一般来讲同批同型号、同规格电流互感器在拐点的励磁电压无明显的差别，与出厂试验值也没有明显变化如图3中曲线1。当互感器有铁心松动，线圈匝间短路等缺陷时，其拐点的励磁电压较正常有明显的变化如图3中曲线2。 如果在测量中出现非正常曲线，试验数据与原始数据相比变化较明显，首先检查试验接线是否正确，测试仪表是否满足要求，以及铁心剩磁的影响等。
电压互感器励磁特性和励磁曲线试验结果分析&电压互感器励磁曲线与出厂检测结果不应有较大分散性，否则就说明所使用的材料、工艺甚至设计和制造发生了较大变动以及互感器在运输、安装、运行中发生故障。如果励磁电流偏差太大，特别是成倍偏大，就要考虑是否有匝间绝缘损坏、铁心片间短路或者是铁心松动的可能。 在最高测量点时的电流不应超过最大允许电流。 如互感器铭牌或技术资料无最大容量，一般可按额定容量的5倍计算。 对电压互感器励磁特性和励磁曲线试验结果分析 对于额定电压的 0.2、0.5、0.8、1.0、1.2倍测量点，测量出对应的励磁电流，与出厂值相比应无显著改变；与同一批次、同一型号的其它电磁式电压互感器相比，彼此差异不应大于30%。交接试验时，励磁特性的拐点电压应大于1.5Um/ （中性点有效接地系统）或1.9Um/ （中性点非有效接地系统）。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检测管理规定（试行） 第34分册 励磁特性测量细则 | 相关知识点 | 励磁特性测量
试验电源频率
试验电源波形
成套仪器
调压设备
电压表
电流表
电流互感器
电磁式电压互感器
数据分析和处理
原始数据
报告
| 起草人 | 余昆
向天堂
范松海
曾家斌
唐铭
周国梁
白吉昌
苏绍宾
粟莲
| 起草单位 | 国网四川电力