## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
合闸电阻预接入时间测量 | 环境要求 | 除非另有规定，检测均在以下大气条件下进行，且检测期间，大气环境条件应相对稳定，检测环境应满足以下要求： a) 环境温度不宜低于5℃； b) 环境相对湿度不大于80%； c) 现场区域满足检测安全距离要求。
| 包含 | 待试设备 | 要求 | a) 待试设备处于停电状态； b) 设备无异常，可正常进行分、合闸操作； c) 设备上无各种外部作业。
| 人员要求 | 检测人员需具备如下基本知识与能力： a) 了解断路器的型式、用途、结构及原理； b) 熟悉变电站电气主接线及系统运行方式； c) 熟悉本检测用设备、仪器、仪表的原理、结构、用途及使用方法，并能排除一般故障； d) 能正确完成检测及现场检测项目的接线、操作及测量； e) 熟悉各种影响检测结论的因素及消除方法； f) 经过上岗培训并考试合格。
| 安全要求 | a) 应严格执行国家电网公司《电力安全工作规程（变电部分）》的相关要求； b) 试验工作不得少于2人，并严格执行保证安全的组织措施和技术措施。试验负责人应由有经验的人员担任，试验负责人在检测期间应始终行使监护职责，不得擅离岗位或兼职其他工作。开始试验前，试验负责人应向全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项，交待邻近间隔的带电部位，以及其他安全注意事项； c) 应确保操作人员及检测仪器与电力设备的高压部分保持足够的安全距离； d) 检测装置的金属外壳应可靠接地，测试接线应尽量缩短，必要时用绝缘物支挂牢固； e) 检测前，必须认真检查检测接线确保正确无误，检测仪器处于关闭状态； f) 试验装置的电源开关，应使用明显断开的双极刀闸。为了防止误合刀闸，可在刀刃上加绝缘罩。试验装置的低压回路中应有2个串联电源开关，并加装过载自动跳闸装置，试验电源的外壳应可靠接地； g) 检测前，应通知有关人员离开被试设备，并取得检测负责人许可，方可进行检测，检测过程中应有人监护并呼唱； h) 变更接线或检测结束时，应首先断开检测装置电源，并对被检测设备充分放电； i) 检测现场出现明显异常情况时（如异音、电压波动、系统接地等），应立即停止检测工作并撤离现场； j) 试验结束时，试验人员应拆除自装的接地短路线，并对被试设备进行检查，恢复试验前的状态，经试验负责人复查后，进行现场清理。
| 电压要求 | a) 检测仪器所用电压一般应是频率为50Hz±1Hz工频交流电压； b) 所用电压范围为：AC220V±22V。
| 仪器要求 | a) 检测仪器能够耐受在高压等级下的拆接线时产生的感应过电压； b) 检测仪器满足在合闸瞬间测试合闸电阻阻值要求； c) 预接入时间的测量灵敏度不小于1ms； d) 检测仪器检测合格并在有效期内。
| 准备工作 | a) 现场检测前，应详细了解设备的运行情况，据此制定相应的技术措施； b) 应配备与工作情况相符的上次检测报告、标准作业卡、合格的仪器仪表、工具和连接导线等； c) 现场具备安全可靠的独立检测电源，禁止从运行设备上接取检测电源； d) 检查环境、人员、仪器满足检测条件; e) 按相关安全生产管理规定办理工作许可手续。
| 规定 | a) 检测前先将仪器可靠接地，其次将断路器一侧三相短路接地，最后进行其它接线，以防感应电损坏检测仪器； b) 检测前根据被试断路器控制电源的类型和额定电压，选择合适的触发方式并调节好控制电源电压； c) 使用“内触发”方式检测前必须断开被测断路器控制电源； d) 使用仪器对断路器进行储能时必须提前断开断路器储能电源。
| 检测接线 | 合闸电阻预接入时间检测接线如图1所示： 图1 合闸电阻预接入时间测量典型接线图
| 步骤 | a) 检查被测断路器处于分闸状态； b) 检查被测断路器断口的一端通过接地刀闸或者地线接地，另一端不接地； c) 将使用仪器的接地端接地； d) 按接线图接好测试线，测试线的一端接到测试仪的测试端子上，另一端连接被测断路器断口的非接地端，接线前，应确保测试仪已经可靠接地，拆接线前应先关掉仪器的工作电源； e) 将仪器的控制触发输出线接入断路器合闸回路中； f) 给仪器通电并预热30s，开机，进入测量等待页面； g) 使用仪器的触发将断路器合闸； h) 记录检测数据并分析。
| 注意事项 | a) 必须保证测量仪器接地良好； b) 测试线与断路器的一端连接时，注意选择接触良好的部位，以减少接触电阻； c) 拆接线时应先关掉仪器的工作电源； d) 使用高空绝缘斗臂车进行拆接线时，应采取有效措施防止感应电伤人；接近或离开检测设备时应小心操作，并与检测设备保持一定的距离。a) 必须保证测量仪器接地良好； b) 测试线与断路器的一端连接时，注意选择接触良好的部位，以减少接触电阻； c) 拆接线时应先关掉仪器的工作电源； d) 使用高空绝缘斗臂车进行拆接线时，应采取有效措施防止感应电伤人；接近或离开检测设备时应小心操作，并与检测设备保持一定的距离。
| 验收要求 | a) 检查检测数据与检测记录是否完整、正确； b) 恢复被试设备和检测仪器到检测前状态。
| 包含 | 数据分析和处理 | 处理原则 | a) 合闸电阻的检测数据与其初值差应不大于±5%，预接入时间符合设备技术文件要求； b) 若预接入时间超过标准规定，对于瓷柱式断路器，应检查五联箱的拐臂位置，通过调整五联箱中合闸电阻传动拐臂来调整预接入时间，直至调整合格；对于GIS、HGIS或罐式断路器，若测试结果超标，应解体检修； c) 若合闸电阻值超标，应更换合闸电阻。
| 包含 | 原始数据 | 处理原则 | 检测工作完成后，应在15个工作日内完成试验报告整理并录入PMS系统，报告格式见附录A 。
|  | 报告 | 处理原则 | 检测工作完成后，应在15个工作日内完成试验报告整理并录入PMS系统，报告格式见附录A 。
|  | 附录A | 包含 | 合闸电阻预接入时间测量报告

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检测管理规定（试行） 第35分册 合闸电阻预接入时间测量细则 | 相关知识点 | 合闸电阻预接入时间测量
数据分析和处理
原始数据
报告
| 起草人 | 齐超
甄利
白剑忠
庞先海
胡伟涛
孟延辉
贾志辉
王伟
杨世博
王绪
张志刚
苗俊杰
| 起草单位 | 国网河北电力