## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
主回路电阻测量 | 环境要求 | 除非另有规定，检测均在以下大气条件下进行，且检测期间，大气环境条件应相对稳定，检测环境应满足以下要求： a) 环境温度不宜低于5℃； b) 环境相对湿度不宜大于80%； c) 现场区域满足检测安全距离要求； d) 对不满足上述温度、湿度条件情况下测得的试验数据，应进行综合分析。
|  | 待试设备 | 要求 | a) 待试设备处于停电检修状态； b) 设备上无各种外部作业； c) 待试主回路应处于闭合导通状态； d) 与仪器连接的部位应清洁； e) 若被试设备配合有其他检修工作，应在主回路检修全部完成后进行该项检测工作。
| 人员要求 | 检测人员需具备如下基本知识与能力： a) 熟悉电气设备的型式、用途、基本结构及原理； b) 熟悉相关检测设备、仪器、仪表的原理、结构、用途及使用方法，并能排除故障； c) 能熟练完成检测项目的接线、操作及测量； d) 熟悉各种影响检测结论的因素及消除方法； e) 经过上岗培训并考试合格。
| 安全要求 | a) 应严格执行国家电网公司《电力安全工作规程（变电部分）》的相关要求； b) 试验工作不得少于2人，试验负责人应由有经验的人员担任，试验负责人在检测期间应始终行使监护职责，不得擅离岗位或兼职其他工作，开始试验前，试验负责人应向全体试验人员详细交待试验中的安全注意事项，交待邻近间隔的带电部位，以及其他安全注意事项； c) 登高作业必须佩带安全带，安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上，或专为挂安全带用的钢丝绳上，并应采用高挂低用的方式。禁止挂在移动或不牢固的物件上； d) 试验需要拆接设备引线时，不得失去地线保护，防止感应电伤人； e) 应确保操作人员及检测仪器与电力设备的高压部分保持足够的安全距离； f) 检测装置的金属外壳应可靠接地； g) 因试验需要断开设备接头时，拆前应做好标记，接后应进行检查，并确认无误； h) 试验装置的电源开关，应使用明显断开的双极刀闸。为了防止误合刀闸，可在刀刃上加绝缘罩。试验装置的低压回路中应有2个串联电源开关，并加装过载自动跳闸装置 ； i) 检测前，应通知有关人员离开被试设备，接线人员不准接触检测线夹。取得检测负责人许可，方可通流，通流过程中应有人监护并呼唱； j) 变更接线或检测结束时，应首先断开检测电源并放电； k) 检测现场出现明显异常情况时（如异音、电压波动、系统接地等），应立即停止检测工作并撤离现场； l) 试验结束时，试验人员应拆除自装的测试线，并对被试设备进行检查，恢复试验前的状态，经试验负责人复查后，进行现场清理。
| 电压要求 | a) 检测仪器所用电压一般应是频率为50Hz±1Hz工频交流电压； b) 所用电压范围为：AC220V±22V。
| 仪器要求 | a) 仪器输出直流电流应不小于100A（用于1000kV电压等级设备的应不小于300A）； b) 仪器应定期校验，并合格； c) 操作开关、旋钮应灵活可靠，使用方便； d) 仪器应能正常显示极性、读数、超量程； e) 仪器交流电源引线端与外壳之间的绝缘电阻不应小于2MΩ； f) 仪器交流工作电源引线端与外壳之间承受1500V工频交流电压1min时，应不出现飞弧和击穿现象。
| 准备工作 | a) 现场检测前，应详细了解设备的运行情况，据此制定相应的技术措施； b) 应配备与工作情况相符的上次检测报告、标准作业卡、合格的仪器仪表、工具、放电棒和连接导线等； c) 现场具备安全可靠的独立检测电源，禁止从运行设备上接取检测电源； d) 检查环境、人员、仪器满足检测条件； e) 按相关安全生产管理规定办理工作许可手续。
| 规定 | a) 双臂电桥由于在测量回路通过的电流较小，难以消除电阻较大的氧化膜，测出的电阻值偏大，因此应使用利用电压降原理的回路电阻测试仪进行回路电阻测试。检测电流应该取100A（用于1000kV电压等级设备的应不小于300A）至额定电流之间的任一电流值； b) 对于SF6断路器、油断路器、真空断路器、高压开关柜内用断路器，应在设备合闸并可靠导通的情况下，测量每相的回路电阻值； c) 对于GIS，若有进出线套管，可利用进出线套管注入测量电流进行测量；若GIS接地开关导电杆与外壳绝缘，引到金属外壳的外部以后再接地，测量时可将活动接地片打开，利用回路上的两组接地开关导电杆关合到测量回路上进行测量；若接地开关导电杆与外壳不绝缘时，可先测量导体与外壳的并联电阻R0和外壳的直流电阻R1，然后按公式R=R0R1/(R1-R0)换算回路电阻R。
| 检测接线 | 如图1所示，将电流线接到对应的I+、I-接线柱，电压线接到V+、V-接线柱，两把夹钳夹住被测试品的两端，若电压线和电流线是分开接线的，则电压线要接在测试品的内侧，电流线应接在电压线的外侧。 图1 主回路电阻测量接线图 图2 主回路电阻测量接线图（电流电压测试线分开接线方法）
| 步骤 | a) 测试前拆除测量回路的接地线或拉开接地刀闸； b) 对被试设备进行放电，正确记录环境温度； c) 检查确认被试设备处于导通状态； d) 清除被试设备接线端子接触面的油漆及金属氧化层，进行检测接线，检查测试接线是否正确、牢固； e) 接通仪器电源，进行测试，电流稳定后读出检测数据，并做好记录； f) 关闭检测电源，拆除检测测试线，将被试设备恢复到测试前状态。
| 注意事项 | a) 在没有完成全部接线时，不允许在测试接线开路的情况下通电，否则会损坏仪器； b) 测试时，为防止被测设备突然分闸，应断开被测设备操作回路的电源； c) 测试线应接触良好、连接牢固，防止测试过程中突然断开； d) 测量真空开关主回路电阻时，禁止将电流线夹在开关触头弹簧上，防止烧坏弹簧。
| 验收要求 | a) 检查检测数据与检测记录是否完整、正确； b) 恢复被试设备和检测仪器到检测前状态。
| 包含 | 数据分析和处理 | 处理原则 | a) 对于SF6断路器、油断路器、GIS、隔离开关设备其主回路电阻应不大于制造商规定值，真空断路器主回路电阻的初值差应小于30%，高压开关柜内断路器导电回路电阻初值差不大于20%，交接验收与出厂值进行对比，不得超过120%出厂值； b) 将测试结果与规程要求进行比较，当测试结果出现异常时，应与同类设备、同设备的不同相间进行比较，作出诊断结论； c) 如发现测试结果超标，可将被试设备进行分、合操作若干次，重新测量，若仍偏大，可分段查找以确定接触不良的部位，进行处理； d) 经验表明，仅凭主回路电阻增大不能认为是触头或联结不好的可靠证据。此时，应该使用更大的电流 (尽可能接近额定电流) 重复进行检测； e) 当明确回路电阻较大的部位后，应对接触部位解体进行检查，对于隔离开关以及母线、设备线夹等接触面，应严格按照母线加工工艺进行清洁、打磨处理。对于断路器灭弧室内部回路电阻超标的，应按照厂家工艺解体检查，必要时更换动静触头。对于组合电器设备内部回路电阻超标的，应由厂家专业人员进行解体处理； f) 对少数GIS接地开关导电杆与外壳的电气连接不能分开，可先测量导体和外壳的并联电阻R0和外壳电阻R1，按下式计算主回路电阻R=R0R1/（R1-R0)。
| 包含 | 原始数据 | 处理原则 | 检测工作完成后，应在15个工作日内完成试验报告整理并录入PMS系统，报告格式见附录A。
|  | 记录 | 处理原则 | 检测工作完成后，应在15个工作日内完成试验报告整理并录入PMS系统，报告格式见附录A。
|  | 附录A | 包含 | 主回路电阻测量报告

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检测管理规定（试行） 第36分册 主回路电阻测量细则 | 相关知识点 | 主回路电阻测量
数据分析和处理
原始数据
记录
| 起草人 | 高奋伟
甄利
王志勇
李炜
刘林
庞先海
杨花敏
周鹏
李晓峰
张志刚
冀立鹏
张志超
| 起草单位 | 国网河北电力