## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
灭弧室真空度测量 | 环境要求 | 除非另有规定，检测均在以下大气条件下进行，且检测期间，大气环境条件应相对稳定，检测环境应满足以下要求： a) 环境温度不宜低于5℃； b) 环境相对湿度不大于80%； c) 设备周围不应有腐蚀性气体、强电磁场等外界干扰。
| 包含 | 待试设备 | 要求 | a） 待试设备处于停电检修状态； b） 小车断路器需拉至检修位置（固定式真空断路器或不具备检测的断路器除外）； c） 设备外观清洁、无异常； d) 设备上无检修、保护传动等外部作业。
| 人员要求 | 检测人员需具备如下基本知识与能力： a) 了解真空灭弧室的额定参数、结构、检验规则及检测方法； b) 熟悉相关检测设备、仪器、仪表的原理、结构、用途及使用方法，并能排除一般故障； c) 能正确完成检测项目的接线、操作及检测； d) 熟悉影响检测结论的因素及消除方法； e) 经过上岗培训并考试合格。
| 安全要求 | a) 应严格执行国家电网公司《电力安全工作规程（变电部分）》的相关要求； b) 试验工作不得少于2人，并严格执行保证安全的组织措施和技术措施。试验负责人应由有经验的人员担任，其在检测期间应始终行使监护职责，不得擅离岗位或兼职其他工作开始。试验前，试验负责人应向全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项，交待邻近间隔的带电部位，以及其他安全注意事项； c) 试验现场应装设遮栏或围栏，遮栏或围栏与试验设备高压部分应有足够的安全距离，向外悬挂“止步，高压危险！”的标示牌，并派人看守； d) 应确保操作人员及试验仪器与电力设备的高压部分保持足够的安全距离，且操作人员应使用绝缘垫； e) 试验装置的金属外壳应可靠接地，高压引线应尽量缩短，并采用专用的高压试验线，必要时用绝缘物支挂牢固； f) 加压前必须认真检查试验接线，使用规范的短路线，表计倍率、量程、调压器零位及仪表的开始状态，均应正确无误； g) 因试验需要断开设备接头时，拆前应做好标记，接后应进行检查； h) 试验装置的电源开关，应使用明显断开的双极刀闸。为了防止误合刀闸，可在刀刃上加绝缘罩。试验装置的低压回路中应有2个串联电源开关，并加装过载自动跳闸装置； i) 检测前，应通知有关人员离开被试设备，并取得检测负责人许可，方可加压；加压过程中应有人监护并呼唱； j) 变更接线或试验结束时，应首先断开试验电源，放电，并将升压设备的高压部分放电、短路接地； k) 试验现场出现明显异常情况时（如异音、电压波动、系统接地等），应立即停止试验工作，查明异常原因； l) 高压试验作业人员在全部加压过程中，应精力集中，随时警戒异常现象发生； m) 试验结束时，试验人员应拆除自装的接地短路线，并对被试设备进行检查，恢复试验前的状态，经试验负责人复查后，进行现场清理。
| 电压要求 | a) 检测仪器所用电压一般应是频率为50Hz±1Hz工频交流电压； b) 所用电压范围为：AC220V±22V；
| 仪器要求 | a) 用作定量检测的仪器真空度在（10-4～10-1）Pa范围内； b) 电源输入端对测试仪外壳的绝缘电阻应大于2MΩ； c) 仪器电源输入端对外壳应能承受1500V、1min的工频耐压，无击穿和飞弧现象； d) 检测回路中应具备过电压、过电流保护。
| 准备工作 | a) 现场检测前，应详细了解设备的运行情况，据此制定相应的技术措施； b) 应配备与工作情况相符的上次检测报告、标准作业卡、合格的仪器仪表、工具和连接导线等； c) 现场具备安全可靠的独立检测电源，禁止从运行设备上接取检测电源； d) 检查环境、人员、仪器满足检测条件； e) 按相关安全生产管理规定办理工作许可手续； f) 真空度检测时输出约20kV的高压，检测现场应装设全封闭式的安全围栏，并派专人监护。
| 规定 | a) 对于不同的真空灭弧室型号，由于其结构不同，在同等触头开距、同等真空度、同等电场与磁场的条件下，离子电流的大小也不相同，设备厂家需提供不同灭弧室的真空度与离子电流间的对应关系曲线； b) 测试前，首先进行外观检查，确认真空灭弧室有无破裂、灭弧室内部有无氧化现象，外观检查合格后进行真空度检测。
| 检测接线 | 真空灭弧室内部气体压力检测推荐采用磁控法，将灭弧室两触头拉开一定的开距，施加脉冲高压，将励磁线圈绕于灭弧室外侧，向线圈通以大电流，从而在灭弧室内产生与高压同步的脉冲磁场，在脉冲磁场的作用下，灭弧室中的电子作螺旋运动，并与残余气体分子发生碰撞电离，所产生的离子电流与残余气体密度即真空度近似成比例关系。对于直径不同的灭弧室，在同等真空度条件下，离子电流的大小也不相同。通过实验可以标定出各种灭弧室的真空度与离子电流的对应关系曲线。当测知离子电流后，就可以通过查询离子电流—真空度曲线获得该灭弧室的真空度，其典型的检测接线图如图1所示： 图1 灭弧室真空度测量接线图
| 步骤 | a) 将灭弧室内触头处于正常的断开状态，灭弧室两端有明显断开点； b) 若单独测试未进行组装的真空灭弧室，应将其置于绝缘良好的支撑架上，并采取措施使动静触头处于正常开距状态； c) 将仪器接地，再将磁控线圈通过磁场电流线连接仪器的磁场电压正、负端，将高压输出端用高压电缆连接到灭弧室的静触头上，将离子电流信号输入端通过离子电流线（屏蔽线）接至灭弧室的动触头上； d) 检查确认接线正确； e) 接线完毕后打开仪器电源，根据被试真空灭弧室的型号进行参数设置，然后进行真空度检测； f) 检测结束后，记录测试数据，关闭仪器电源，对检测回路放电后拆除检测接线。
| 注意事项 | a) 仪器外壳应可靠接地； b) 为了提高检测准确度，测试前应将真空灭弧室外表面擦试干净； c) 在仪器选项中正确选择真空灭弧室的型号或适宜电压等级； d) 测试过程中，高压输出端会输出约20kV高压，磁场电压输出端输出约1600V高压，测试人员与其保持足够的安全距离，并做好安全措施； e) 仪器进行检测时，应先连接磁控线圈、真空灭弧室端，再与仪器端口相连。测试完成后拆线应先拆除与仪器端口的测试线，然后再拆除与磁控线圈、真空灭弧室的连线；如在使用时忘记连接磁控线圈而直接检测时，应立即关闭电源，对磁场输出端放电，以免被电容上的残余电压击伤； f) 检测完毕后磁场输出端可能仍有40V左右的残余电压，应立即放电； g) 测试过程中，若出现异常，应首先关闭电源； h) 在更换检测接线时，应在被试品上悬挂接地放电棒，再次检测前，应先取下放电棒，防止带接地放电棒升压。
| 验收要求 | a) 检查检测数据与检测记录是否完整、正确； b) 恢复被试设备和检测仪器到检测前状态。
| 包含 | 数据分析和处理 | 处理原则 | a) 依据设备技术文件要求，判断检测结果是否合格； b) 灭弧室表面脏污可能引起泄漏电流值大于电离电流值，这样检测值减去泄漏电流值后小于零，仪器检测值显示为零。发生此种情况，应将灭弧室表面擦拭干净，再做测试。 c) 以第1次检测值为准，连续多次检测所得真空度会逐渐升高，高于灭弧室的实际真空度值。若必须进行多次检测，则每次检测之间的时间间隔为1周左右。
| 包含 | 原始数据 | 处理原则 | 检修工作结束后，应在15个工作日内完成试验报告整理并录入PMS系统，报告格式见附录A 。
|  | 报告 | 处理原则 | 检修工作结束后，应在15个工作日内完成试验报告整理并录入PMS系统，报告格式见附录A 。
|  | 附录A | 包含 | 灭弧室真空度测量报告

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检测管理规定（试行） 第37分册 灭弧室真空度测量细则 | 相关知识点 | 灭弧室真空度测量
数据分析和处理
原始数据
报告
| 起草人 | 史炜
贾志辉
梁奕
甄利
刘林
庞先海
张洋
王荷生
张志刚
宫艳朝
李晓峰
冀立鹏
| 起草单位 | 国网河北电力