## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
SF6密度表（继电器）校验 | 环境要求 | 除非另有规定，校验均在以下环境条件下进行，且校验期间，大气环境条件相对稳定。 a) 环境温度处于SF6密度继电器校验仪及SF6密度表（继电器）正常工作所需要的温度。 b) 环境相对湿度不宜大于80%。 c) SF6密度继电器校验仪及密度继电器避免受阳光直接照射，附近无较强热源影响。
| 包含 | 待校表计本体设备 | 要求 | a) 安装待校SF6密度表（继电器）的设备处于停电状态（免拆卸的除外）。 b) 设备具备进行SF6密度表（继电器）校验的条件，如管路带有截止阀、逆止阀，被校验表计与本体气路可隔离。
| 人员要求 | 校验人员需具备如下基本知识与能力： a) 掌握必要的压力、温度测量知识及误差计算方法，经过本校验工作的技能培训合格。 b) 掌握SF6密度继电器校验装置的使用方法。 c) 熟悉变电设备SF6密度表（继电器）安装及接线方式。 d) 能正确完成实验室及现场校验工作的接线、操作及测量。 e) 熟悉各种影响校验结果的因素及消除方法。
| 安全要求 | a) 应严格执行国家电网公司《电力安全工作规程（变电部分）》的相关要求。 b) 进入室内开展SF6密度表（继电器）现场校验，入口处若无SF6气体含量显示器，应先通风15min，并用检漏仪测量SF6气体含量合格方可进入工作,测试过程中应保持通风。 c) 校验工作不得少于两人，校验负责人应由有经验的人员担任。 d) 开始校验前，校验负责人应向全体校验人员详细布置校验中的安全注意事项，交待邻近间隔的带电部位，以及其他安全注意事项。 e) 校验现场应装设遮栏或围栏。 f) 应确保操作人员及校验仪器与电力设备的带电部位保持足够的安全距离。 g) SF6密度继电器校验仪的金属外壳应可靠接地。 h) 加压校验前必须认真检查连接管路和信号接线，校验仪及被校仪表的开始状态应正确无误。 i) 因校验需要断开密度继电器二次接线时，拆前应做好标记，接后应进行检查。二次线应作绝缘包扎处理。 j) SF6设备出现严重漏气、异响等异常时，应根据实际情况采取关闭截止阀、检查异常原因、撤离现场等对应措施。
| 仪器要求 | SF6密度继电器校验仪&SF6密度继电器校验仪的允许误差绝对值不大于被校SF6密度表（继电器）允许误差绝对值的1/4，经检验合格的SF6密度继电器校验仪，测量准确度不低于0.4级。
SF6气瓶&SF6气体纯度不低于99.9%，减压后压力不低于1MPa。实验室校验可选用其它清洁、干燥、无毒无害且化学性质稳定的气体作为气源，如氮气、空气等。
红外测温仪或接触式温度计&（-50~+80）℃，允许误差不大于±1℃。
绝缘电阻表&500VDC，10级
工频耐压测试仪&频率为50Hz，输出电压不低于2kV。
校验绝压SF6密度表（继电器）&应配置大气压力表，测量准确度等级不低于0.5级。
| 准备工作 | a) 校验前，SF6密度表（继电器）应在校验环境下至少已工作或静置3个小时以上。 b) 校验人员应了解设备的SF6密度表（继电器）安装连接气路结构情况，据此进行校验管路、测试线路装接。 c) 应配备SF6密度表（继电器）校验标准作业卡、合格的仪器仪表、工具、转接接头和连接导线等。 d) 对使用中的SF6密度表（继电器）进行校验，应断开与SF6密度表（继电器）相连的直流电源，解除与该SF6密度表（继电器）相关的报警及闭锁。 e) SF6密度表（继电器）和电气设备本体之间有截止阀且带有校验口的设备，关闭截止阀，在校验口处连接SF6密度继电器校验仪进行校验，校验工作人员位于上风侧，做好防护措施。 f) SF6密度表（继电器）和电气设备本体之间无截止阀，但有逆止阀的可拆下SF6密度表（继电器）进行校验。但此项工作宜停电进行，以防因逆止阀损坏或不能逆止而对运行设备造成危害。 g) 进行校验时SF6密度表（继电器）应保持直立或正常工作状态。 h) 对于以环境大气压为基准压力的SF6密度表（继电器），校验前应将其顶部螺丝拧松，使表壳内外气压平衡。
| 包含 | 校验管路连接及接线 | 包含 | 现场校验SF6密度表（继电器）连接示意图&现场校验SF6密度表（继电器）连接示意图
校验项目&SF6密度表（继电器）校验项目表
| 步骤 | SF6密度表（继电器）校验流程如下图所示 &SF6密度表（继电器）校验流程图
| 操作 | 现场校验参照现场校验SF6密度表（继电器）连接示意图进行管路及信号线连接。
|  | 测量表体温度 | 要求 | a) 使用红外测温仪对准表体，选择表体深色区域作为测量点，测量三次取中间值。 b) 如使用接触式测温探头测量表体温度，应将探头尽可能靠近或紧密接触SF6密度表（继电器），温度平衡时间一般不小于0.5小时，温度稳定后方可读取表体温度。
|  | 示值校验 | 要求 | a) SF6密度表（继电器）的示值数据应按分度值的1/5估读。 b) 首次校验和诊断性校验应进行全量程示值误差校验，全量程示值误差校验应在（20±2）℃环境温度（表体温度）下进行。校验点按标有数字的分度线选取（包括额定压力，设定点除外）。逐渐平稳地升压，依次校验各点，记录轻敲表壳后的被校表示值。当指针达到测量上限后，切断压力源，耐压3min，然后按原校验点平稳地降压倒序回检。 c) 例行校验，示值误差校验仅进行额定压力示值误差校验。升压至额定压力进行校验，记录轻敲表壳后的被校表示值。继续升压至测量上限后切断压力源，耐压3min，然后降压回检额定压力示值误差。 d) 在升压和降压行程进行示值误差校验时，均应检查轻敲表壳前、后的被校表示值与标准器示值之差是否合格。还应检查被校表轻敲表壳后引起的示值变动量是否合格。 e) 取同一校验点升压、降压示值（均为轻敲后读取）之差的绝对值作为仪表的回程误差。 f) 在示值校验过程中，用肉眼观测指针的偏转，指针偏转应平稳，无明显跳动和卡涩现象，指针经过低压闭锁、报警接点和超压报警接点时除外。
|  | 接点校验 | 要求 | a) 每一个动作接点均应在升压和降压两种状态下进行接点设定值误差校验。 b) 使指示指针接近动作点，平稳缓慢地升压或降压（指示指针接近接点设定值时速度每秒不大于量程的0.5%），直到信号接通或断开为止。在信号发生变化的瞬间，读取标准器上对应的压力值，升压动作值为上切换值，降压动作值为下切换值。 c) 接点上切换值与下切换值之差的绝对值为切换差。
|  | 绝缘电阻 | 要求 | 使用直流工作电压为500V的绝缘电阻表在正常工作条件下测量，各对接点之间、接点与外壳之间的绝缘电阻不低于20M。
|  | 工频耐压 | 要求 | 接点与外壳之间的绝缘强度应能承受50Hz的2kV正弦波电压，历时1min的耐压试验，试验中漏电电流应不大于0.5mA。
| 注意事项 | a) 拆装SF6密度继电器信号线时，应检查端子与信号线是否对应。校验结束后，应核对信号是否正常。 b) 进行现场校验和表计拆装时，应准备配套的密封圈、硅脂等密封材料备件，防止拆装过程中密封破坏无法恢复。如果将表计取下校验时发现本体漏气，即逆止阀无法保证本体气体被可靠隔离，应立即恢复表计，停止校验。 c) 完成现场校验后，应恢复截止阀至正常工作状态。 d) 完成现场SF6密度表（继电器）校验工作，恢复现场设备后，应安排检漏。 e) 校验前必须检查校验接线，确认表计量程、额定压力、报警闭锁定值，仪表的开始状态。 f) 变更接线和连接管路时，应关闭SF6密度继电器校验仪充接气阀。 g) 校验结束时，应停止校验仪并释放校验管路内压力。 h) 校验时被校表及SF6密度继电器校验仪出现指示异常、打压不上、无接点信号、压力失控等明显异常时，应立即停止校验工作，检查设备及管路、信号线连接。
| 验收要求 | a) 检查校验数据与校验记录是否完整、正确。 b) 将被试设备恢复到校验前状态。
| 包含 | 数据分析和处理 | 包含 | SF6密度表（继电器）的准确度等级和允许误差（表体温度20±2℃条件下） | 要求 | 在表体温度处于（20±2）℃条件下，SF6密度表（继电器）的指示准确度等级和允许误差见表2。制造厂有特殊规定的，按制造厂标称准确度或允许误差执行。 表2 SF6密度表（继电器）的指示准确度等级和允许误差对照表 准确度等级 允许误差 (按量程的百分数计算) 零位 闭锁压力以下第一校验点~额定压力以上第一校验点（含额定压力） 其它部分 1.0级 ±1.0 ±1.0 ±1.6 1.6级（1.5级） ±1.6 ±1.6 ±2.5 2.5级 ±2.5 ±2.5 ±4.0
|  |  |  | 回程误差 | 要求 | 在各压力校验点，回程误差应不大于4.1条规定的允许误差绝对值。
|  |  |  | 轻敲位移 | 要求 | 在各压力校验点，轻敲表壳使指针自由摆动后，指针示值变动量应不大于4.1条规定的允许误差绝对值的1/2。
|  |  |  | 接点设定值误差及切换差（表体温度20±2℃条件下） | 要求 | 压力低报警点、闭锁点的接点设定值误差及切换差应符合表3的规定。
[5 empty] | 要求 | 超压报警点的接点设定值误差及切换差应符合表4的规定。
|  |  |  | 表体温度偏离（20±2）℃范围时最大允许误差计算 | 要求 | 当仪表校验环境温度（表体温度）偏离（20±2）℃范围时，其额定压力指示误差和接点设定值的误差应不大于下式规定的误差限。 ①当环境温度为-20℃～+60℃时： Δ1 = ±（δ+K1Δt） (1) 式中： Δ1 ----- 环境温度偏离20℃时的温度补偿误差限，表示方法与基本误差相同，% 。 δ ----- 本细则4.1、4.4规定的基本误差限绝对值，% 。 Δt ----- ，单位为℃。 t2 ------环境温度，单位为℃。 t1 ------ 20℃。 K1 ------ 0.02% / ℃（环境温度为-20℃～+60℃内的温度补偿系数）。 ②当环境温度低于-20℃时： Δ2 = ±（Δ-20+K2Δt） (2) 式中： Δ2 ----- 环境温度低于-20℃时的温度补偿误差限，表示方法与基本误差相同，% 。 Δ-20 -----环境温度为-20℃时的规定的温度补偿误差值，表示方法与基本误差相同，% 。 Δt ----- ，单位为℃。 t2 ------环境温度，单位为℃。 t1 ------ -20℃。 K2 ------ 0.05% / ℃（环境温度低于-20℃时的温度补偿系数）
| 包含 | 校验报告 | 处理原则 | 校验结束后，在15个工作日内完成校验报告并录入PMS系统，报告格式见附录A。
| 包含 | 附录A | 包含 | SF6密度表（继电器）校验报告
|  | 附录B | 包含 | 压力换算方法
|  | 附录C | 包含 | SF6气体状态方程

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检测管理规定（试行） 第39分册 SF6密度表（继电器）校验细则 | 相关知识点 | SF6密度表（继电器）校验
校验仪器设备
校验管路连接及接线
测量表体温度
示值校验
接点校验
绝缘电阻
工频耐压
SF6密度表（继电器）的准确度等级和允许误差（表体温度20±2℃条件下）
回程误差
轻敲位移
接点设定值误差及切换差（表体温度20±2℃条件下）
表体温度偏离（20±2）℃范围时最大允许误差计算
校验报告
| 起草人 | 范源
帅勇
周清
赵世华
全朝春
黄飞扬
李刚
陈平
蒲辉
岳昌斌
李雄武
左波
| 起草单位 | 国网湖南电力