## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
气体密封性检测 | 环境要求 | 除非另有规定，试验均在以下大气条件下进行，且试验期间，大气环境条件应相对稳定。 a) 环境温度不宜低于+5℃。 b) 环境相对湿度不宜大于80%。 c) 若在室外不应在有雷、雨、雾、雪的环境下进行检测。
| 包含 | 待试设备 | 要求 | a) SF6电气设备充气至额定压力，经24h之后方可进行气体泄漏检测。
| 人员要求 | 试验人员需具备如下基本知识与能力： a) 了解各种SF6气体绝缘电力设备的型式、用途、结构及原理。 b) 熟悉各类试验设备、仪器、仪表的原理、结构、用途及使用方法。 c) 熟悉DL/T 639六氟化硫设备运行、试验及检修人员安全防护细则，掌握SF6气体安全防护技能。 d) 能正确完成试验室及现场各种实验项目的操作及测量。 e) 熟悉各种影响试验结论的因素及消除方法。 f) 试验人员经过上岗培训，并考试合格。
| 安全要求 | a) 应严格执行国家电网公司《电力安全工作规程（变电部分）》的相关要求。 b) 试验工作不得少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任，开始试验前，试验负责人应向全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项，交待邻近间隔的带电部位，以及其他安全注意事项。 c) 应确保操作人员及试验仪器与电力设备的高压部分保持足够的安全距离。 d) 进入室内开展现场检测前，应先通风15min，检查氧气和SF6含量合格后方可进入，试验过程中应始终保持通风。 e) 试验现场出现明显异常情况时（如大量SF6外逸、设备压力明显下降等），应立即停止试验工作并撤离现场。
| 仪器要求 | 气体密封性检测用仪器有SF6定性和定量检漏仪、温湿度计，仪器应定期进行计量检定及校准。
|  | SF6定性检漏仪主要技术指标 | 包含 | 灵敏度：不低于10-8（体积分数）。
|  | SF6定量检漏仪主要技术指标 | 包含 | 灵敏度：不低于10-6（体积分数）。 测量范围：10-4~10-6（体积分数）。
| 准备工作 | a) 现场试验前，应详细了解设备的运行情况及结构，据此制定相应的检测方案。 b) 现场具备安全可靠的独立试验电源，禁止从运行设备上接取试验电源。 c) 局部包扎法检测前，应准备0.1mm厚的塑料薄膜和包扎带。
| 方法 | 定性检漏 | 要求 | 采用校验过的SF6气体定性检漏仪，沿被测面以大约25mm/s的速度移动，无泄漏点，则认为密封良好。 设备解体检修时也可以通过抽真空检漏进行检测，也可利用肥皂水（泡）对被测面进行密封性检测。
|  | 定量检漏 | 包含 | 局部包扎法 | 步骤 | 局部包扎法一般用于组装单元和大型产品的检测，包扎部位如图1所示的1~15处，其检测步骤如下： a) 包扎时可采用密封用0.1mm厚的塑料薄膜按被检部位的几何形状围一圈半，使接缝向上，包扎时尽可能构成圆形或方形。 b) 经整形后，边缘用白布带扎紧或用胶带沿边缘粘贴密封。 c) 塑料薄膜与被试品间应保持一定的空隙，一般为5mm。 d) 包扎一段时间后（一般为24h）后，用定量检漏仪测量包扎腔内SF6气体的浓度。 e) 根据测得的浓度计算漏气率等指标。 图1 包扎法包扎部位
|  |  |  | 压力降法 | 步骤 | 压力降法适用于设备气室漏气量较大的设备检漏，以及在运行中用于监督设备漏气情况，其检测步骤如下： a) 先测定压降前的SF6气体压力p'1。 b) 根据p'1和当时的温度T1换算标准大气条件下SF6气体压力p1。 c) 经过一段较长的时间间隔，如2~3个月或半年，再测定压降后的SF6气体压力p'2。 d) 根据p'2和当时的温度T2换算标准大气条件下SF6气体压力p2。 e) 根据SF6气体在一定时间间隔内压力的改变计算漏气率。
| 注意事项 | a) 对于定性检漏发现有泄漏的部位，应采用定量检漏确定漏气的程度。 b) 采用包扎法检漏时，包扎腔应采用规则的形状，如方形、柱形，使易于估算包扎腔的容积。在包扎的每一部位，应进行多点检测，取检测的平均值作为测量结果。 c) 包扎法检测和定性检漏仪检测前应先吹净设备周围的SF6气体。
| 验收要求 | a) 检查试验数据与试验记录是否完整、正确。 b) 恢复被试设备和试验仪器设备到试验前状态。
|  | 数据分析和处理 | 包含 | 计算漏气量 | 包含 | 漏气量以MPa·m3/s表示的计算方法 | 要求 | 若用局部包扎法来检测设备的密封性，假设共包扎了n个部位，单位时间内单个包扎部位的漏气量以Fi表示，单位时间内的漏气量以F0表示，年漏气率以Fy表示，则： 式中 Fi——单个包扎部位单位时间漏气量，MPa·m3/s； φi——每个包扎部位测得的SF6气体浓度（体积分数），×10-6； Vi——每个包扎腔的体积，m3； Δt——包扎至测量的时间间隔，s； ps——标准环境大气压。 式中 F0——单位时间漏气量，MPa·m3/s。 式中 Fy——年漏气率，%/年； V——设备内充装SF6气体的容积，m3； pr——SF6设备气体充装压力（表压），MPa； t——以年计算的时间，每年等于31.5×106s。
[5 empty] | 包含 | 漏气量以g/s表示的计算法 | 要求 | 若用局部包扎法来检测设备的密封性，假设共包扎了n个部位，单位时间内的漏气量以F0表示，年漏气率以Fy表示，则： 式中 ρ——SF6气体的密度（6.16g/L); φi——每个包扎部位测得的SF6气体浓度（体积分数），×10-6； Vi——每个包扎腔的体积，m3； Δt——包扎至测量的时间间隔，s。 式中 t——以年计算的时间，每年等于31.5×106s； mT——设备充入SF6气体的总量，g。
[5 empty] | 包含 | 压力降法检测泄漏的计算法 | 要求 | 压力降法检测设备的密封性，要考虑SF6气体的温度、压力的关系，按两次检查记录的设备SF6气体压力和环境温度算出标准大气条件下的SF6气体压力，据此计算年漏气率Fy，则： 式中 Δp——SF6气体在两次检查时间间隔间的压力变化； p1——压降前的压力（换算到标准大气条件下），MPa； p2——压降后的压力（换算到标准大气条件下），MPa； Δt——两次检查之间的时间间隔，月； t——以年计算的时间，每年等于12月。
|  |  | 包含 | 数据分析 | 包含 | 气体密封性试验结果应符合以下要求： a) 气体定性检漏仪检测无漏点，或用肥皂水（泡）对被测面进行检测无气泡产生，则认为密封性良好。 b) 定量检漏：年漏气率≤ 0.5%/年或符合设备技术文件要求。 综合分析 a) 定性检漏发现有漏点的设备，应进行定量检漏确认设备年泄漏率是否满足要求。 b) 漏气严重的设备，应于补气24h后测试设备中SF6气体湿度。
[5 empty] | 包含 | 综合分析&a) 定性检漏发现有漏点的设备，应进行定量检漏确认设备年泄漏率是否满足要求。 b) 漏气严重的设备，应于补气24h后测试设备中SF6气体湿度。
| 包含 | 试验报告 | 处理原则 | 现场试验结束后，应在15个工作日内按照不同检漏方法检测报告并录入PMS系统，报告格式见附录A。
| 包含 | 附录A | 包含 | 气体密封性检测报告

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检测管理规定（试行） 第40分册 气体密封性检测细则 | 相关知识点 | 气体密封性检测
SF6定性检漏仪主要技术指标
SF6定量检漏仪主要技术指标
定性检漏
定量检漏
局部包扎法
压力降法
计算漏气量
数据分析
试验报告
气体密封性检测报告
| 起草人 | 龚尚昆
彭铖
冯兵
刘敏
黄欣
彭平
潘继良
孙威
陈当
戴科
朱文彬
陈勇胜
| 起草单位 | 国网湖南电力