## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
电容器电容量测量 | 环境要求 | a) 环境温度不宜低于+5℃, b) 环境相对湿度不宜大于80%。 c) 现场区域满足试验安全距离要求。 d) 大气环境条件应相对稳定。
| 包含 | 待试设备 | 要求 | e) 待试电容器为检修状态。 f) 待试电容器已充分放电并接地。 g) 设备外壳可靠接地。
| 人员要求 | 试验人员需具备如下基本知识与能力： a) 了解各种绝缘材料、绝缘结构的性能、用途。 b) 了解各种电力设备的型式、用途、结构及原理。 c) 熟悉变电站电气主接线及系统运行方式。 d) 熟悉各类试验设备、仪器、仪表的原理、结构、用途及使用方法，并能排除一般故障。 e) 能正确完成试验室及现场各种试验项目的接线、操作及测量。 f) 熟悉各种影响试验结论的因素及消除方法。 g) 人员需经上岗培训，考试合格。
| 安全要求 | a) 应严格执行国家电网公司《电力安全工作规程（变电部分）》的相关要求。 b) 试验前，电容器应先行逐个多次放电并接地，装在绝缘支架上的电容器外壳也应接地。 c) 高压试验工作不得少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任，开始试验前，试验负责人应向全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项，交待邻近间隔的带电部位，以及其他安全注意事项。 d) 试验现场应装设遮栏或围栏，遮栏或围栏与试验设备高压部分应有足够的安全距离，向外悬挂“止步，高压危险！”的标示牌，并派人看守。 e) 应确保操作人员及试验仪器与电力设备的高压部分保持足够的安全距离。 f) 试验装置的金属外壳应可靠接地，高压引线应尽量缩短，并采用专用的高压试验线，必要时用绝缘物支持牢固。 g) 加压前必须认真检查试验接线，使用规范的短路线，表计倍率、量程、调压器零位及仪表的开始状态，均应正确无误。 h) 因试验需要断开设备接头时，拆前应做好标记，接后应进行检查。 i) 试验装置的电源开关，应使用明显断开的双极刀闸。为了防止误合刀闸，可在刀刃上加绝缘罩。试验装置的低压回路中应有两个串联电源开关，并加装过载自动跳闸装置。 j) 试验前，应通知有关人员离开被试设备，并取得试验负责人许可，方可加压；加压过程中应有人监护并呼唱。 k) 变更接线或试验结束时，应首先断开试验电源，放电，并将升压设备的高压部分放电、短路接地。 l) 试验现场出现明显异常情况时（如异音、电压波动、系统接地等），应立即停止试验工作，查明异常原因。 m) 高压试验作业人员在全部加压过程中，应精力集中，随时警戒异常现象发生。 n) 试验结束时，试验人员应拆除自装的接地短路线，并对被试设备进行检查，恢复试验前的状态，经试验负责人复查后，进行现场清理。
| 仪器要求 | 试验仪器选择 | 包含 | a) 电压电流表法：主要由电压表、电流表、调压器组成。 b) 电容电感测试仪法：电容电感测试仪。
|  | 试验仪器要求 | 包含 | a) 电压表：准确度0.5级，根据待试电容器容量选择合适的量程。 b) 电流表：准确度0.5级，根据待试电容器容量选择合适的量程。 c) 调压器：采用自耦式调压器，容量应满足试验要求。 d) 电容电感测试仪：可测电容范围0.5μF～2000μF，测量精度±1.0%。
| 准备工作 | a) 现场试验前，记录待试电容器的铭牌电容量等铭牌参数。 b) 应配备与工作情况相符的上次试验报告、标准作业卡、合格的仪器仪表、工器具等。 c) 现场具备安全可靠的独立试验电源，禁止从运行设备上接取试验电源。 d) 检查环境、人员、仪器满足试验条件。 e) 按相关安全生产管理规定办理工作许可手续。
| 方法 | 电压电流表法 | 试验接线 | 电压电流表法测量电容器的试验原理接线如图1所示。当被测电容量小于10μF时，电压表按图1中实线接线，电容量大于10μF时，按虚线接线。 T1—单相调压器；Cx—待试电容器；PA—电流表；PV—电压表 图1 电压电流表法测量电容量接线图
|  |  | 试验步骤 | a) 测试前，对待试电容器充分放电并接地。 b) 拆除待试电容器所有接线和外熔断器。 c) 根据待试电容器的电容量和测试电压估算测试电流，选择电流表和电压表的档位。 d) 按图1进行试验接线。 e) 检查试验接线和调压器零位、表计初始状态，拆除接地线。 f) 合上电源，加压试验。 g) 读取记录试验电压、电流值后立即将调压器降到零位，切断电源。 h) 计算待试电容器电容量，计算式为： 式中： Cx — 待试品的电容量，μF； ω — 角频率，ω=2πf=314，rad/s； I — 测试电流，A； Us — 测试电压，V。 i) 完成试验记录，对待试电容器放电并接地，恢复电容器接线。
|  |  | 注意事项 | a) 拆、接高压引线前，必须先对待试电容器逐只使用专用放电工具按先经电阻放电，后直接放电程序进行充分放电，放电后将待试电容器接地。 b) 根据待试电容器电容量的大小选择接线方式，减小电压表或电流表的影响。 c) 测试中应随时观察电压表、电流表读数，防止超过量程损坏表计。 d) 合理选择电压表、电流表量程，试验电压、电流指示应至少达到表计满量程的2/3刻度处。 e) 采用外熔断器结构的电容器，测量前必须将外熔断器拆除。如有内置熔丝，应注意测试电流的大小。
|  | 电容电感测试仪法 | 试验接线 | 使用电容电感测试仪进行电容量测量的接线示意图如图2所示。 图2 电容电感测试仪接线示意图
|  |  | 试验步骤 | a) 测试前，对待试电容器逐只充分放电并接地。 b) 将测量仪器的电压输出测试线连接到电容器组的高压侧及中性点侧两个汇流排上。将钳形电流传感器套在被测试的单台电容器套管处。 c) 若测量电容器组的总电容量，则将钳形电流传感器套在电容器组的高压侧汇流排上即可（电压输出测试线内侧）。 d) 检查试验接线正确后，拆除待试电容器接地线。 e) 合上仪器电源，按仪器操作手册进行测量。 f) 完成试验记录，对待试电容器进行放电并接地，拆除试验接线。
|  |  | 注意事项 | a) 检测前检查钳形电流传感器卡钳钳口闭合是否良好。 b) 仪器必须可靠接地。 c) 仪器电压输出测试线夹应尽量靠近电容器组引出线端子，且接触良好。 d) 严禁仪器的电压输出端两端短路。 e) 测量过程中，禁止移动电压线，禁止触摸或移动钳形电流传感器。
| 验收要求 | a) 检查试验记录是否完整、正确。 b) 将待试设备和试验仪器恢复到试验前状态。
| 包含 | 数据分析和处理 | 处理原则 | a）电容器组应测量各相、各臂及总的电容量。对于框架式电容器，应采用不拆连接线的测量方法逐台测量单台电容器的电容量。电容器组的电容量与额定值的相对偏差应符合下列要求： 容量3Mvar以下的电容器组：-5%～10%； 容量从3Mvar到30Mvar的电容器组：0%～10%； 容量30Mvar以上的电容器组：0%～5%； b) 且任意两线端的最大电容量与最小电容量之比值，应不超过1.05。 c) 单台电容器电容量与额定值的相对偏差应在-5%~10%之间，且初值差不超过±5%。对于带内熔丝电容器，电容量减少不超过铭牌标注电容量的3%。
|  | 试验报告 | 处理原则 | 现场试验结束后，应在15个工作日内完成试验报告并录入PMS系统，报告格式见附录A。
|  | 附录A | 包含 | 电容器电容量测量报告

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检测管理规定（试行） 第41分册 电容器电容量测量细则 | 相关知识点 | 电容器电容量测量
试验仪器选择
试验仪器要求
电压电流表法
电容电感测试仪法
数据分析和处理
试验报告
| 起草人 | 毋靖轩
周挺
金圆
吴水锋
万涛
何智强
吴香
刘赟
殷琼琪
刘海龙
谷湘文
朱建华
| 起草单位 | 国网湖南电力