## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
直流参考电压(UnmA)及在0.75 UnmA泄漏电流测量 | 环境要求 | a) 环境温度不宜低于 5℃。 b) 环境相对湿度不宜大于80%。 c) 大气环境条件应相对稳定。
| 包含 | 待试设备 | 要求 | d) 待试设备处于检修状态。 e) 设备外观无破损、无异常。 f) 避雷器或限压器外绝缘表面应尽可能清洁干净。
| 人员要求 | 试验人员需具备如下基本知识与能力： a) 了解各种绝缘材料、绝缘结构的性能、用途。 b) 了解各种电力设备的型式、用途、结构及原理。 c) 熟悉变电站电气主接线及系统运行方式。 d) 熟悉各类试验设备、仪器、仪表的原理、结构、用途及使用方法，并能排除一般故障。 e) 能正确完成试验室及现场各种试验项目的接线、操作及测量。 f) 熟悉各种影响试验结论的因素及消除方法。 g) 人员需经上岗培训，考试合格。
| 安全要求 | a) 应严格执行《国家电网公司电力安全工作规程（变电部分）》的相关要求。 b) 高压试验工作不得少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任，开始试验前，试验负责人应向全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项，交待邻近间隔的带电部位，以及其他安全注意事项。 c) 试验现场应装设遮栏或围栏，遮栏或围栏与试验设备高压部分应有足够的安全距离，向外悬挂“止步，高压危险！”的标示牌，并派人看守。 d) 应确保操作人员及试验仪器与电力设备的高压部分保持足够的安全距离，且操作人员应使用绝缘垫。 e) 试验装置的金属外壳应可靠接地，高压引线应尽量缩短，并采用专用的高压试验线，必要时用绝缘物可靠固定。 f) 加压前必须认真检查试验接线，使用规范的短路线，表计倍率、量程、调压器零位及仪表的开始状态，均应正确无误。 g) 因试验需要断开设备接头时，拆前应做好标记，接后应进行检查。 h) 试验装置的电源开关，应使用明显断开的双极刀闸。为了防止误合刀闸，可在刀刃上加绝缘罩。试验装置的低压回路中应有两个串联电源开关，并加装过载自动跳闸装置。 i) 试验前，应通知有关人员离开被试设备，并取得试验负责人许可，方可加压；加压过程中应有人监护并呼唱。 j) 变更接线或试验结束时，应首先断开试验电源，放电，并将升压设备的高压部分放电、短路接地。 k) 试验现场出现明显异常情况时（如异音、电压波动、系统接地等），应立即停止试验工作，查明异常原因。 l) 高压试验作业人员在全部加压过程中，应精力集中，随时警戒异常现象发生。 m) 对附近非运行状态金属导电体可能存在感应静电电压时（如:检修状态中电容式电压互感器），应予以放电或事先短接接地。 n) 试验结束时，试验人员应拆除自装的接地短路线，并对被试设备进行检查，恢复试验前的状态，经试验负责人复查后，进行现场清理。
| 仪器要求 | 使用高压直流成套装置进行测量，试验仪器要求： a) 输出工作电流下直流电压的纹波系数 ＜1%。 b) 直流发生器最大输出电流应满足试验要求。 c) 输出电压误差＜3%。 d) 电流测量误差＜1%。 e) 测量限流电阻：阻值为5MΩ-10MΩ（不拆高压引线测量时应用，区别于高压回路中保护限流
| 准备工作 | a) 现场试验前，应详细了解设备的运行情况，制定相应的技术措施。 b) 应配备历次试验报告、标准作业卡、合格的仪器仪表、工器具和连接导线等。 c) 检查环境、人员、仪器满足试验条件。 d) 按相关安全生产管理规定办理工作许可手续。
| 试验接线 | 根据避雷器串联叠装结构，分常规试验接线（图1）、不拆高压引线试验接线（图2图3）两种试验接线方法。限压器一般为单节结构，其接线方式参考图1所示。 图1 单节结构金属氧化物避雷器测试接线图 两节及以上串联结构避雷器可采用不拆高压引线试验，典型接线图（图2图3）中直流高压输出端串接微安表（读数记为 I X ），低压端直接接微安表或串接限流电阻后接微安表（读数记为 I 1 ）接地。 图2 三节结构金属氧化物避雷器测试接线图 图3 两节结构金属氧化物避雷器测试接线图
| 步骤 | a) 进行测试仪器过压整定并检验仪器在整定值能否可靠动作。 b) 清洁避雷器或限压器表面，进行试验接线。 c) 检查试验接线，确认电压输出在零位，接通试验电源，进行升压。 d) 升压过程中，监视泄漏电流（或电流表差值），同时监视试验电压，若电流值上升慢数值小，且试验电压已快接近避雷器或限压器参考电压时，应匀速放慢升压，当电流达到厂家规定直流参考电流试验值时，读取并记录电压值Un mA，降压至零。 e) 重新升压至0.75Un mA值（Un mA电压值应选用Un mA初始值或制造厂给定的Un mA值），读取并记录泄漏电流值，降压至零。 f) 断开试验电源，对被试设备使用专用放电工具按先经电阻放电，后直接放电的程序进行充分放电，将被试设备直接接地。 g) 拆除试验接线，整理试验现场。
| 注意事项 | a) 泄漏电流测试线应使用屏蔽线，测试线与避雷器夹角应尽量大。 b) 三节以上结构避雷器可按三节结构设备进行试验，单节结构避雷器应拆除高压引线进行试验。 c) 不拆高压引线试验时，测量限流电阻R的阻值根据实际情况进行调整。 d) 升压过程中应监视电流表，防止超过其容量。 e) 不拆高压引线试验时，下节避雷器泄漏电流值由低压端电流表直接读取，其他位置避雷器泄漏电流值需经高压端、低压端两块电流表进行差值计算取得。 f) 串补平台上各限压器距离较近，且限压器与其他设备（如电容器组）距离较近，接线时应充分考虑绝缘措施，防止加压线或限压器高压端对邻近设备放电。 g) 试验结束断开电源后，应对被试避雷器或限压器邻近设备及加压线进行充分放电。 h) 避雷器直流参考电流不一定为1mA，根据避雷器型号结构确定，文中以n mA表示。 i) 应从微安表读取电流。
| 验收要求 | a) 检查试验记录是否完整、正确。 b) 被试设备恢复到试验前状态。
| 包含 | 数据分析和处理 | 处理原则 | a) 金属氧化物避雷器或限压器直流参考电压UnmA初值差不超过±5%且不低于GB11032规定数值（注意值）和出厂技术要求（GB11032规定数值见附录B）。 b) 0.75UnmA泄漏电流初值差≤30%或≤50μA（多柱并联和额定电压216kV以上的避雷器泄漏电流由制造厂和用户协商规定）。 c) 测试数据超标时应考虑被试品表面污秽、环境湿度等因素，必要时可对被试品表面进行清洁或干燥处理，在外绝缘表面靠加压端处或靠近被试避雷器接地的部位装设屏蔽环后重新测量。
|  | 试验报告 | 处理原则 | 现场试验结束后，应在15个工作日内完成试验报告整理并录入PMS系统，报告格式见附录A。
|  | 附录A | 包含 | 直流参考电压(Un mA)及在0.75 Un mA泄漏电流试验报告
|  | 附录B | 包含 | 金属氧化物避雷器直流参考电压要求值

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检测管理规定（试行） 第42分册 直流参考电压(UnmA)及在0.75 UnmA泄漏电流测量细则 | 相关知识点 | 直流参考电压(UnmA)及在0.75 UnmA泄漏电流测量
数据分析和处理
试验报告
| 起草人 | 潘炜
黎刚
黄生军
张超
范敏
黎志
胡睿
张国旗
黄福勇
石海英
谢佳
胡峰
| 起草单位 | 国网湖南电力