## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
工频参考电流下的工频参考电压测量 | 环境要求 | 除非另有规定，试验均在当地大气条件下进行，且试验期间，大气环境条件应相对稳定。 a) 试验环境温度不宜低于5℃。 b) 相对湿度不宜大于80%。
| 包含 | 待试设备 | 要求 | a) 待试设备处于停电状态。 b) 设备外观清洁、无异常。 c) 设备上无各种外部作业。
| 人员要求 | 试验人员需具备如下基本知识与能力： a) 了解各种绝缘材料、绝缘结构的性能、用途。 b) 了解金属氧化物避雷器的型式、用途、结构及原理。 c) 熟悉变电站电气主接线及系统运行方式。 d) 熟悉试验所使用仪器仪表的原理、结构、用途及使用方法，并能排除一般故障。 e) 能正确完成工频参考电流下的工频参考电压测量项目的接线、操作及测量。 f) 熟悉各种影响试验结论的因数及消除方法。 g) 经过上岗培训并考试合格。
| 安全要求 | a) 应严格执行《国家电网公司电力安全工作规程（变电部分）》的相关要求。 b) 高压试验工作不得少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任，开始试验前，试验负责人应向全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项，交待邻近间隔的带电部位，以及其他安全注意事项。 c) 试验现场应装设遮栏或围栏，遮栏或围栏与试验设备高压部分应有足够的安全距离，向外悬挂“止步，高压危险！”的标示牌，并派人看守。 d) 应确保操作人员及试验仪器与电力设备的高压部分保持足够的安全距离，且操作人员应使用绝缘垫。 e) 试验应有专人监护，监护人在试验期间应始终行使监护职责，不得擅离岗位或兼职其他工作。 f) 试验装置的金属外壳应可靠接地，高压引线应尽量缩短，必要时用绝缘物支挂牢固。 g) 加压前必须认真检查试验接线，表计倍率、量程、调压器零位及仪表的开始状态，均应正确无误。 h) 试验前，应通知有关人员离开被试设备，并取得试验负责人许可，方可试验；加压过程中应有人监护并呼喊。 i) 变更接线或试验结束时，应断开试验电源并充分放电，同时将升压设备的高压部分短路接地。 j) 试验现场出现明显异常情况时（如异音、电压波动、系统接地等），应立即停止试验工作并撤离现场。 k) 高压试验作业人员在全部加压过程中，应精力集中，随时警戒异常现象发生。 l) 试验结束时，试验人员应拆除自装的接地短路线，并对被试设备进行检查，恢复试验前的状态，经试验负责人复查后，进行现场清理。
| 电压要求 | 除另有规定外，所有工频电压试验的交流电压频率应在48Hz-62Hz之间，且近似于正弦波。每只避雷器(或避雷器元件)的工频参考电压应在制造厂选定的工频参考电流下测量。
| 电流要求 | 除另有规定外，所有工频电压试验的交流电压频率应在48Hz-62Hz之间，且近似于正弦波。每只避雷器(或避雷器元件)的工频参考电压应在制造厂选定的工频参考电流下测量。
| 仪器要求 | a) 工频参考电压试验用的设备通常有试验变压器、调压设备、避雷器阻性电流测试仪、电压测量装置、保护电阻等，其中关键设备为试验变压器、调压设备、避雷器阻性电流测试仪及电压测量装置。 b) 测量设备应满足GB/T 16927.2的要求，所测数值准确度应符合有关试验条款要求。
|  | 试验变压器 | 包含 | 应选用额定电压与被试品的工频参考电压相适宜的试验变压器。试验电压较高时，可采用多级串接式试验变压器。要检查试验变压器所需低压侧电压是否与现场电源电压、调压器相配。
|  | 调压设备 |  | 调压器的输出波形，应接近正弦波，为改善电压波形可在调压器输出端并联一台电感、电容串联的滤波器。
|  | 避雷器阻性电流测试仪 |  | a) 能够检测避雷器阻性电流峰值。 b) 电流检测范围不小于试品的工频参考电流值。 c) 检测仪器具备抗外部干扰的功能。 d) 在检测时，须保证仪器使用的电源电压为220V，频率为50Hz。
|  | 测量电压装置 |  | 采用电容分压器作为测量电压装置，其额定电压应与试验电压相匹配，电容量宜选择1000pF。
| 准备工作 | a) 现场试验前，应详细了解设备的运行情况，据此制定相应的技术措施。 b) 应配备与工作情况相符的上次试验报告、标准化作业指导书、合格的仪器仪表、工具和连接导线等。 c) 现场应具备安全可靠的独立试验电源，禁止从运行设备上接取试验电源。 d) 检查环境、人员、仪器满足试验条件。 e) 按相关安全生产管理规定办理工作许可手续。
| 试验接线 | 工频参考电流下的工频参考电压测量，应按被试设备的铭牌、出厂试验数值和现场实际试验设备条件来决定，典型的试验接线如图1所示。 Ty—调压器；T—试验变压器；R—保护电阻；SP—被试氧化锌避雷器；PD—分压器 图1 工频参考电流下的工频参考电压测量原理接线图
| 步骤 | a) 记录试品避雷器铭牌信息，并查看出厂试验报告，确定试品的工频参考电流值，并记录出厂工频参考电压值以作试验数据比对。 b) 按接线图将试验变压器、调压器、试品避雷器、避雷器阻性电流测试仪进行试验接线。 c) 检查确认各检测设备接地良好及整体接线正确。 d) 将避雷器阻性电流测试仪通电打开，调试为测量阻性电流峰值参数状态。 e) 接通试验电源，开始升压进行试验，升压过程中应密切监视阻性电流峰值检测数据。 f) 当阻性电流峰值升至试品的工频参考电流值时，停止升压，迅速读取并记录试验电压，即工频参考电压。 g) 降压为零，然后断开电源，并对试品进行充分放电，挂接地线，拆除或变更试验接线。
| 注意事项 | a) 可以结合现场试验条件，对避雷器分节进行试验。 b) 由于试验电压对避雷器而言相对较高（超过额定电压），故在达到工频参考电流时应缩短加压时间，迅速读取工频参考电压值，之后立即降压，施加工频电压的时间应严格控制在10s以内，避免避雷器长时间承受工频参考电压。 c) 试验结束后应对试品充分放电方可接触，避免金属氧化锌避雷器的残存电荷伤人。 d) 在升压过程中，如发现阻性电流测试仪检测电流值上下跳动，调压器往上升方向调节，电流甚至有下降趋势，应立即停止升压，降压、停电后查明原因，确定是否存在局部放电现象。若被试品冒烟、闪络、燃烧或发出击穿响声(或断续放电声)，应立即停止升压，降压、停电后查明原因，这些现象如查明是绝缘部分出现的，则认为被试品试验不合格。如确定被试品的表面闪络是由于空气湿度或表面脏污等所致，应将被试品清洁干燥处理后，再进行试验。
| 验收要求 | a) 检查试验数据与试验记录是否完整、正确。 b) 恢复被试设备和试验仪器设备到试验前状态。
| 包含 | 数据分析和处理 | 处理原则 | a) 试验过程中应无放电或击穿现象。 b) 将测试数据与初始值或出厂试验值进行比较，当有明显降低时就应对避雷器加强监视。66kV及以上的避雷器，工频参考电压比初值降低超过10%时，应查明原因，若确系老化或受潮造成的，宜退出运行。 c) 一般情况下，工频参考电压峰值与避雷器直流参考电压（UnmA）相等。工频参考电压应大于避雷器额定电压。参考电压等于该工频电压峰值除以 ，如参考电压与极性有关时，取低值。
|  | 试验报告 | 处理原则 | 现场试验结束后，应在15个工作日内完成试验数据报告整理并录入PMS系统，报告格式见附录A。
|  | 附录A | 包含 | 工频参考电流下的工频参考电压测量报告

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检测管理规定（试行） 第43分册 工频参考电流下的工频参考电压测量细则 | 相关知识点 | 工频参考电流下的工频参考电压测量
试验变压器
调压设备
避雷器阻性电流测试仪
测量电压装置
数据分析和处理
试验报告
| 起草人 | 耿莉娜
韦德福
赵义松
陈瑞国
钟雅风
周志强
田庆阳
马一菱
李冠华
王汀
何建营
黄福存
| 起草单位 | 国网辽宁电力