## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
接地引下线导通 | 环境要求 | a)不应在雷、雨、雪中或雨、雪后立即进行； b)现场区域满足试验安全距离要求。
| 人员要求 | 试验人员需具备如下基本知识与能力： a)熟悉接地引下线导通测试技术的基本原理、分析方法； b)了解接地引下线导通测试仪的的工作原理、技术参数和性能； c)掌握接地引下线导通测试仪的操作方法； d)能正确完成现场各种试验项目的接线、操作及测量； e)具有一定的现场工作经验，熟悉并能严格遵守电力生产和工作现场的相关安全管理规定； f)熟悉各种影响试验结论的因素及消除方法； g)经过上岗培训考试合格。
| 安全要求 | a)应严格执行国家电网公司《电力安全工作规程（变电部分）》的相关要求； b)高压试验工作不得少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任，开始试验前，试验负责人应向全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项，交待邻近间隔的带电部位，以及其他安全注意事项； c)应确保操作人员及试验仪器与电力设备的高压部分保持足够的安全距离； d)应在良好的天气下进行，如遇雷、雨、雪、雾不得进行该项工作； e)试验前必须认真检查试验接线，应确保正确无误； f)在进行试验时，要防止误碰误动设备； g)试验现场出现明显异常情况时，应立即停止试验工作，查明异常原因； h)高压试验作业人员在全部试验过程中，应精力集中，随时警戒异常现象发生； i)试验结束时，试验人员应拆除试验接线，并进行现场清理。
| 仪器要求 | a）测试宜选用专用仪器，仪器的分辨率不大于1mΩ； b）仪器的准确度不低于1.0级； c）测试电流不小于5A。
| 准备工作 | a) 现场试验前，应详细了解现场的运行情况，据此制定相应的技术措施； b) 应配备与工作情况相符的上次试验记录、标准化作业指导书、合格的仪器仪表、工具和连接 导线等； c) 现场具备安全可靠的独立试验电源，禁止从运行设备上接取试验电源； d) 检查环境、人员、仪器满足试验条件； e) 按相关安全生产管理规定办理工作许可手续。
| 规定 | 测试参考点选择 | 包含 | 测试接地引下线导通首先选定一个与主地网连接良好的设备的接地引下线为参考点，再测试周围电气设备接地部分与参考点之间的直流电阻。如果开始即有很多设备测试结果不良，宜考虑更换参考点。
|  | 测试的范围（DL/T 475-2006） | 包含 | a)各个电压等级的场区之间； b)各高压和低压设备，包括构架、分线箱、汇控箱、电源箱等； c)主控及内部各接地干线，场区内和附近的通信及内部各接地干线； d)独立避雷针及微波塔与主地网之间； e)其他必要部分与主地网之间。
|  | 测试中注意的问题 | 包含 | a)测试中应注意减小接触电阻的影响； b)当发现测试值在50mΩ以上时，应反复测试验证。
| 接线原理图 | 测量接地引下线导通与地网（或相邻设备）之间的直流电阻值来检查其连接情况，从而判断出引下线与地网的连接状况是否良好。主要试验方法有直流电桥法、直流电压电流法。
| 步骤 | a)在变电站内选定一个与主地网连接合格的设备接地引下线为基准参考点； b)对测量设备校零； c)在被测接地引下线与试验接线的连接处，使用锉刀锉掉防锈的油漆，露出有光泽的金属； d)用专用测试导线分别接好基准点和被测点(相临设备接地引下线)，接通仪器电源，测量接地引下线导通参数； e)记录试验数据； f)测试结束后，关掉电源并收好试验线。
| 验收要求 | a)检查试验数据与试验记录是否完整、正确； b)整理仪器接线并清理现场。
| 包含 | 数据分析和处理 | 处理原则 | a）状况良好的设备测试值应在50mΩ以下； b）50mΩ-200mΩ的设备状况尚可，宜在以后例行测试中重点关注其变化，重要的设备宜在适当时候检查处理； c）200mΩ-1Ω的设备状况不佳，对重要的设备应尽快检查处理，其他设备宜在适当时候检查处理； d）1Ω以上的设备与主地网未连接，应尽快检查处理； e）独立避雷针的测试值应在 500mΩ以上； f）测试中相对值明显高于其他设备，而绝对值又不大的，按状况尚可对待。
|  | 试验报告 | 处理原则 | 现场试验结束后，应在15个工作日内完成试验报告整理并录入PMS系统，报告格式见附录A。
|  | 附录A | 包含 | A.1 接地引下线导通试验报告

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检测管理规定（试行）第44分册 接地引下线导通测试细则 | 相关知识 | 直流电桥法
直流电压电流法
| 起草单位 | 国网辽宁电力
金鑫
迟丹一
李胜川
李冠华
王汀
田庆阳
赵义松
陈瑞国
耿莉娜
刘佳鑫
黄福存
高殿滢