## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
土壤电阻率测量 | 环境要求 | a)除非另有规定，试验均在以下大气条件下进行，且试验期间，大气环境条件应相对稳定； b)土壤电阻率测试一般宜在连续天晴3天后或在干燥季节进行，应避免在雨后或雪后立即进行。
| 人员要求 | 试验人员需具备如下基本知识与能力： a)熟悉各类试验设备、仪器、仪表的原理、结构、用途及使用方法，并能排除一般故障； b)能正确完成现场各种试验项目的接线、操作及测量； c)熟悉各种影响试验结论的因素及消除方法； d)经过上岗培训并考试合格。
| 安全要求 | a)应严格执行国家电网公司《电力安全工作规程（变电部分）》的相关要求； b)高压试验工作不得少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任，开始试验前，试验负责人应向全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项，交待邻近间隔的带电部位，以及其他安全注意事项； c)应确保操作人员及试验仪器与电力设备的高压部分保持足够的安全距离； d)应在良好的天气下进行，如遇雷、雨、雪、雾不得进行该项工作； e)试验前必须认真检查试验接线，应确保正确无误； f)在进行试验时，要防止误碰误动设备； g)试验现场出现明显异常情况时，应立即停止试验工作，查明异常原因； h)高压试验作业人员在全部试验过程中，应精力集中，随时警戒异常现象发生； i)试验结束时，试验人员应拆除试验接线，并进行现场清理。
| 仪器要求 | 测量多层、深层土壤电阻率使用功率较大的电源，采用电压表、电流表组成的测试回路，表计准确度等级不应低于1.0级。
| 准备工作 | a)应配备与工作情况相符的标准化作业指导书、合格的仪器仪表、工具和连接导线等； b)现场应具备安全可靠的独立试验电源，禁止从运行设备上接取试验电源； c)检查环境、人员、仪器满足试验条件； d)按相关安全生产管理规定办理工作许可手续。
| 步骤 | a)确定土壤电阻率测试点； b)将电极埋入被测土壤中； c)对试验装置进行接线并检查确认接线正确； d)接通试验电源，对已选测试点进行土壤电阻率测试； e)按照土壤电阻率试验记录对试验信息进行记录； f)全部测试点试验结束后，断开电源，并整理接线。
| 注意事项 | a)尽量减小地下金属管道的影响，在靠近居民区或工矿区，地下可能有水管等具有一定金属部件的管道，应把电极布置在与管道垂直的方向上，并且要求最近的测试电极(电流极)与地下管道之间的距离不小于极间距离； b)尽量减小土壤结构不均匀性的影响，测试电极不应在有明显的岩石、裂缝和边坡等不均匀土壤上布置，为了得到较可信的结果，可以把被测场地分片，进行多处测试； c)在冻土区，测试电极须打入冰冻线以下； d)改变被试电极的埋设深度h，可反映不同深度的土壤电阻率ρ的变化； e)测试电极宜用直径不小于1.5cm的圆钢或∟25mm×25mm×4mm的角钢，其长度均不小于40cm； f)四极法测量时必须保持四个电极在同一直线上排列； g)四极等距法中，两电极之间的距离a应不小于电极埋设深度h的20倍，即a≥20h。被测场地土壤中的电流场的深度，即被测土壤的深度，与极间距离a有密切关系。当被测场地的面积较大时，极间距离a也相应增大； h)为了得到较合理的土壤电阻率的数据，宜改变极间距离a，求得视在土壤电阻率ρ与极间距离a之间的关系曲线，极间距离的取值可为5、10、15、20、30、40m、…… 最大的极间距离可取拟建接地装置最大对角线的三分之二； i)遇有雷雨天气，应停止测试并撤离测试现场； j)试验中途因故失去电源，在查明原因恢复电源后，应重新进行试验。
| 验收要求 | a)检查试验数据与试验记录是否完整、正确； b)整理试验仪器，并清理现场。
| 包含 | 数据分析和处理 | 处理原则 | a)对应于各种电极间距时得出的一组数据即为各种视在土壤电阻率，以该数据与间距的关系绘成曲线，即可判断该地区是否存在多种土壤层或是否有岩石层，还可判断其各自的电阻率和深度； b)四级等距法中，可根据级间距离a及接地阻抗测试仪测试得到的接地阻抗值R，通过下面公式得到被测场地的视在土壤电阻率ρ： （1） c)四级非等距法中，可根据电流极与电位极间距a、电位极间距b及接地阻抗测试仪测试得到的接地阻抗值R求得被测场地的土壤电阻率ρ：
|  | 试验报告 | 处理原则 | 现场试验结束后，应在15个工作日内完成试验报告整理并录入PMS系统，报告格式见附录A。
|  | 附录A | 包含 | A.1 土壤电阻率试验报告

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检测管理规定（试行）第46分册 土壤电阻率测量细则 | 相关知识 | 土壤电阻率测试方法一般为四极法，四极法适用于测试被试电极较远地区或较大区域的土壤，以及水平或垂直分层不均匀的土壤特性。
| 起草单位 | 国网辽宁电力
| 起草人 | 韦德福
王汀
陈瑞国
郭铁
田庆阳
王开宇
周志强
曲妍
崔巨勇
赵振威
师政
申焕