## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
串联补偿装置不平衡电流测量 | 环境要求 | a)环境温度不宜低于5ºC； b)环境相对湿度不宜大于80%； c)现场区域满足试验安全距离要求。
| 包含 | 待试设备 | 要求 | a)待试设备处于停电状态； b)设备外观清洁、无异常； c)设备上无各种外部作业。
| 人员要求 | a) 了解各种电力设备的型式、用途、结构及原理； b) 熟悉变电站电气主接线及系统运行方式； c) 熟悉各类试验设备、仪器、仪表的原理、结构、用途及使用方法，并能排除一般故障； d) 能正确完成试验室及现场各种试验项目的接线、操作及测量； e) 熟悉各种影响试验结论的因素及消除方法； g） 经过上岗培训合格。
| 安全要求 | a) 应严格执行国家电网公司《电力安全工作规程（变电部分）》的相关要求； b) 应在良好的天气下进行，如遇雷、雨、雪、雾不得进行该项工作，风力大于5级时，不宜进行该项工作； c) 检测时应与设备带电部位保持相应的安全距离； d) 在进行检测时，要防止误碰误动设备； e) 行走中注意脚下，防止踩踏设备管道； f) 加压前必须认真检查试验接线，使用规范的试验接线，仪表的开始状态应正确无误； g) 保证被测设备绝缘良好，防止低压触电； h) 试验接线完成后应经第二人检查无误后才可加压试验； i) 应有专人监护，监护人在测试期间应始终行使监护职责，不得擅离岗位或兼职其他工作； j) 试验装置的金属外壳应可靠接地，高压引线应尽量缩短，并采用专用的高压试验线，必要时用绝缘物支挂牢固。
| 电压要求 | 试验电源电压频率 | 包含 | 试验电压一般应是频率为45Hz-65Hz的交流电压。按有关设备标准的规定，有些特殊试验可能要求频率远低于或高于这一范围。
|  | 试验电压波形 | 包含 | 试验电压一般为交流220V或380V，电压波形为两个半波相同的近似正弦波，且峰值和方均根(有效)值之比应在±0.07%以内。对某些试验回路，需允许较大的畸变，应注意到被试品，特别是有非线性阻抗特性的被试品可能使波形产生明显畸变。 注:如果各次谐波的方均根(有效)值不大于基波方均根值的5%，则认为满足上述对电压波形的要求。
| 仪器要求 | 不平衡电流测量试验用的设备通常有0.2级电流表、0.2级电压表及调压设备。
| 试验准备 | a)现场试验前，应详细了解设备的运行情况，制定相应的技术措施； b)应配备与工作情况相符的历次试验报告、标准化作业指导书、检定期内的仪器仪表、工具和连接导线等； c)现场具备安全可靠的独立试验电源，禁止从运行设备上接取试验电源； d)检查环境、人员、仪器满足试验条件； e)按相关安全生产管理规定办理工作许可手续。
| 试验接线 | 串联补偿装置不平衡试验，应按被试设备的电压、容量和现场实际试验设备条件来决定，典型的试验接线如图1所示。
| 步骤 | a)试验前对被试电容器组织逐只充分放电； b)检查被试品试验接线，并确认接线正确； c)接通试验电源，开始进行串联补偿电容器装置不平衡电流测量； d)施加交流试验电压，稳步地由调压设备进行升压，升压到电流表能够准确地读出电流数值后，停止升压； e)读取并记录电流值； f)降压为零，然后断开电源，并对试品进行充分放电，挂接地线，拆除或变更试验接线。
| 注意事项 | a)新的电容器与被更换的电容器的电容量差别应在1%之内（参考铭牌值或例行试验值）； b)更换电容器之后，测量电容器组的等值电容，与额定值或初值的差别应不超过±2%，且运行中不平衡电流小于厂家技术要求； c)由于在不平衡电流测试中，测试出的电流数值较低（电流一般为微安级），试验过程中注意电流表档位切换。
| 验收要求 | a)检查试验数据与试验报告是否完整、正确； b)恢复被试设备和试验仪器到试验前状态。
| 包含 | 数据分析和处理 | 处理原则 | a)测得的不平衡电流应满足制造厂的要求； b)得到一个测试电流值，可以计算出额定电流下的不平衡电流。并进一步了解该不平衡电流与不平衡电流保护定值的比较关系。 根据测试电流与额定电流的比例关系，额定不平衡电流为 =×/ 式（1）中，为串补装置运行时额定电流下不平衡电流的推算值；为串补装置运行的额定电流；为模拟测试时的不平衡电流值；为模拟测试时的试验电流。
| 试验报告 | 检测工作结束后，应在15个工作日内完成不平衡电流测量报告整理并录入PMS系统，报告格式见附录A 。
|  | 附录A | 包含 | A.1 不平衡电流测量报告

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检测管理规定（试行）第48分册 串联补偿装置不平衡电流测量细则 | 相关知识 | 试验电源电压频率
试验电压波形
| 起草单位 | 国网黑龙江电力
| 起草人 | 柳贡强
何宇
徐志伟
张建
兰森
郭跃男
魏春明
徐超