## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
现场污秽度评估 | 环境要求 | a)检测应在标准实验室内进行； b)取样检测时间应选择在积污期结束、雨季来临前进行； c)不应在有雷、雨、雪的环境下进行取样检测； d)不应在作业前3～7日有降水的条件下进行取样检测； e)每个基准周期（3年）内或有下列情形之一进行一次现场污秽度评估： ①附近10km范围内发生了污闪事故时； ②附近10km范围内增加了新的污染源（同时也需要关注远方大、中城市的工业污染）； ③降水量显著减少的年份； ④出现大气污染与恶劣天气相互作用所带来的湿沉降（城市和工业区及周边地区尤其要注意）；
| 包含 | 待测绝缘子 | 要求 | a)待测绝缘子经连续3年积污后，绝缘子表面污秽度趋于饱和； b)现场污秽度检测主要是针对运行的待测绝缘子，利用停电期进行测量；也可对运行绝缘子串附近的不带电绝缘子进行测量。同型式绝缘子带电与不带电测量值之比（即带电系数K1）要根据各地实测结果而定。 c)待测绝缘子通常选择U70B/146、U160BP/170H普通盘形悬式绝缘子，通常4片～5片组成一悬垂串作为参照绝缘子串，用来测量现场污秽度。
| 人员要求 | a)熟悉绝缘子污秽度检测技术的基本原理、现场污秽度评估方法； b)了解电导率仪、烘箱、精密天平等检测仪器的工作原理、技术参数和性能； c)掌握电导率仪、烘箱、精密天平等检测仪器的操作方法； d)了解被测绝缘子的结构特点、工作原理、运行状况等基本因素； e)具有一定的现场工作经验，熟悉并能严格遵守电力生产和工作现场的相关安全管理规定； f)经过上岗培训合格。
| 安全要求 | a)应严格执行国家电网公司《电力安全工作规程（变电部分）》的相关要求； b)应在良好的天气下进行，如遇雷、雨、雪、雾不得进行绝缘子取样工作，风力大于5级时，不宜进行绝缘子取样； c)绝缘子取样时应与其它带电设备保持相应的安全距离； d)绝缘子取样时，防止高空坠落； e)绝缘子取样时，防止误碰误动运行设备； f)绝缘子取样时，行进间注意脚下，防止踩踏设备管道； g)检测时，应戴绝缘性手套，保证被测绝缘子绝缘良好，防止低压触电； h)取样工作不得少于两人。工作负责人应由有经验的人员担任，开始取样前，工作负责人应向全体人员详细布置试验中的安全注意事项，交待邻近间隔的带电部位，以及其他安全注意事项。
| 仪器要求 | a)电导率仪检测范围： 电导率：（0.00～199.9）mS/cm TDS：（0～100）mg/L 盐度：（0～100）ppt 电阻率：（0～100）MΩ·cm b)电导率仪检测灵敏度： 0.01/0.1/1μS/cm；0.01/0.1mS/cm c)精密天平检测范围： （0～100）g d)精密天平检测精准度： 0.1mg
| 取样位置 | 带电悬式盘型 a)交流110kV瓷/玻璃绝缘子串上、中、下部各取1片（靠近高压端和低压端第一片绝缘子不取）。取3片的平均等值盐密和灰密作为该串的等值盐密和灰密； 交流220kV～1000kV瓷/玻璃绝缘子串上、中、下部各取2片共6片绝缘子取样（靠近高压端和低压端第一片绝缘子不取）；取6片的平均等值盐密和灰密作为该串的等值盐密和灰密。
带电支柱绝缘子/套管 a)交流110kV支柱绝缘子/套管，上、中、下部各取1组（靠近高压端和低压端第一组伞裙不取），取3组的平均等值盐密和灰密作为该串的等值盐密和灰密； b)交流220kV～1000kV支柱绝缘子/套管，可在上、中、下部各取2组共6组绝缘子取样（靠近高压端和低压端第一组伞裙不取）；取6组伞的平均等值盐密和灰密作为该串的等值盐密和灰密。
不带电参照绝缘子 取瓷/玻璃绝缘子串2/3/4片（靠近高压端和低压端第一片绝缘子不取）。取2/3/4片的平均等值盐密和灰密作为该串的等值盐密和灰密。
| 取样要求 | a)绝缘子表面污秽样品上下表面分开取样，所用水量按上下表面面积所占比例计算； b)上下表面的分界线如下图所示。
| 试验方法 | 试验方法详见附录A。
|  | 附录A | 包含 | A.1 测量等值盐密和灰密的污秽收集方法
|  |  | 包含 | A.2 等值盐密的测量
|  |  | 包含 | A.3 灰密的测量
| 步骤 | a)绝缘子污秽物收集； b)等值盐密的测量； c)灰密的测量。
| 注意事项 | a)使用不带电绝缘子串时，一般选择4-5片参照绝缘子串上进行测量，测量结果乘以带电系数K1后再进行现场污秽度等级判定； b)使用带电绝缘子时，宜选择参照绝缘子串，应利用停电检修或带电作业的方式将绝缘子落地进行测量； c)绝缘子取样时，尽可能带清洁的医用手套； d)绝缘子表面污秽取样之前，容器、量筒等应清洗干净，确保无任何污秽； e)检查数据是否准确、完整； f)试验完毕后，清点绝缘子试件数量，确保被试绝缘子试件完好。
| 包含 | 数据分析和处理 | 处理原则 | 现场污秽度评估 | 方法 | 现场污秽度的评估可以根据置信度值递减按以下顺序进行： a)变电站绝缘子的运行经验与污秽测量资料； b)现场等值盐密、灰密测量值及现场污秽度监测； c)按气候和环境条件模拟计算污秽水平； d)根据典型环境的污湿特征预测现场污秽度。 注：运行经验主要依据已有运行绝缘子的污闪跳闸率和事故记录、地理和气象特点、采用的防污闪措施等情况而定。
|  |  | 处理原则 | 现场污秽度 | 等级划分 | 现场污秽度从非常轻到非常重分为5个等级（详见附录B）： a——非常轻 b——轻 c——中等 d——重 e——非常重
[5 empty] | 包含 | 附录B | 包含 | 现场污秽度等级划分标准
| 试验报告 | 现场试验结束后，应在15个工作日内完成污秽度评估报告整理并录入PMS系统，报告格式见附录C。
|  | 附录C | 包含 | C.1 绝缘子污秽取样标签
|  |  | 包含 | C.2 绝缘子污秽测量报告
|  |  | 包含 | C.3 污秽地区绝缘子积污状况调查表

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检测管理规定（试行）第49分册 现场污秽度评估细则 | 相关知识 | 带电悬式盘型
带电支柱绝缘子/套管
不带电参照绝缘子
| 起草单位 | 国网黑龙江电力
| 起草人 | 柳贡强
孙晨
于东洋
兰公煜
宫铭辰
李国兴
孙巍
朱广城