## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
暂态地电压局部放电检测 | 环境要求 | a)环境温度宜在-10～40ºC。 b)环境相对湿度不高于80%。 c)禁止在雷电天气进行检测。 d)室内检测应尽量避免气体放电灯、排风系统电机、手机、相机闪光灯等干扰源对检测的影响。 e)通过暂态地电压局部放电检测仪器检测到的背景噪声幅值较小，不会掩盖可能存在的局部放电信号，不会对检测造成干扰，若测得背景噪声较大，可通过改变检测频段降低测得的背景噪声值。
| 包含 | 待测设备 | 要求 | a)开关柜处于带电状态。 b)开关柜投入运行超过30分钟。 c)开关柜金属外壳清洁并可靠接地。 d)开关柜上无其他外部作业。 e)退出电容器、电抗器开关柜的自动电压控制系统（AVC）。
| 人员要求 | 进行开关柜暂态地电压局部放电带电检测的人员应具备如下条件： a)接受过暂态地电压局部放电带电检测培训，熟悉暂态地电压局部放电检测技术的基本原理、诊断分析方法，了解暂态地电压局部放电检测仪器的工作原理、技术参数和性能，掌握暂态地电压局部放电检测仪器的操作方法，具备现场检测能力。 b)了解被测开关柜的结构特点、工作原理、运行状况和导致设备故障的基本因素。 c)具有一定的现场工作经验，熟悉并能严格遵守电力生产和工作现场的相关安全管理规定。 检测当日身体状况和精神状况良好。
| 安全要求 | a)应严格执行《国家电网公司电力安全工作规程（变电部分）》的相关要求，填写变电站第二种工作票，检修人员填写变电站第二种工作票，运维人员使用维护作业卡。 b)暂态地电压局部放电带电检测工作不得少于两人。工作负责人应由有检测经验的人员担任，开始检测前，工作负责人应向全体工作人员详细布置检测工作的各安全注意事项，应有专人监护，监护人在检测期间应始终履行监护职责，不得擅离岗位或兼职其它工作。 c)雷雨天气禁止进行检测工作。 d)检测时检测人员和检测仪器应与设备带电部位保持足够的安全距离。 e)检测人员应避开设备泄压通道。 f)在进行检测时，要防止误碰误动设备。 g)测试时人体不能接触暂态地电压传感器，以免改变其对地电容。 h)检测中应保持仪器使用的信号线完全展开，避免与电源线（若有）缠绕一起，收放信号线时禁止随意舞动，并避免信号线外皮受到刮蹭。 i)在使用传感器进行检测时，应戴绝缘手套，避免手部直接接触传感器金属部件。 j)检测现场出现异常情况（如异音、电压波动、系统接地等），应立即停止检测工作并撤离现场。
| 仪器要求 | 暂态地电压局部放电检测仪器&一般由传感器、数据采集单元、数据处理单元、显示单元、控制单元和电源管理单元等组成。 | 技术指标 | 检测频率范围&3MHz—100MHz
检测灵敏度&1dBmV
检测量程&0dBmV～60dBmV
检测误差&不超过±2dBmV
工作电源&直流电源5V—24V，纹波电压不大于1%；交流电源220（1±10%）V，频率50（1±10%）Hz。
|  | 功能要求 | 包含 | a)可显示暂态地电压信号幅值大小。 b)具备报警阈值设置及告警功能。 c)若使用充电电池供电，充电电压为220V、频率为50Hz，充满电后单次连续使用时间不少于4小时。 d)应具有仪器自检功能。 e)应具有数据存储和检测信息管理功能。 f)应具有脉冲计数功能。 g)宜具有增益调节功能，并在仪器上直观显示增益大小。 h)宜具有定位功能。 i)宜具有图谱显示功能，显示脉冲信号在工频0~360°相位的分布情况，具有参考相位测量功能。 j)宜具备状态评价功能。提供局部放电信号的幅值、相位、放电频次等信息中的一种或几种，并可采用波形图、趋势图等谱图中的一种或几种进行展示。 宜具备放电类型识别功能，判断绝缘沿面放电、绝缘内部气隙放电、金属尖端放电等放电类型，或给出各类局部放电发生的可能性，诊断结果应当简单明确。
| 准备工作 | a)检测前，应了解被测设备数量、型号、制造厂家、安装日期等信息以及运行情况。 b)配备与检测工作相符的图纸、上次的检测记录、标准作业卡。 c)现场具备安全可靠的检修电源。 d)检查环境、人员、仪器、设备、工作区域满足检测条件。 e)按国家电网公司安全生产管理规定办理工作许可手续。 f)检查仪器完整性和各通道完好性，确认仪器能正常工作，保证仪器电量充足或者现场交流电源满足仪器使用要求。
| 检测原理图 | 开关柜局部放电会产生电磁波，电磁波在金属壁形成趋肤效应，并沿着金属表面进行传播，同时在金属表面产生暂态地电压，暂态地电压信号的大小与局部放电的严重程度及放电点的位置相关。利用专用的传感器对暂态地电压信号进行检测，从而判断开关柜内部的局部放电故障，也可根据暂态地电压信号到达不同传感器的时间差或幅值对比进行局部放电源定位。
| 步骤 | a)有条件情况下，关闭开关室内照明及通风设备，以避免对检测工作造成干扰。 b)检查仪器完整性，按照仪器说明书连接检测仪器各部件，将检测仪器开机。 c)开机后，运行检测软件，检查界面显示、模式切换是否正常稳定。 d)进行仪器自检，确认暂态地电压传感器和检测通道工作正常。 e)若具备该功能，设置变电站名称、开关柜名称、检测位置并做好标注。 f)测试环境（空气和金属）中的背景值。一般情况下，测试金属背景值时可选择开关室内远离开关柜的金属门窗；测试空气背景时，可在开关室内远离开关柜的位置，放置一块20×20cm的金属板，将传感器贴紧金属板进行测试。 g)每面开关柜的前面和后面均应设置测试点，具备条件时（例如一排开关柜的第一面和最后一 面），在侧面设置测试点，检测位置可参考图3。 图3 暂态地电压局部放电检测推荐检测位置 h)确认洁净后，施加适当压力将暂态地电压传感器紧贴于金属壳体外表面，检测时传感器应与开关柜壳体保持相对静止，人体不能接触暂态地电压传感器，应尽可能保持每次检测点的位置一致，以便于进行比较分析。 i)在显示界面观察检测到的信号，待读数稳定后，如果发现信号无异常，幅值较低，则记录数据，继续下一点检测。 j)如存在异常信号，则应在该开关柜进行多次、多点检测，查找信号最大点的位置，记录异常信号和检测位置。 k)出具检测报告，对于存在异常的开关柜隔室，应附检测图片和缺陷分析。
| 验收要求 | a)检查检测数据是否准确、完整。 b)将工作现场恢复至检测前状态。
| 包含 | 数据分析与处理 | 处理原则 | 暂态地电压结果分析方法可采取纵向分析法、横向分析法，详见附录A。判断指导原则如下： a)若开关柜检测结果与环境背景值的差值大于20dBmV，需查明原因。 b)若开关柜检测结果与历史数据的差值大于20dBmV，需查明原因。 c)若本开关柜检测结果与邻近开关柜检测结果的差值大于20dBmV，需查明原因。 d)必要时，进行局放定位、超声波检测等诊断性检测。
|  | 附录A | 包含 | A.1 纵向分析法
|  |  | 包含 | A.2 横向分析法
|  |  | 包含 | A.3 故障定位
| 包含 | 原始数据 | 处理原则 | 在检测过程中，应随时保存或记录暂态地电压检测原始数据，对于具备数据存储或导出功能的检测仪器，数据存放方式如下： a)建立一级文件夹，文件夹名称：变电站名＋检测日期。 b)建立二级文件夹，文件夹名称：设备名称＋调度号。 c)文件名：被测部位+测试点。 d)当检测到异常时，需对该设备相邻的同型设备的相同位置进行检测并分别建文件进行信号幅值和放电波形的记录；每个记录部位应记录不少于5个信号幅值数据和3张放电波形图谱，且应尽量在减少外界干扰的情况下进行，以便于信号诊断分析。
| 包含 | 检测报告 | 处理原则 | 检测工作完成后，应在15个工作日内完成检测报告整理并录入PMS系统，报告格式见附录B。
|  | 附录B | 包含 | B.1 暂态地电压局部放电检测报告

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检测管理规定（试行） 第5分册 暂态地电压局部放电检测细则 | 相关知识点 | 暂态地电压局部放电检测
暂态地电压局部放电检测仪器&一般由传感器、数据采集单元、数据处理单元、显示单元、控制单元和电源管理单元等组成。
数据分析与处理
原始数据
检测报告
| 起草人 | 王志高
叶有名
涂彦明
吴晓晖
蒋亚君
周电波
张旭波
贾志杰
罗智强
| 起草单位 | 国网四川电力