## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
绝缘子零值检测 | 环境要求 | a)环境温度不宜低于5ºC； b)环境相对湿度不宜大于80%； c)现场区域满足试验安全距离要求。
| 包含 | 待测绝缘子 | 要求 | a)绝缘子所连接设备处于停电状态； b)绝缘子外观清洁、无异常； c)绝缘子无各种外部作业。
| 人员要求 | a)了解绝缘子型号、结构、性能、用途； b)熟悉试验仪器设备原理、结构、用途及使用方法，并能排除一般故障； c)能正确完成试验的接线、操作及测量； d)熟悉各种影响试验结论的因素及消除方法； e)经过上岗培训合格。
| 安全要求 | a)应严格执行国家电网公司《电力安全工作规程（变电部分）》的相关要求； b)检测工作至少由两人进行，并严格执行保证安全的组织措施和技术措施； c)应有专人监护，监护人在试验期间应始终行使监护职责，不得擅离岗位或兼职其他工作； d)应确保操作人员及试验仪器与电力设备的带电部分保持足够的安全距离； e)检测装置的金属外壳应可靠接地，高压引线应尽量缩短，并采用专用的高压试验线，必要时用绝缘物支挂牢固。
| 仪器要求 | a) 测试宜选用电动高压绝缘电阻测试仪； b) 输出电压：DC500V~5000V； c) 量程：1MΩ～400GΩ； d) 精度：±5％ e) 温度：-10℃～40℃； f) 湿度：不大于85％；
| 准备工作 | a)试验前，应详细了解待检绝缘子的运行情况，制定相应的技术措施； b)应配备与工作情况相符的上次试验报告、标准化作业指导书、检定期内的仪器仪表、工具和连接导线等； c)检查环境、人员、仪器满足试验条件； d)按相关安全生产管理规定办理工作许可手续； e)用干燥清洁的柔软布擦去绝缘子表面污垢，必要时先用无腐蚀性化学清洗剂洗净绝缘子表面积垢，以消除表面漏电电流影响测试结果；
| 步骤 | a)将高压测试线一端（一般为红色）插入高压绝缘电阻测试仪LINE端，另一端接于或使用挂钩挂在绝缘子一端导体上； b)将测试线一端（一般为绿色）插入高压绝缘电阻测试仪GUARD端，另一端接于绝缘子外表面，以消除表面泄漏电流的影响； c)将接地端测试线（一般为黑色）插入地端高压绝缘电阻测试仪EARTH端，另一头接于绝缘子另一端导体（绝缘子导体无论是钢帽还是钢脚，一定要用接地线与地相连）。 d)转动高压绝缘电阻测试仪波段开关接通电源； e)转动高压绝缘电阻测试仪波段开关，检测电池容量； f)转动高压绝缘电阻测试仪波段开关，选择需要的测试电压； g)按下或锁定测试键开始测试； h)测试时间1min，记录测试数据。
| 包含 | 数据分析和处理 | 处理原则 | 检测出的低（零）值绝缘子必须经过两人分别试验确认后，方可按缺陷处理流程上报处理。具体绝缘子检测方法、要求和判定标准如表1所示。
| 试验报告 | 现场试验结束后，应在15个工作日内完成零值检测报告并录入PMS系统，报告格式见附录A。
|  | 附录A | 包含 | A.1 绝缘子零值检测报告

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检测管理规定（试行）第50分册 绝缘子零值检测细则 | 相关知识 | 试验原理接线图
| 起草单位 | 国网黑龙江电力
| 起草人 | 柳贡强
孙晨
朱学成
张洪达
许敏虎
张德文
郭跃男
魏春明