## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
硅橡胶憎水性评估 | 环境要求 | 除非另有规定，试验均在以下大气条件下进行，且试验期间，大气环境条件应相对稳定。 a）环境温度不宜低于 5℃。 b）环境相对湿度不大于80%。 c）现场区域满足试验安全距离要求。 d）天气应良好，若遇雨雾天气，应在雨雾停止4天后测量。
| 设备要求 | a）待试设备处于停电状态。 试品表面应干燥。
| 人员要求 | 试验人员需具备如下基本知识与能力： a）了解硅橡胶绝缘材料分类、性能、用途。 b）了解各种电力设备的型式、用途、结构及原理。 c）熟悉变电站电气设备外绝缘憎水性特点。 d）熟悉各种影响试验结论的因素及消除方法。 e）经过上岗培训并考试合格。
| 安全要求 | a）应严格执行国家电网公司《电力安全工作规程（变电部分）》的相关要求。 b）试验工作至少由两人进行，并严格执行保证安全的组织措施和技术措施。 c）应有专人监护，监护人在试验期间应始终行使监护职责，不得擅离岗位或兼职其他工作。 d）应确保试验人员与电力设备的高压部分保持足够的安全距离。
| 准备工作 | a）现场试验前，应详细了解设备的运行情况，据此制定相应的技术措施。 b）应配备与工作情况相符的上次试验报告、标准作业卡等。 c）检查环境、人员、仪器满足试验条件。 d）按相关安全生产管理规定办理工作许可手续。
| 规定 | a）运行硅橡胶的憎水性检测采用喷水分级法（HC法），该方法将防污闪涂料表面的憎水性状态分为7级，分别为HC1﹑HC2﹑HC3﹑HC4﹑HC5﹑HC6、HC7，其中HC1对应最佳憎水性，HC7对应最差憎水性，即完全亲水性。典型状态如附录B所示。 b）喷水装置采用质量较好的喷壶，应可以方便﹑稳定地调节出雾状水流，每次喷水量为0.7m1-lml;喷射角为50°- 70°。喷射角的校验方法如下：在距喷水装置的喷嘴25cm处立一张纸，喷射方向垂直于该纸，喷水10-15次，形成的湿斑直径在25-35cm之间为合适。
| 步骤 | a）选择停电设备的一相瓷瓶或一只复合绝缘子做测试点，取该串绝缘子（支柱瓷瓶、套管、绝缘子等）的基座（低压侧）第二片﹑中间一片及导线侧（高压侧）第二片做检测，上﹑下表面两侧均应检测。 b）喷水装置的喷嘴距试品25cm，约每秒喷水一次，共喷射25次，喷射方向尽量垂直于试品表面。 c）憎水性分级值（HC值）应在喷水结束后30s内读取。
| 注意事项 | 注意控制喷射距离、方向及间隔时间。
| 验收要求 | 检查试验数据与试验记录是否完整、正确。
| 包含 | 数据分析与处理 | 处理原则 | a）进行分级判断 HC1～HC2，憎水性良好，继续运行； HC3～HC4，憎水性较好，继续运行； HC5，继续运行，须跟踪检测； HC6及以下，退出运行，或进行防污闪涂料复涂处理。 b）若现场检测结果不足以确定该运行产品的老化程度，或现场检测判定为HC6级，则应从现场取样（一般取复合绝缘子或涂覆防污闪涂料的绝缘子）做“实验室憎水性检测”。 c）实验室憎水性检测对复合绝缘子或涂覆防污闪涂料的绝缘子憎水性进行全面测试评估，取样送实验室做憎水性、憎水性迁移特性、憎水性丧失特性和憎水性恢复时间测定。
| 试验报告 | 试验完成后，应在15个工作日内完成憎水性检测报告整理并录入PMS系统，报告格式见附录A。
|  | 附录A | 包含 | A.1 憎水性检测报告

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检测管理规定（试行）第51分册 硅橡胶憎水性评估细则 | 相关知识 | 数据分析与处理
| 起草单位 | 国网新疆电力
| 起草人 | 董新胜
雷鸣
李晓光
何常根
马勤勇
李耀中
倪冬云
郑义
张勇
朱章甫
孙帆