## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
机械弯曲破坏负荷试验 | 环境要求 | 试验一般应在10℃~35℃的室温下进行，如有特殊要求试验温度应为23℃±5℃。
| 包含 | 待测试品 | 要求 | 试品样本选择按家族（制造商、型号和投运年数）选3只作为试品，拆卸下来包装后送至实验室。
| 设备要求 | a)试验机两端法兰连接块应相互平行，连接块硬度≥55HRC。 b)试验机的试验速率应能调节控制，并有自动记录负荷的功能。 c)试验机应采用悬臂梁弯曲方式，弯曲压头宽度应满足相关产品标准要求。
| 人员要求 | 试验人员需具备如下基本知识与能力： a)了解瓷质绝缘材料的力学性能指标、用途。 b)了解各种电力设备的型式、用途、结构及原理。 c)熟悉相关仪器设备的原理、结构、用途及使用方法，并能排除一般故障。 d)熟悉各种影响试验结论的因素及消除方法。 e)经过上岗培训并考试合格。
| 安全要求 | a)现场取样应严格执行国家电网公司《电力安全工作规程（变电部分）》的相关要求。 b)取样工作至少由两人进行，并严格执行保证安全的组织措施和技术措施。 c)应有专人监护，监护人在试验期间应始终行使监护职责，不得擅离岗位或兼职其他工作。 d)实验室试验时严格执行实验室试验安全操作规程的相关要求。
| 准备工作 | a)应详细了解设备的运行情况，据此制定相应的技术措施。 b)应配备与工作情况相符的上次试验报告、标准作业卡、工具和连接导线等。 c)检查环境、人员、工具满足取样条件。 d)按相关安全生产管理规定办理工作许可手续。 e)样品拆卸后包装好送至实验室。
| 规定 | a)检查待试品的外观无损伤或其他缺陷。 b)确认试验机正常。
| 步骤 | 固定试品 | 包含 | a)支柱瓷绝缘子试品应直立地固定在试验机上，试验机安装试品的支承面尺寸应不小于试品安装面尺寸。 b)支柱瓷绝缘子安装在固定的刚性底座或支架上，底座或支架应能耐受试验负荷，并且无可见变形。型式试验和抽样试验应采用相同强度的连接螺栓。如果连接螺栓可拆卸，进行破坏负荷试验时，可增大这些部件的强度。 c)当试品安装面有二个或二个以上的安装孔时，安装时应使其中两个相邻安装孔轴线所组成的面垂直于力的方向。 d)当试品有多个元件组成时，允许在每一元件装上相应长度的刚性延伸件进行试验，使其受到相应的最大应力；用延伸的试验方法，力臂升高。力臂升高处的弯曲负荷按下式计算： 式中： Px—力臂升高处的相应负荷； P0—在试品自由端面上施加的负荷； h—支柱瓷绝缘子试品高度； x—力臂升高的高度；
|  | 施加负荷 | 包含 | a)弯曲压头紧贴在试品自由端安装面上，并应使施加的负荷通过试品轴线，且与其垂直。 b)在规定的弯曲破坏负荷50%以前，应迅速平稳地（15s～45s时间内）增加负荷。 c)其后以每分钟为规定弯曲破坏负荷的35%~100%的速率升高至试品破坏（能观察得到明显破坏现象，或试验机负荷自动记录曲线指示值不再升高）为止，此时的负荷值为试品的弯曲破坏负荷。 d)如果仅进行耐受负荷试验，则负荷升高至标准规定的试验负荷，在此负荷下如试品不破坏，则通过本试验。
| 注意事项 | 严格控制施加弯曲负荷速率。
| 验收要求 | a)检查试验数据与试验记录曲线是否完整、正确。 b)恢复试验机到试验前状态。
| 包含 | 数据分析与处理 | 处理原则 | a)用机械弯曲破坏负荷试验得到的若干组破坏负荷，计算平均值和标准偏差1。 =(X1+X2+X3)/3 1=Sqrt［（∑（Xn－）2/（n－1）］） 式中 X1、X2、X3、Xn—分别是第1只、第2只、第3只、第n只支柱瓷绝缘子的机械弯曲破坏负荷（kN）； —支柱瓷绝缘子的机械弯曲破坏负荷平均值（kN）； b)试验结果应能满足≥SFL + C11的要求，即为抽样试验通过。 SFL—支柱瓷绝缘子规定的(额定)机械弯曲破坏负荷（kN）； C1—接收常数，批量抽样数n为3，C1为1。
|  | 试验报告 | 处理原则 | 现场试验结束后，应在15个工作日内完成机械弯曲破坏负荷试验报告整理并录入PMS系统，报告格式见附录A。
|  | 附录A | 包含 | A.1 机械弯曲破坏负荷试验报告

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检测管理规定（试行）第52分册 机械弯曲破坏负荷试验细则 | 相关知识 | 施加负荷
固定试品
| 起草单位 | 国网新疆电力
| 起草人 | 李文胜
雷鸣
崔晓东
张烽
何常根
马勤勇
倪冬云
郑义
何成