## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
孔隙性试验 | 环境要求 | 试验一般应在10℃~35℃的室温下进行，如有特殊要求试验温度应为23℃±5℃。
| 包含 | 待试品 | 要求 | 按家族（制造商、产品型号和投运年限相同）选1只作为被试品，拆卸下来包装后送至实验室。
| 设备要求 | 实验室试验用装置设备应留有足够的密闭空间，用于放置3%的红色或紫罗兰色次甲基染料甲醇或乙醇溶液和破碎后的支柱瓷绝缘子试样，该密闭空间也应提供不小于15 ×106 N/m2的压力，保证试样各个方向的压力一致。
| 人员要求 | 试验人员需具备如下基本知识与能力： a)了解瓷质绝缘材料的性能、用途。 b)了解各种电力设备的型式、用途、结构及原理。 c)熟悉相关仪器设备的原理、结构、用途及使用方法，并能排除一般故障。 d)熟悉各种影响试验结论的因素及消除方法。 e)经过上岗培训并考试合格。
| 安全要求 | a)工作前编写工序质量控制卡。 b)现场取样应严格执行国家电网公司《电力安全工作规程（变电部分）》的相关要求。 c)取样工作至少由两人进行，注意防止高空跌落，并严格执行保证安全的组织措施和技术措施。 d)应有专人监护，监护人在试验期间应始终行使监护职责，不得擅离岗位或兼职其他工作。 e)实验室试验时严格执行实验室试验安全操作规程的相关要求。
| 准备工作 | a)应详细了解设备的运行情况，据此制定相应的技术措施。 b)应配备与工作情况相符的上次试验报告、标准作业卡、工具和连接导线等。 c)检查环境、人员、工具满足取样条件。 d)按相关安全生产管理规定办理工作许可手续。 e)样品拆卸后包装好送至实验室。
| 规定 | a)确认试验装置正常。 b)试块有釉部分表面积应不大于试块表面积的50%。
| 步骤 | a)将试样浸入压力不小于15×106N/m2的1%的品红溶液，试验时间以h计，压力以N/m2计，二者的乘积不小于180×106h·Pa。 b)将试样从溶液中取出，经过洗涤、干燥后，再敲碎。
| 注意事项 | 试样敲取及敲碎时应配戴护目镜，防止碎瓷伤人。
| 验收要求 | 检查试验数据与试验记录是否完整、正确。
| 包含 | 数据分析与处理 | 处理原则 | 用肉眼检查新敲碎的表面，应无任何染色渗透，渗入最初敲取试样时形成的小裂纹除外。
|  | 试验报告 | 处理原则 | 现场试验结束后，应在15个工作日内完成孔隙性试验报告整理并录入PMS系统，报告格式见附录A。
|  | 附录A | 包含 | A.1 孔隙性试验报告

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检测管理规定（试行）第53分册 孔隙性试验细则 | 相关知识 | 数据分析与处理
| 起草单位 | 国网新疆电力
| 起草人 | 李文胜
雷鸣
崔晓东
张烽
何常根
马勤勇
倪冬云
郑义
何成